## List1
1 | PREZRAČEVANJE
Splošno
Ponudba mora vsebovati 7 letno redno vzdrževanje toplotne črpalke (servisni pregled se mora vršiti 2x letno ob preklopu načina ogrevanje - hlajenje in ponovno ob preklopu hlajenje ogrevanje, prav tako mora zajemati funkcionalno čiščenje naprave).
Ob primopredaji predati zapisnik o meritvah pretokov, atesti, certifikati, izjave o skladnosti, navodila za obratovanje in vzdrževanje.
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dvoetažna klimatska naprava zunanje izvedbe
Klimat CT - izvedbe higienik (TUV)
Ohišje klimatske naprave je izdelano iz aluminijastega okvirja, ki ga sestavljajo toplotno izolirani aluminijasti profili in tlačno liti aluminijasti vogalniki ter dvostenski pokrovi debeline 50 mm.
Stene pokrovov so izdelane iz:
zunanja stena: barvana pločevina
notranja stena: pocinkana pločevina
notranja stena - dno: nerjaveča pločevina
Med stenama pokrovov in vrat se nahaja negorljiva toplotna izolacija.
Požarna odpornost izolacije ustreza razredu A1 po DIN 4102. Vlakna toplotne izolacije so prilepljena na steni pokrova in orientirana pravokotno na steno, s čimer je zagotovljena potrebna togost in preprečeno posedanje zaradi lastne teže in vibracij zraka v napravi.
Koeficient toplotne prehodnosti naprave: U = 1,1 W/m2K.
Ohišje klimatske naprave je postavljeno na nosilni podstavek iz pocinkane pločevine, z izdelanimi luknjami Ø 53 mm za dvigovanje z dvigalom.
H klimatski napravi so priložene noge iz pocinkane pločevine, nastavljive po višini in opremljene z gumijastimi dušilci vibracij.
Pretok zraka skozi napravo:
dovod: 1200 m3/h
odvod: 1200 m3/h
POPIS FUNKCIJSKIH ENOT -dovodni del
(v smeri toka zraka)
Vrečasti filter
V filtrski enoti je nameščen okvir iz poc. pločevine, na katerega je z snemljivimi žičnatimi vzmetmi pritrjen filterski medij vrečaste oblike, dolžine 300 mm iz sintetičnih vlaken in utrjen z umetnimi smolami. Filtrskimedij ustreza razredu filtracije M6 po DIN EN 779. Okvir je tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom. Na okvirju je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filterski enoti.
Standardna regulacijska žaluzija
Jadrovinasti priključek
Prostotekoči ventilator
V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen s frekvenčnim pretvornikom Danfoss. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote. Ventilator je zaradi možnosti čiščenja z ustreznim sredstvom zaščiten z ustrezno epoksi barvo.
V obsegu dobave je frekvenčni krmilnik za ventilator.
tehnični podatki:
dovod: 1200 m3/h
eksterni padec tlaka: 350 Pa
št. vrtljajev ventilatorja: 30941 min-1
moč elektromotorja: 0,75 kW (230V)
Ploščni rekuperator
Rekuperativna enota je sestavljena iz ploščnega rekuperatorja, sestavljenega iz vložkov iz ravnih Al-lamel. Sveži in odpadni zrak se gibljeta skozi rekuperator v križnem toku. Na izstopu odpadnega zraka je vgrajen eliminator vodnih kapljic, izdelan iz okvira iz poc. pločevine, v katerega so vstavljene plastične lamele iz polipropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic.
Okvir eliminatorja je izvlačljiv, kar omogoča njegovo redno čiščenje.
Enota je opremljena z obvodom /by-pass) zraka na strani svežega zraka.Obvod zraka je opremljen s povezanima, protismerno delujočima žaluzijama.
Za odtok kondenzata sta v enoti na straneh dovodnega in odvodnega zraka nameščeni koriti iz nerjaveče pločevine 1.4301 s priključkom fi 40 mm in sifonom.
tehnični podatki:
zimski režim:
temp. zraka - sveži zrak: -7,00 °C
rel. vlažnost - sveži zrak: 90%
temp. zraka - odpadni zrak: 22,00 °C
rel. vlažnost - odpadni zrak: 40%
izkoristek: 88,3%
moč rekuperatorja: 10,32kW
letni režim:
temp. zraka - sveži zrak: 34,00 °C
rel. vlažnost - sveži zrak: 50%
temp. zraka - odpadni zrak: 26 °C
rel. vlažnost - odpadni zrak: 50%
izkoristek:82,5%
moč rekuperatorja: 2,67kW
Vodni grelnik
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne cevi. Spoj lamel in cevi je izveden z mehanskim ekspandiranjem. Vodni grelnik je v enoti postavljen na vodila iz pocinkane pločevine, pritrjena na ohišje. Zbiralna in razdelilna cev imata lotan priključek.
tehnični podatki:
hladilni medij: voda
temp. zraka (vstop/izstop): 18,6/24,00 °C
temp. medija (vstop/izstop): 55,00/45,00 °C
grelna moč moč: 2,18 kW
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 1,6
Protizmrzovalna zaščita
V enoti je nameščen izvlačljiv okvir iz pocinkane pločevine, ki omogoča pritrditev kapilare protizmrzovalne zaščite. Okvir omogoča periodično preizkušanje delovanja kapilare.
Vodni hladilnik
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne cevi. Spoj lamel in cevi je izveden z mehanskim ekspandiranjem. Vodni hladilnik je v enoti postavljen na vodila iz pocinkane pločevine, pritrjena na ohišje. Zbiralna in razdelilna cev imata lotan priključek. Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz pocinkane pločevine, v katerega so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polipropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Okvir eliminatorja je izvlačljiv, kar omogoča njegovo redno periodično čiščenje. Za odtok kondenzata je v enoti vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine 1.4301 s priključkom za odtok Ø 40 mm in sifonom.
tehnični podatki:
hladilni medij: voda
temp. zraka (vstop/izstop): 34/17,00 °C
rel. vlažnost (vstop/izstop): 50/73 %
temp. medija (vstop/izstop): 7,00/12,00 °C
hladilna moč: 9,31 kW
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 4
Dušilna enota
V enoti so nameščene dušilne kulise debeline 200 mm in dolžine 580,0 mm. Dušilne kulise so postavljene na vodila iz pocinkane pločevine, pritrjena na ohišje. Zvočno izolacijski material kulis je mineralna volna, ki ustreza požarnemu standardu A1 po DIN 4102. Okvir in resonančna pločevina sta izdelana iz poc. pločevine.
tehnični podatki:
dolžina enote: 580,0 mm
dušenje zvoka: 14,0 dB pri frekvenci 250 Hz
Vrečasti filter
V filtrski enoti je nameščen okvir iz poc. pločevine, na katerega je z snemljivimi žičnatimi vzmetmi pritrjen filterski medij vrečaste oblike, dolžine 500 mm iz sintetičnih vlaken in utrjen z umetnimi smolami. Filtrskimedij ustreza razredu filtracije F9 po DIN EN 779. Okvir je tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom. Na okvirju je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filterski enoti.
Jadrovinasti priključek
Parni vlažilnik zraka
Parni vlažilnik zraka z gretjem elektrod
z distributorjem pare, parno cevjo, cev za kondenzat
Qpare= 4,2kg/h
Pel= 3kW (400V)
dim.: (ŠxVxG)=530x780x406mm
Regulacija od 0-10 V
vklučno s tipalom vlage in higrostatom
Tehnični podatki:
- vstopni zrak: 20,00°C, 10% R.V
- izstopni zrak (max): 24,00°C, 30,0% R.V
POPIS FUNKCIJSKIH ENOT - odvodni del
(v smeri toka zraka)
Vrečasti filter
V filtrski enoti je nameščen okvir iz poc. pločevine, na katerega je z snemljivimi žičnatimi vzmetmi pritrjen filterski medij vrečaste oblike, dolžine 300 mm iz sintetičnih vlaken in utrjen z umetnimi smolami. Filtrskimedij ustreza razredu filtracije M6 po DIN EN 779. Okvir je tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom. Na okvirju je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filterski enoti.
Dušilna enota
V enoti so nameščene dušilne kulise debeline 200 mm in dolžine 580,0 mm. Dušilne kulise so postavljene na vodila iz pocinkane pločevine, pritrjena na ohišje. Zvočno izolacijski material kulis je mineralna volna, ki ustreza požarnemu standardu A1 po DIN 4102. Okvir in resonančna pločevina sta izdelana iz poc. pločevine.
tehnični podatki:
dolžina enote: 580,0 mm
dušenje zvoka: 14,0 dB pri frekvenci 250 Hz
Ploščni rekuperator
prostotekoči ventilator
V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen s frekvenčnim pretvornikom Danfoss x. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote.
V obsegu dobave je frekvenčni krmilnik za ventilator.
tehnični podatki:
odvod: 1200 m3/h
eksterni padec tlaka: 350 Pa
št. vrtljajev ventilatorja: 3094 min-1
moč elektromotorja: 0,75kW (230V)
standardna regulacijska žaluzija
jadrovinasti nastavek
Ostala oprema:
- zapiralna žaluzija za zunanji zrak
- zapiralna žaluzija za zavrženi zrak
- elastični priključki
- kovinski podstavek naprave
- sifoni za odtok kondenzata: nadtlačni 1x, podtlačni 2x
- osvetlitev notranjosti
- kontrolna okna
- posluževanje na levi strani
-priključitev požarne centrale
-Kabliranje v okviru strojnice (do 10 m)
-Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja dobavitelja
Dvojno napajanje klimata:
- strojni (močnostni del) napanje iz mreže,
- krmilnik napanje iz UPS
nivo hrupa:
ohišje (ob steni): 68,0 dB(A)
dovod: 34,3 dB(A)
odvod: 36,2 dB(A)
Mere - maksimalne
dimenzije l x b x h = cca 7473 x710 x 1415 mm
teža m = 899 kg
Regulacijsko-krmilna oprema naprave
Prezračevalna naprava mora biti opremljena z elektro komandno omaro, z vso potrebno močnostno in krmilno periferijo za varno, stabilno, zanesljivo in uporabniku prijazno delovanje skladno z regulacijsko shemo, vključno s kompletnim kabliranjem. Krmilnik naprave mora biti povezljiv na CNS po sistemu modbus.
npr.: | Ustreza klimat : Euroclima ZHK Inova HG/DG | kpl | 1 |  | 0
2 | ZAGON NAPRAVE
| zagon naprave, umerjanje protokov ter poučitev uporabnika | kos | 1 |  | 0
3 | Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostorih (hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb | kpl | 1 |  | 0
4 | Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala sestoječega iz: jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Za podstavek klimata.
|  | kg | 150 |  | 0
5 | Redno vzdrževanje klimatske naprave | leto | 7 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
| 22% DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Ponudnik:
Žig in podpis: