## splošni opisi
OBRTNISKA DELA - SPLOSNO
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu so navedeni primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu s popisi del in priloženimi skicami, načrti. Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljšo.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi predstavnik naročnika.
Pred vgradnjo vseh materialov je potrebno uskladiti tehnične lastnosti materiala s požarno študijo.
V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdi predstavnik naročnika.
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti predstavniku naročnika v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdi predstavnik naročnika. Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO po veljavnih zahtevah zakona RS in EU in usklajene z CE znakom evropske skladnosti. Vsi materiali morajo biti skladni z določili dajanja gradbenih proizvodov v promet po zakonodaji o gradbenih proizvodih, z zagotovljenim pogojem STS.

## REKAPITULACIJA
| investitor: | SB "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
| objekt: | 5B nadstropje SB NG
| datum: | 2025-06-01
POPIS DEL ZA PRENOVO ODDELKA 5B
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
| A | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
| 2 | ODSTRANJEVALNA DELA | 0
| 3 | ZIDARSKA DELA | 0
| 4 | NOTRANJA VRATA | 0
| 5 | TLAKARSKA DELA SOBE, HODNIK,POMOŽNI PROSTORI | 0
| 6 | TLAKARSKA DELA AVLA | 0
| 7 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
| 8 | OPREMA | 0
| 9 | RAZNA DELA | 0
| B | SESTERSKI KLIC |  | 0
| C | ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
| D | STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| 1 | KLIMATSKE NAPRAVE | 0
| 2 | RADIATORJI | 0
| E | MEDICINSKI PLINI |  | 0
| E | NEPREDVIDENA DELA 5 % | 0 | 0
|  | SKUPAJ DELA BREZ DDV 5B |  | 0
|  | DDV 22% |  | 0
|  | SKUPAJ DELA Z DDV |  | 0

## PRIPRAVLJALNA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pred izdelavo ponudbe se priporoča predhodni ogled objekta.
V času gradnje mora izvajalec upoštevati strošek sprotnega čiščenje dostopnih poti preko objekta, ki se jih bo za čas gradnje v dogovoru z naročnikom uporabljalo.
Izvajalec mora pred oziroma med izvajanjem del izvajati naslednje zaščitne ukrepe: delavci morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki; • pred pričetkom del namestiti protiprašno zaščito (plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih; • zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija le-teh s prahom; • če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak; • med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter; • površine, na katerih se je morebiti nabral prah, mokro očistiti vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni; • ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti »lepljive« predpražnike; • gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih zabojnikih; • delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev. • Stranki morata po zaključku del izvesti naslednje zaščitne ukrepe: • izvajalec mora pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti; • izvajalec mora pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši; • izvajalec je dolžan odstraniti vse večje odpadke in drugi material, ki je nastal med izvajanjem del ter grobo očistiti prostore; • ekipa HČTE temeljito očisti in razkuži prostore ter opremo; • negovalno osebje očisti in razkuži medicinske pripomočke in opremo ter izvede razkuževanje delovnih površin na oddelku; • izvajalec mora odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine
|  | enota | skupna količina | cena | Vrednost (€)
01 001 | Ureditev gradbišča skladno s splošnim opisom in vsemi zahtevami koordinatorja za varnost vklljučno z izdelavo načrta ureditve gradbišča ter gradbiščne table. | kom | 1 | 0 | 0
01 002 | Dobava in izdelava potrebnih zaščitnih ukrepov podanih s strani uporabnika (navedenih v splošnem opisu) ter zaščito obstoječih elementov, ki se jih ohrani (okna, omarice,…), izvedba protiprašne zaščite na meji obdelave,... | kom | 1 | 0 | 0
01 003 | Zaključno grobo čičenje prostorov (tlakov, oblog, pohištvene opreme) pred predajo naročniku. Obračunana se neto površina prostorov. | m2 | 650 | 0 | 0
01 004 | Lahki delovni odri na delovnih stolicah do višine 3m, upoštevana 1x tlorisna površina. | m2 | 650 | 0 | 0
01 005 | Izdelava varnostnega načrta. | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## ODSTRANJEVALNA
2 | ODSTRANJEVALNA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Vsa rušitvena in ostala dela se lahko pričnejo šele po odklopu vseh inštalacijskih priključkov. Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati vse prenose. Vključen je tudi iznos materiala iz objekta in deponiranje na stalno deponijo s plačilom vseh prispevkov.
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
02 001 | Demontaža lesenih jedilnih pultov kpl s kovinsko podkonstrukcijio pri oknih, iznos in odvoz na deponijo
| dim.320*70 cm | kom | 7 | 0 | 0
| dim.152*70 cm | kom | 12 | 0 | 0
02 002 | Demontaža lesenih vratnih kril vključno s kljukami, iznos in odvoz stalno deponijo (sobe, kopalnice, ostlali prostori) | kom | 32 | 0 | 0
02 003 | Demontaža in iznos sprejemnega pulta z odvozom na deponijo | kom | 1 | 0 | 0
02 004 | Demontaža lesenih garderobnih omar v sobah kpl z nastavkom višine 260 cm z odvozom na stalno deponijo
| šestkrilna 153 cm | kom | 4 | 0 | 0
| trikrilna 83 cm | kom | 7 | 0 | 0
02 005 | Prestavitev lesenih omar, različnih sestavov, predalniki, police... Omare in ostalo opremo se deponira za morebitno kasnejšo uporabo (deponija naročnika)- ocena | ur | 15 | 0 | 0
02 006 | Demontaža sanitarne keramike z odvozom na stalno deponijo
| umivalnik sobe | kom | 11 | 0 | 0
02 007 | Demontaža stenskih pip umivalniki soba, enoročne mešalne baterije z odvozom na stalno deponijo | kom | 11 | 0 | 0
02 008 | Demontaža stenskih ogledal s svetilko in poličko v sobah, iznos in odvoz | kom | 11 | 0 | 0
02 009 | demontaža obstoječega kovinskega ročaja z nosilci , iznos in odvoz na deponijo | tm | 30 | 0 | 0
02 010 | pazljiva odstranitev obstoječega pvc cokla na steni z odvozom na deponijo. V ceni morajo biti vključeni vsi stroški transporta in deponije za tovrstne odpadke) sobe, hodnik, ostali prostori | tm | 450 | 0 | 0
02 011 | Odstranitev obstoječe talne obloge (linolej) s strojem striper, z odvozom na deponijo. V ceni morajo biti vključeni vsi stroški transporta in deponije za tovrstne odpadke) avla | m2 | 702 | 0 | 0
02 012 | pomoč pri izvedbi razvoda - odpiranje in ponovna namestitev obstoječega dampa stropa hodnik- ocena | m2 | 100 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## ZIDARSKA
3 | ZIDARSKA DELA
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
Razna potrebna dela, pomoč izvajalcu strojnih in elektro instalacij, …
03 001 | KV delavec | ur | 25 |  | 0
03 002 | PK delavec | ur | 25 |  | 0
03 003 | izvedba utora v steni za podometno vgradnjo cevi odvod kondenza klima v opečnati steni, iznos ruševin in odvoz na deponijo | tm | 40 |  | 0
03 004 | odstranitev obstoječih dotrajanih cevi, dobava in vgradnja novih odtočnih cevi s potrebnimi koleni, spojnim materialov, na lokaciji stenskega umivalnika z upoštevanjem spajanja na obstoječe odtočne cevi v tlaku, kontrola tesnosti | kos | 17 |  | 0
03 005 | krpanje utorov z malto | tm | 40 |  | 0
03 006 | izvedba lepilo in mrežica na lokaciji krpanja utorov | m2 | 30 |  | 0
03 007 | izvedba brušenja lepila, glajenja stene z sanirno maso kot npr.RIMMANO do ravne, gladke površine pred polaganjem nove zaokrožnice | tm | 450 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## VRATA
7 | VRATA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Splošen opis za notranja vrata: Notranja vrata so v obstoječih mokromontažnih kovinskih okvirjih z brazdo . Dvodelne kljuke morajo biti medicinske oblike z ročajem dolžine vsaj 18 cm kot npr. HAFELE 903.92.682 , take, ki v največji meri izključujejo možnost nesreč in poškodb. Odpiranje vrat in montaža kljuk in bunk je po navodilih investitorja.
Lesena krila so polna , iverokal, obdelava z ULTRAPASOM , troje novih nasadil z zamenjavo na kovinskem podboju, ustrezno ojačana zaradi širine 120 cm. Zagotovljena mora biti zvočna izolativnost vgrajenih vrat >30 Db
Odpiranje vrat je skladno z zahtevami evakuacijskih poti.
Nova vratna krila ultrapas po izboru projektanta EGGER ali FUNDERMAX (modra, svetlo siva)
Vsa vrata v sobe in pomožne prostore morako biti opremljena s cilindrično ključavnico
Vrata v kopalnicah, sanitarijah so na notranji strani opremljena z metuljčkom za zaklepanje.
Vsa vrata v kopalnicah, sanitarijah morajo biti na spodnji stranici ustrezno zaščitena proti vodi in vlagi (spodrezana vrata!).
Tesnilno gumo na obstoječih podbojih dobavi naročnik, odstrani obstoječi in namesti novo izvajalec.
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
04 001 | VRATA V1 – dobava in montaža novega vratnega krila dimenzije 120/200 cm, enokrilna, polna ULTRAPAS, z novo cilindrično ključavnico, barva po izboru projektanta. | kom | 14 |  | 0
04 002 | VRATA V2 – dobava in montaža novega vratnega krila dimenzije 90/200 cm, enokrilna, polna ULTRAPAS, z novo cilindrično ključavnico, barva po izboru projektanta. | kom | 6 |  | 0
04 003 | VRATA V2 – dobava in montaža novega vratnega krila dimenzije 70/200 cm, enokrilna, polna ULTRAPAS, z novo WC ključavnico, dvodelna kljuka/wc metuljček, barva po izboru projektanta. | kom | 8 |  | 0
04 004 | VRATA V2 – dobava in montaža novih drsnih vrat TUŠ kpl z zunanjim vodilom in zaključkom za zaklepanje dimenzije 70-80/200 cm, polna ULTRAPAS, z novo wc ključavnico, barva po izboru projektanta. | kom | 4 |  | 0
04 005 | KLJUKE- dobava in montaža kot HAFELE 903.92.682
| dobava in montaža dvodelne kljuke, daljši ročaj 18 cm, z rozeto za cilinder, primerna za bolnišnično uporabo INOX | kom | 20 |  | 0
| dvodelna kljuka/wc metuljček , rozeta INOX | kom | 8 |  | 0
| fiksna bunka/bunka/ wc metuljček rozeta INOX | kom | 4 |  | 0
04 006 | kovinski podboji - zamenjava tesnil in nasadil (3x) na obstoječih mokromontažnih kovinskih podbojih | kpl | 32 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## TLAKARSKA SOBE, HODNIK
5 | TLAKARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Upoštevati je potrebno vse standarde zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev, ki jih opredeljuje SIST EN ISO 14644-1 - klasifikacija čistosti zraka, glede na stopnjo varnosti opredeljuje IEC 60364-7-710, požarno odpornost po požarni študiji, zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani standardi.
Homogena talna obloge iz gume predpisane debeline 2,00 mm, v rolah 1,22 x 15m. Talna obloga s certifikatom Modri angel, antistatična, DIN EN16165 -R10 varnost zdrsa, odporna na požar Cfl-s1, razkužila, pri požaru ne tvori strupenih dimov, mehansko odporna na obrabo in na kolesca (dostava, stoli...). Talna obloga se vzdržuje samo z poliranjem.
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
05 001 | Brušenje in odstranjevanje ostankov lepila po odstranitvi talne obloge | m2 | 590 | 0 | 0
05 002 | Priprava podlage, predpremaz za stare estrihe in izravanava z izravnalno maso do debeline 4 mm | m2 | 590 | 0 | 0
05 003 | šivanje razpok v estrihu, mrežico in epoksi smolo - ocena | tm | 40 | 0 | 0
05 004 | Dobava in polaganje talne obloge kot npr. ART. NORACARE SANEO ROLA , deb. 2 mm, 100 % lepljenje in natančno opasovanje, varjenje stikov, dobava in montaža zaokrožnic. Zaokrožnica 25/25 mm, preko katere se spelje osnovna talna obloga na zid do višine H=10cm Barva po izboru naročnika. | m2 | 655 | 0 | 0
05 005 | Dobava in pritrditev inox lame/pripire na mestih, kjer se menjajo obloge tlakov ali nivoji vrata sanitarije | kos | 11 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## TLAKARSKA AVLA
6 | TLAKARSKA DELA AVLA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Upoštevati je potrebno vse standarde zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev, ki jih opredeljuje SIST EN ISO 14644-1 - klasifikacija čistosti zraka, glede na stopnjo varnosti opredeljuje IEC 60364-7-710, požarno odpornost po požarni študiji, zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani standardi.
Homogena talna obloge iz gume predpisane debeline 2,00 mm, v rolah 1,22 x 15m. Talna obloga s certifikatom Modri angel, antistatična, DIN EN16165 -R10 varnost zdrsa, odporna na požar Cfl-s1, razkužila, pri požaru ne tvori strupenih dimov, mehansko odporna na obrabo in na kolesca (dostava, stoli...). Talna obloga se vzdržuje samo z poliranjem.
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
06 001 | Brušenje in odstranjevanje ostankov lepila po odstranitvi talne obloge | m2 | 112 | 0 | 0
06 002 | Priprava podlage, predpremaz za stare estrihe in izravanava z izravnalno maso do debeline 4 mm | m2 | 112 | 0 | 0
06 003 | šivanje razpok v estrihu, mrežico in epoksi smolo - ocena | tm | 20 | 0 | 0
06 004 | Dobava in polaganje talne obloge ART. NORACARE SANEO ROLA , deb. 2 mm, 100 % lepljenje in natančno opasovanje, varjenje stikov, dobava in montaža zaokrožnic. Zaokrožnica 25/25 mm, preko katere se spelje osnovna talna obloga na zid do višine H=10cm Barva po izboru naročnika. | m2 | 120 | 0 | 0
06 005 | Dobava in pritrditev inox lame/pripire na mestih, kjer se menjajo obloge tlakov ali nivoji vrata sanitarije | kos | 7 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA
7 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije vključno s potrebnimi zaščitami pred izvedbo del in grobim čiščenjem po zaključku del.
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
07 001 | 1x premaz z akrilno impregnacijo (obstoječi zaključni sloj stene rustika) za boljši oprijem | m2 | 1650 | 0 | 0
07 002 | 2x kitanje in brušenje lokalno pred izvedbo opleska - ocena 10 % | m2 | 165 | 0 | 0
07 002 | 2x slikanje notranjih sten z notranjo LATEX barvo do stropa bele barve višina sobe 3,60 m, hodnik 2,60 m | m2 | 1650 | 0 | 0
07 003 | 2x slikanje stropov v sobah z notranjo navadno belo barvo kot npr. JUPOL CLASSIC | m2 | 490 | 0 | 0
07 004 | izvedba rustikalnega izgleda (kot obstoječe) na lokaciji krpanja utorov na steni pri umivalniku - ocena | m2 | 100 | 0 | 0
07 005 | brušenje, priprava površine ter barvanje obstoječih podbojev v barvo po izboru naročnika na licu mesta z vsemi potrebnimi zaščitami | kos | 32 | 0 | 0
07 006 | brušenje, pripravo površine ter barvanje obstoječe kovinske elektro omare dim. 480*260 cm v barvo po izboru naročnika na licu mesta z vsemi potrebnimi zaščitami | kos | 1 | 0 | 0
07 007 | razna dela: morebitno struganje, zapolnitev lukenj, popravila, … ocena | UR | 30 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## OPREMA
8 | OPREMA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri določenih postavkah upoštevati priložene grafične priloge. V ceno je vključena zudi izdelava delavniških načrtov, ki jih potrdi naročnik.
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
08 001 | ogledalo nad umivalnikom v sobi dim. 60/40 cm s spodnjo stekleno poličko ter lučko | kom | 11 | 0 | 0
08 002 | dobava in montaža novega stenskega keramičnega umivalnika kot npr. GEBERIT Smyle Square (brez preliva) 60 cm kpl s spodnjim kromiranim sifonom in potrebnim pritrdilnim materialom, kotnimi ventili, stensko pipo kot npr. UNITAS ELEGANCE zdravniška | kom | 17 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## RAZNA DELA
9 | RAZNA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
09 001 | Dobava in montaža zaščitne obloge na hodniku, lepljena na podlago. Kot npr. inpro sanparrel sheet PVC obloga deb.1,5 mm. Barva po izboru naročnika
| hodnik višina 61 cm | tm | 19 | 0 | 0
| ob sanitarijah višina 120 cm | tm | 16 | 0 | 0
09 002 | Dobava in vgradnja vertikalnih zaščitnih vogalnikov dimenzije 30/30/3 mm na vseh izpostavljenih vogalih (hodnik, soba). Vogalniki do višine 120 cm - poravnani z zaščitno PVC oblogo. Barva enaka barvi zaščitne obloge! Tipski vogalniki enakega tipa in proizvajalca kot stenska obloga! | kos | 12 | 0 | 0
09 003 | Dobava in montaža držala za roke za lažje in bolj varno gibanje pacientov inox okrogel ročaj fi 42 mm kpl z nosilcem (kot obstoječi) | m1 | 29 | 0 | 0
09 004 | Izdelava komplet dokazil o izvedeni prenovi, navodila za uporabo in vzdrževanje, izjave o skladnosti, garancijski listi, zapisniki, … | kpl | 1 | 0 | 0
09 005 | Izdelava predloga označevanja sob, ostalih prostorov ter izvedba po potrditvi naročnika. Oznake se izvedejo v obliki nalepk, ki se lepijo neposredno na vrata (11 kos številka sobe višine 60 cm in 19 kos napis prostora višine 12 cm). | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## SESTERSKI KLIC
B. | SESTRSKI KLICNI SISTEM SCHRACK SECONET za 5b nadstropje bolnice v Šempetru
Predmet ponudbe je odstranitev starega sistema sestrskega klica in dobava ter montaža novega z vso potrebno servisno podporo.
Storitev obsega odstranitev in odvoz starega sistema sestrskega klica ter dobavo in montažo novega sistema ter nudenje vse potrebne servisne podpore na lokaciji SBNG, 5. nadstropje B-trakt. Upoštevati je potrebno vse veljavne zakone na tem področju kot tudi Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-002:2021: Zdravstvene stavbe
Št. | Vrsta materiala in storitve | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost skupaj
1 | Dobava, montaža, prevoz in preizkus
| Kominikacijski terminal z šestimi mebranskimi tipkami in prikazovalnim displejem. Tipka klic sestre, klic zdravnika, posredovanje klica + tri tipke za prisotnot zelena, modra in rumena. Govorna komunikacija, skladno z VDE0834 (kot na primer VISOCALL SCHRACK SECONET) KMT | kos | 16 | 0 | 0
2 | Klicna tipka, z klicem sestre in dvema stikaloma za luč ali druge namene - BT-B | kos | 35 | 0 | 0
3 | Nosilec za klicno tipko K-PAT | kos | 35 | 0 | 0
4 | Nosilec okvirja INOX | kos | 100 | 0 | 0
5 | Vtičnica dvojna SM | kos | 2 | 0 | 0
6 | Vtičnica dvojna z tipko za klic in preklic SM-B | kos | 17 | 0 | 0
7 | Vtičina enojna SM1-B S | kos | 21 | 0 | 0
8 | Vtičnica enojna za RJ 45 SM-S | kos | 1 | 0 | 0
9 | Klicna tipka RT-IO | kos | 8 | 0 | 0
10 | Reset tipka RATB-IO | kos | 4 | 0 | 0
11 | Klicna tipka potezna z potrditvijo ZTB-IO | kos | 8 | 0 | 0
12 | Svetilka signalna z petimi svetlobnimi komorami in petimi različnimi barvami za signalizacijo prisotnosti, klica, opomnik, skladno z VDE0834 LM-IO | kos | 18 | 0 | 0
13 | Sprejemnik za brezžične elemente VR7-5 DIN-NT | kos | 8 | 0 | 0
14 | Brežični kombniran oddajnik s tipko za klic, v plastičnem ohišju z trakom za zapestje in vrvico F-VMS-869 |  | 10 | 0 | 0
15 | Sprejemni terminal ST-TOUCH-IP z zaslonom na dotik, za sprejemanje in distribuiranje klicev po celotnem oddelku,skladno z VDE0834 ST-TOUCH | kos | 1 | 0 | 0
16 | Stikalo mrežno - sistemsko 9-portov PoE, + I/O L4-SWI9-GBIT | kos | 2 | 0 | 0
17 | Napajalnik 8 A S8VK-G480-24 20A | kos | 1 | 0 | 0
18 | Pritrdilni okvir za terminal | kos | 15 | 0 | 0
19 | Priklopni napajalni kabel | kos | 1 | 0 | 0
20 | Doza podometna 3 modulna okrogla | kos | 36 | 0 | 0
21 | Doza podometna 1 modulna okrogla | kos | 2 | 0 | 0
22 | Doza nadometna 3 modulna | kos | 6 | 0 | 0
23 | Kabel FTP cat 6+, B2c, halogen free | m | 1450 | 0 | 0
24 | Kabel 6x0,7 flat B2c halogen free | m | 80 | 0 | 0
25 | Kabel napajalni NYY-J 2 X 2,5 | m | 75 | 0 | 0
26 | Cev instalacijska nadometna | m | 65 | 0 | 0
27 | Dobava in montaža elementov sestrskega klica na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Programiranje - parametriranje sistema po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Vnašanje (animacija) javljalnih točk (cca. 200 točk) in vmestitev v ustrezno logično strukturo sistema | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Priprava navodil za uporabo in šolanje uporabnikov | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Izdelava dokumentacije PID | kop | 1 | 0 | 0
32 | Pritrdilni in montažni material | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ SESTERSKI KLIC 5B |  |  |  | 0

## ELEKTROINST
STRUKTURIRANO IN ELEKTRO OŽIČENJE
Št. | Vrsta materiala in storitve | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost skupaj
5. nadstropje, trakt B, kom. vozlišče NB4
1. | Komunikacijska omara 800×800, 42HE: - širina 800mm, - globina 800mm, - višina 1972 (42HE), - statična nosilnost: 1000kg. - barva RAL 7035 | kos | 1 | 0 | 0
Kot npr.: Legrand Evoline, EVO42U808 - postavi se jo poleg enake obstoječe omare!
2. | Polica fiksna 535mm do 50kg, z vgradnjo: - za globino omare 800mm, - dim.443x535mm - priloženi nosilci in vijačni material - RAL 7035 | kos | 2 | 0 | 0
3. | Letev ozemljitvena 19'' z vijaki, z vgradnjo: - za vgradnjo v 19” raster - material: bakrena letev, presek 125mm2, - 16x vijak križni M6x12 z ravno in vzmetno podložko, - 2x vijak s šestrobo glavo M8x16 z ravno in vzmetno podložko, - 2x vijak M6x16 z ravno in vzmetno podložko, - 2x vijak M6x10 z ravno in vzmetno podložko, - 2x izolator M6x30 mm. | kos | 1 | 0 | 0
4. | Hladilna enota 2 ventilatorja, z vgradnjo: - dim. 320x198mm, - napajanje 220V/240V AC, 50/60Hz, - moč 2×18/19 W, - pretok zraka 2×112/136m³/ h, - glasnost 44/48dB, - predvidena življenjska doba 50.000 h, - varnost UL/CSA/TUV/CUR/CE soglasja, - tlačno liti Al, - jeklena pločevina, RAL 7035. | kos | 1 | 0 | 0
5. | Termostat digitalni MH 1210A s temperaturnim senzorjem, s ploščo, 1HE | kos | 1 | 0 | 0
6 | 19" razdelilec, 9x230V, schuko, ALU, 2.5 m | kos | 1 | 0 | 0
7 | Delilnik 19" 1HE, HD 48xRJ-45, prazen | kos | 5 | 0 | 0
Kot npr.: R&M HD, R512416 ali enakovredno
8 | Napisna ploščica za oznake HD delilnika | kos | 20 | 0 | 0
Kot npr.: R&M, R512430 ali enakovredno
9 | Modul RJ45, STP, Cat.6A EL, za vgradnjo v Cu modul | kos | 240 | 0 | 0
Kot npr.: R&M, R813509 ali enakovredno
10 | Zaključevanje in označevanje STP priključkov | kos | 215 | 0 | 0
11 | Horizontalni organizatorji kablov 1HE s pritrdilnim materialom | kos | 5 | 0 | 0
12 | Instalacijski kabel položen na kabelsko polico, uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal, Real10 Cat.6A, U/FTP, LSFRZH, B2ca-s1a,d1,a1, 650 MHz, s polaganjem | m | 16500 | 0 | 0
Kot npr.: R&M, R892633
13 | Instalacijski kabel položen na kabelsko polico, uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal, NHXMH-J 3x2,5mm2, B2ca-s1a,d1,a1, s polaganjem | m | 1500 | 0 | 0
14 | Dvojna nadometna vtičnica RJ-45, STP, Cat. 6A z montažo | kos | 24 | 0 | 0
Kot npr.: R&M, R804304, R813505
15 | Enojna nadometna vtičnica RJ-45, STP, Cat. 6A z montažo | kos | 1 | 0 | 0
Kot npr.: R&M, R804304, R813505
16 | Dvojna vtičnica RJ-45, STP, Cat. 6A, za parapetni kanal kot na primer Elba AT ali enakovredno, z montažo | kos | 83 | 0 | 0
Kot npr.: R&M, R813505
17 | Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža), za parapetni kanal kot na primer Elba AT ali enakovredno, z montažo | kos | 38 | 0 | 0
Kot npr.: Elba, 35311 ali enakovredno
18 | Dvojna šuko vtičnica enofazna 230V/16A, nadometna s pripadajočo dozo, z montažo | kos | 9 | 0 | 0
19 | Meritve horizontalnega ožičenja Class EA in izdelava merilne dokumentacije. Zbirnik meritev v pisni obliki, podrobni rezultati meritev v elektronski obliki. | kos | 215 | 0 | 0
20 | Meritev električne instalacije in izdaja končnih poročil | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Parapetni kanal Elba AT 130/72, bele barve, s PVC pokrovom, zaključnimi elementi in z ostalim montažnim materialom, z montažo | m | 130 | 0 | 0
22 | Nadometni plastični NIK kanal 60×40, z montažo | m | 95 | 0 | 0
23 | Nadometni plastični NIK kanal 40×25, z montažo | m | 65 | 0 | 0
24 | Nadometni plastični NIK kanal 30×17, z montažo | m | 55 | 0 | 0
25 | Instalacijska rebrasta zaščitna cev, premera 50mm, s polaganjem | m | 150 | 0 | 0
26 | Instalacijska rebrasta zaščitna cev, premera 32mm, s polaganjem | m | 50 | 0 | 0
27 | Izdelava prebojev iz hodnika v sobo in iz sobe v sobo | kpl | 64 | 0 | 0
28 | Inženiring storitve: - odpiranje in ponovno zapiranje spuščenega stropa na hodniku ca 100m2 za potrebe vseh predvidenih razvodov (sesterski klic, El,..). - odpiranje in zapiranje obstoječih bolniških kanalov, - prevlečevanje kablov v komunikacijsko omaro v 4. nadstropju, - urejanje kablov v omari. | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Izvedba napajanja komunikacijske omare z električno energijo: - instalacijski kabel 3×2,5mm s polaganjem, 18m, - ozemljitveni vodnik 6mm2, ru/ze, s polaganjem, 18m, - avtomatski odklopni 16A, 1p, C, - dograditev elektro razdelilne omarice, - nadometna 230V vtičnica, z montažo. | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Izdelava zaključne dokumentacije PID za izvedena dela | kpl | 1 | 0 | 0
31 | UPS RT G3S 3KVA I/O=230/230 50HZ ONLINE: On-line tehnologija delovanja z dvojno pretvorbo. Karakteristike: - ohišje: kombinirano RT (rack/tower) - vhodna napetost: 120-300V AC 50Hz - vhodni faktor moči: >=0,99 - izhodna napetost: 230V AC 50Hz - izhodni faktor moči: 0.9 - avtonomija: tipično 6.7min pri 75% - uporabniški vmesnik: LCD prikazovalnik z LED indikatorji - komunikacijski vmesnik: USB, RS-232, Mini slot za SNMP, Modbus ali rele I/O kartico - izhodni priključki: IEC C13 x 4, IEC C19 x 1 - dimenzije in teža: 438 x 630 x 86 mm, 26,6 kg - podporne noge za prostostoječo postavitev - rack kit za vgradnjo ni priložen (opcija) - garancija: 24 mesecev | kos | 1 | 0 | 0
Kot npr.: Delta Electronics B.V., UPA302R2RX0B035
32 | F RAIL KITS ASSY DELTA STD: Teleskopska nosilca za vgradnjo v 19" omaro Karakteristike: - količina: 2 (par) - nastavljiva globina: od 485-815mm - garancija: 24 mesecev | kos | 1 | 0 | 0
Kot npr.: Delta Electronics B.V., 3915100011
33 | Hot swappable Mini SNMP IPv6 card: SNMP komunikacijski vmesnik za Delta UPS: N,MX,R,RT,HPH Podprti protokoli: - HTTPS, SSH, SFTP in SNMPv3, omogoča NMS nadzor in pošilja TRAP pakete - pošiljanje e-mail sporočil prek SMTP - HTTP - nadzor in nastavitve v spletnem strežniku - Telnet, BOOTP/DHCP, NTP - Delta MIB, spletni brskalnik - IPv4, IPv6 protokola - Modbus TCP Splošne karakteristike: - priključek: 10 / 100M RJ45 - delovna temperatura: 0-60°C - napajanje: 12VDC - poraba: <2W - dimenzije in teža: 87x70x30mm, 75g - garancija: 24 mesecev | kos | 1 | 0 | 0
Kot npr.: Delta Electronics B.V., SCMS100035
34 | Zamenjava elektro razdelilne omare R5D
OPOMBA:
Oprema v el. razdelilnikih: kot npr. ETI ali npr. Schrack oziroma enakovredno; obvezno testiranje vseh el. razdelilnikov z ustrezno dokumentacijo, predložitev vseh certifikatov vgrajene opreme. Upoštevati sestavljanje v delavnici, transport in montažo na predvidenem mestu z vsemi priklopi kablov
Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdelilnikov, ki jih morata potrditi projektant, pooblaščeni predstavnik uporabnika in nadzornik!
Dimenzijo razdelilnikov je potrebno prilagoditi vstopni dimenziji v prostor. Pred naročanjem je potrebno preveriti izvedene gradbene dimenzije prostorov za postavitev razdelilnikov, kakor tudi že montirano strojno in tehnološko opremo. Po potrebi je potrebno korigirati dimenzije razdelilnikov.
| El. razdelilnik R5D omara prostostoječe izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035, IP55, IK08, ustrezno s standardom IEC 61439 Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od zgoraj. Razdelilnik je dvodelni za MREŽA / AGREGAT - razdelilnik dimenzije 2000 x 1000 x 250 mm - dvokrilna vrata, brez podstavka, v razdelilnik vgrajena sledeča oprema: | kpl | 1
MREŽNI DEL
| Glavno odklopilno stikalo 100A; LBS 100 3P | kos | 1
| Prenapetostna zaščita tip VVM 255V/20kA/3p | kpl | 1
| Varovalčni ločilnik TYTAN II do 63A; komplet z vložki 3 x 63A in 3 x 25A | kos | 2
| Stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0,03A; TIP A | kos | 4
| Instalacijski odklopnik do C10A/1p., 10kA | kos | 33
| Instalacijski odklopnik do C10A/3p., 10kA | kos | 1
| Instalacijski odklopnik do C16A/1p., 10kA | kos | 23
| Instalacijski kontaktor do 25A 4p.; 230V | kos | 4
| Instalacijski odklopnik do C6A/3p., 10kA | kos | 1
| 3-polno varovalčni ločilnik, TYTAN, do 63A, z varovalkami 20A/3 | kos | 1
| 3-polno varovalčni ločilnik, TYTAN, do 63A, z varovalkami 10A/3 | kos | 1
| Indikator prisotnosti faz SON H-3R | kos | 1
ostala oprema (dobava in montaža):
| - vrstne sponke, uvodnice, drobni, | kos
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1
AGREGATSKI DEL
| Glavno odklopilno stikalo 63A; LBS 63 3P | kos | 1
| Prenapetostna zaščita tip VVM 255V/20kA/3p | kpl | 1
| Varovalčni ločilnik TYTAN II do 125A; komplet z vložki 3 x 50A | kos | 1
| Stikalo na diferenčni tok RCCB 63/0,03A; TIP A | kos | 2
| Instalacijski odklopnik do C10A/1p., 10kA | kos | 17
| Instalacijski odklopnik do C10A/3p., 10kA | kos | 1
| Instalacijski odklopnik do C16A/1p., 10kA | kos | 6
| Instalacijski kontaktor do 25A 4p.; 230V | kos | 2
| Instalacijski odklopnik do C6A/3p., 10kA | kos | 1
| Indikator prisotnosti faz SON H-3R | kos | 1
| vgradna tipka za VKLOP AGREGATA - zelena | kos | 1
| vgradna tipka za IZKLOP AGREGATA - rdeča | kos | 1
ostala oprema (dobava in montaža):
| - vrstne sponke, uvodnice, drobni, | kos
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1
| Skupaj el. razdelilnik R5D | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Demontaža obstoječe R5D: - popis priklopljenih kablov, - popis obstoječih vtičnic 230V v etaži, - demontaža priklopljenih kablov, - demontaža elektro razdelilne omare, - odvoz na deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
37 | Instalacijski kabel položen na kabelsko polico, uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal, H07Z1-K 6mm2 (Ru/Ze), B2ca-s1a,d1,a1, s polaganjem | m | 650 | 0 | 0
38 | Dobava in montaža zbiralke za izenačevanje potenciala (DIP) | m | 10 | 0 | 0
39 | Izvedba spoja ozemljitve kovinskih mas | kpl | 45 | 0 | 0
40 | Priključni kabel R&M Classic Cat.6A, U/FTP, LSOH, 3.0m | kos | 50 | 0 | 0
Kot npr.: R&M, R875946
41 | Priključni kabel R&M Classic Cat.6A, U/FTP, LSOH, 2.0m | kos | 70 | 0 | 0
Kot npr.: R&M, R875945
42 | Priključni kabel R&M Classic Cat.6A, U/FTP, LSOH, 1.5m | kos | 40 | 0 | 0
Kot npr.: R&M, R875944
43 | Priključni kabel R&M Classic Cat.6A, U/FTP, LSOH, 1.0m | kos | 40 | 0 | 0
Kot npr.: R&M, R875943
44 | Označitev tokokrogov obstoječih 230V vtičnic skladno s oznakami tokokrogov v novi elektro razdelilni omari | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Demontaža obstoječega strukturiranega ožičenja z odvozom na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
46 | Transportni stroški | kpl | 22 | 0 | 0
47 | Drobni vezni in ostali material | kpl | 5% |  | 0
48 | Nepredvidena dela v višini 10% po predhodni potrditvi naročnika | kpl |  |  | 0
| STRUKTURIRANO IN ELEKTRO OŽIČENJE |  | SKUPAJ (€): |  | 0

## STROJNEINST
D. | STROJNE INSTALACIJE za 5b nadstropje bolnice v Šempetru
Št. | Vrsta materiala in storitve | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost skupaj
A. KLIMATSKE NAPRAVE
1. | Dobava in montaža | kpl | 1 | 0 | 0
multi sistema za ohlajevanje bolniških sob nadstropja 5B
- | Zunanja enota: Mitsubishi Electric PUMY-P300YBM TH
hladilna moč: 32,8 kW ogrevalna moč: 36,12 kW
- | Notranje enote: kot npr. Mitsubishi Electric
MSZ-AY15 VGKP-E1 - 8 kos
MSZ-AY20 VGKP-E1 - 5 kos
MSZ-AY35 VGKP-E1 - 4 kos
- | Razdelilnik kot npr. Mitsubishi Electric CMY-Y62G-E
- | razdelilnik za notranje enote kot npr. (PAC-MK 34 BC - do 3 notranje enote; PAC-MK 54 BC - do 5 notranjih enot)
- | kit za priklop M serije kot. npr. PAC-LV11M-J
- | prehodni Y kos kot npr. MSSD-50AR-E
- | demontaža in ponovna montaža stropnih plošč
- | cevi za razvod freona
- | izdelava prebojev
- | polnjenje s hladilnim medijem
- | preizkus tesnosti
- | zagon
B. RADIATORJI
1. | Dobava in montaža novih | kpl | 1 | 0 | 0
ter predhodno demontaža starih radiatorjev, vključno z odvozom na trajno deponijo.
Ponudba zajema:
demontaža starih radiatorjev 38 kos
predelava instalacije za priklop novih 38 kosov (iz višine 50 cm na višino 60 cm)
dobava in montaža novih ALU radiatorjev 38 kos HIGIENIK 11x7 členov, 25x6 členov, 2x13 členov (z gladko ploščo za
lažje čiščenje in vzdrževanje), vključno s fitingi 1/2'' in 3/8'', ventili
FAR 1/2'', termostatsko glavo FAR 1/2'', radiatorskimi konzolami ter vsem ostalim drobnim materialom.
(praznjenje in polnjenje sistema izvede naročnik)
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## MEDICINSKI PLINI (hidden)
E. | MEDICINSKI PLINI za 5b nadstropje bolnice v Šempetru
Št. | Vrsta materiala in storitve | Vrsta materiala in storitve | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost skupaj
Ponudbene postavke
1.1. | 1.1. | CEVOVODI |  |  |  | 19515.46
Specialne bakrene cevi, zahtevane za medicinske pline, za trdo lotanje, material in lastnosti v skladu z DIN EN 13348, vlečene iz celega, v notranjosti, specialno razmaščene in očiščene tako, da vsebnost maščob ne prekorači 0,2 mg/dm2, testirane na nepropustnost, material mora biti homogen in brez razpok, na konceh zaradi čistoče začepljene s plastičnimi čepi. Trde cevi se dobavljajo v dolžini 5m, mehke pa do 25 m. Fitingi (kolena, loki, reducirni kosi, T-kosi, mufe...)morajo odgovarjati DIN EN 1254 in se morajo spajkati z materialom po DIN 8512.
1.1.1. |  | Ø 8 x 1 mm | m | 174 | 20.95 | 3645.3
1.1.2. |  | Ø 12 x 1 mm | m | 144 | 26.29 | 3785.76
1.1.3. |  | Ø 15 x 1 mm | m | 80 | 32.23 | 2578.4
1.1.4. |  | Ø 22 x 1 mm | m | 95 | 43.3 | 4113.5
1.1.5. |  | Ventil za medicinske pline DN20, skupaj z lotnim nastavkom | kos | 2 | 118.75 | 237.5
1.1.6. |  | Srebrni lot za spajkanje bakrenih elementov in cevi, za obratovalne temperature do 7100C. Lot v skladu z DIN EN 1044. Kolut je iz žice premera 1,5 mm ali v palčkah. Naročilo po zahtevnosti razvoda. | kpl | 2 | 130 | 260
1.1.7. |  | Mast za pomoč pri trdem lotanju bakra in medeninastih materialov | kpl | 2 | 40 | 80
1.1.8. |  | Sredstvo za testiranje tesnosti cevovodov, ventilov, itd. | kpl | 1 | 60 | 60
1.1.9. |  | Obešalni material za cevi, sestoječ iz: - cevnih objemk različnih dimenzij - U-tirnice, za več cevi - C-tirnice - drsne matice - stenski nosilci iz jeklene pločevine, pocinkani - konzole iz jeklene pločevine, pocinkane - sistemski vijaki z matico, podložko in plastično podlogo - razni vijaki in matice, PVC vložki | kg | 70 | 29.5 | 2065
1.1.10. |  | Zaščitne cevi pri prehodu inštalacije medicinskih plinov skozi zidove ali medetažne konstrukcije, predvidene z vzidavo in protikorozijsko zaščito. Gradbeni preboji so zajeti v načrtu arhitekture. | kpl | 1 | 210 | 210
1.1.11. |  | Priklop na obstoječi razvod medicinskih plinov O2, kompletno z tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 | 380 | 380
1.1.12. |  | Priklop na obstoječi razvod medicinskih plinov KZ5, kompletno z tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 | 380 | 380
1.1.13. |  | Odklop obstoječega sistema medicinskih plinov in demontaža razvoda. | kos | 1 | 1120 | 1120
1.1.14. |  | Oznake cevi, samolepilne, s smernimi puščicami, simbolnimi oznakami, barve po ISO 32 in ISO 5359 ali nevtralne barve | kpl | 1 | 240 | 240
1.1.15. |  | Čiščenje in izpihovanje cevi | kpl | 1 | 360 | 360
1.2. | 1.2. | KONTROLNE ENOTE |  |  |  | 3570
1.2.1. | 1 | Ventilsko manometrska omarica za 2 plina: kisik, KZ-5, po DIN EN ISO 7396-1, ki omogoča izklop plinov na posameznih območjih zaradi popravil ali napak. V omarici se kontrolira odstopanje tlakov posameznih plinov ter potom signalov obvešča osebje. Vzdrževanje in popravila na posameznih območjih se lahko izvaja, ne da bi se zaprl celoten sistem napajanja. Omarica sestoji iz: - osnovnega dela, namenjenega za podometno ali nadometno montažo, narejenega iz nerjavečega jekla, z vijaki za pritrditev ventilskih grup, z luknjami za cevi in kable, zaščiteno pred prahom in umazanijo - zgornjega dela z vratci, prirejeno za vgradnjo na osnovni del, z možnostjo odpiranja v sili, ključem in indentifikacijsko nalepko, pobarvano z RAL 9002 (bela) -ventilski sklop za O2 in KZ5 -kontaktni manometer vsakega plina -napajalnik in alarmni vmestnik | kpl | 1 | 3570 | 3570
1.3. | 1.4. | ALARMI |  |  |  | 2130
1.3.1. |  | Delovni signal, odgovarja DIN EN ISO 7396-1, z možnostjo sprožitve vizualnega (LED) in zvočnega signala, kompletno z montažno opremo (AMS 3G) | kpl | 1 | 1980 | 1980
1.3.2. |  | Preizkus delovanja alarmnega sistema | kpl | 1 | 150 | 150
1.4. | 1.3. | PRIKLJUČKI |  |  |  | 17805
Sklopke za dobavo plina na mesto potrošnje, primerne za vgradnjo podometno, nadometno, v stenske luči, panelne sisteme (kanale) ter stative. Da bi zagotovili pravilen plin na priključnem mestu, imajo sklopke za vsako vrsto plina posebno obliko vtične odprtine. Notranji mehanizem zagotavlja varnost. Sklopke morajo odgovarjati EN ISO 9170-1 in DIN 13260, del 2. Tehnični podatki so: - delovni tlak: 5 - bar, max. 10 bar - pretok: 40 Nlit/min - zaklepni mehanizem: v 2. stopnjah (v mirovanju in delovni) - nepovratni ventil: možnost popravila pri delovnem tlaku Sestavni deli: - pokrivna plošča - potisni obroč - vtična sklopka - osnovna plošča sklopke - označbena nalepka Sklopke so za sledeče pline:
1.4.1. |  | - kisik - priključek: Cu cev Ø 8 x 1 mm | kpl | 29 | 175 | 5075
1.4.2. |  | - komprimiran zrak - priključek: Cu cev Ø 8 x 1 mm | kpl | 29 | 175 | 5075
Stenska medicinska dvojna tirnica pravokotnega profila 25×10/1 mm iz RF jekla, navedene dolžine, vgrajena na višini cca 1,3 m in 0,5 m od tal (priporočena višina), komplet s pritrdilnimi elementi, distančniki in ozemljilnim vijakom ali sponko 6mm2. Vključno nosilno ogrodje oz. lokalna ojačitev za vgradnjo medicinske tirnice in medicinskega kanala v suhomontažno steno, nosilnost do 10 kg/tm. - dobava in montaža Opomba: dolžina tirnice je enaka dolžini bolniškega kanala. Opomba: Tirnice so predvidene povsod, kjer so bolniški kanali Opomba: Oprema za pritrditev na tirnice je v sklopu dobave medicinske opreme.
1.4.3. |  | stenska tirnica, L=4,0 m | kpl | 7 | 600 | 4200
1.4.4. |  | stenska tirnica, L=2,4 m | kpl | 3 | 360 | 1080
1.4.5. |  | stenska tirnica, L=1,5 m | kpl | 5 | 225 | 1125
1.4.6. |  | Izvedba priklopa medicinskih plinov na zmontirane bolniške kanale | kpl | 25 | 50 | 1250
1.5. | 1.5. | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 8125.523
1.5.1. |  | Tlačni preizkusi z meritvami in zapisniki | kpl | 1 | 460 | 460
1.5.2. |  | Preizkus na prepuščanje cevi | kpl | 1 | 90 | 90
1.5.3. |  | Preizkus nepropustnosti ventilov | kpl | 1 | 80 | 80
1.5.4. |  | Preizkus delovanja ventilov | kpl | 1 | 80 | 80
1.5.5. |  | Preizkus nepropustnosti celotne instalacije | kpl | 1 | 120 | 120
1.5.6. |  | Preizkus pravilnosti mehaničnega delovanja in izključitev možnosti zamenjave posameznih priključnih mest s pomočjo sistema testiranja | kpl | 1 | 180 | 180
1.5.7. |  | Preizkus pretočne količine vsakega priključnega mesta | kpl | 1 | 180 | 180
1.5.8. |  | Preizkus kontrole skupne količine pretoka in delovnega pritiska | kpl | 1 | 180 | 180
1.5.9. |  | Kontrola identitete plina in čistoče plinov na priključnih mestih | kpl | 1 | 160 | 160
1.5.10. |  | Podučitev pooblaščene osebe za upravljanje sistema določena s strani investitorja. | kpl | 1 | 160 | 160
1.5.11. |  | Izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi če potrebni detajli niso navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje sistemov in elementov objekta | kpl | 1 | 650 | 650
1.5.12. |  | Atesti, certifikati in poročila, ki so zakonsko zahtevani za vgrajeni material in posamezne sklope | kpl | 1 | 650 | 650
1.5.13. |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, zaključna dela ter preizkus funkcionalnosti. | kpl | 1 | 720 | 720
1.5.14. |  | Transportni, zavarovalni in splošni stroški | kpl | 1 | 980 | 980
1.5.15. |  | Izdelava PID dokumentacije za medicinske pline | kpl | 1 | 1000 | 1000
1.5.16. |  | Nepredvidena dela 5% | NPD% |  | 2530.52 | 2435.523
| 1. | SKUPAJ MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 51145.983