## ELEKTRIKA REKAPITULACIJA
Investitor / Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA
Objekt: DIALIZA STARA BOLNICA 1. IN 2. NADSTROPJE
Vrsta proj. dokumentacije: PZI
Vodja projektiranja: Mojca Magajne, univ. dipl. inž. arh.
Odgovorni projektant: Robert Černe, univ. dipl. inž. el.
Številka projekta: 2224
Številka načrta: 2224-E
Vsebina načrta: 3. NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
Kraj in datum: Nova Gorica, 21.01.2025
POPIS DEL IN MATERIALA S PROJEKTANTSKO OCENO INVESTICIJE
ZA 2. FAZO (2.5 NEČISTEGA PROSTORA, 2.3 WC ZAPOSLENI,
2.2 WC PACIENTI IN 2.1 GARDEROBE PACIENTI V 2. NADSTROPJU)
V cenah je potrebno zajeti dobavo in montažo ponujanega materiala, z vključenimi stroški dela, prevoza in drobnega materiala.
Ovrednotiti vse postavke popisa - v kolikor je pri kateri od postavk dopisano - ne nudimo - oz. je postavka neovrednotena, se šteje, da je ponudba neveljavna.
Po izvedbi objekta je potrebno investitorju predati dokazilo o zanesljivosti električnih instalacij in opreme ter poročilo z rezultati električnih meritev.
Po izvedbi objekta je potrebno investitorju predati dokumentacijo za vso vgrajeno opremo in elektromaterial.
Po izvedbi objekta je potrebno investitorju predati ažuriran Projekt izvedenih del (PID) in Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV).
2. NADSTROPJE
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA |  | skupaj
I. | DIALIZA |  | 0
ddv 22% |  |  | 0
SKUPAJ I. z ddv |  |  | 0
I. | DIALIZA | skupaj
A. | ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA TOKA |  | 0
A1 | SVETILNA TELESA |  | 0
A2 | VODOVNI MATERIAL |  | 0
A3 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  | 0
A4 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
A5 | PRIKLOPI OPREME |  | 0
B. | ELEKTROINSTALACIJE ŠIBKEGA TOKA |  | 0
B1 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  | 0
B2 | SESTRSKI KLICNI SISTEM |  | 0
B3 | KONTROLA PRISTOPA |  | 0
B4 | VIDEO DOMOFONSKI SISTEM |  | 0
C. | IZDELAVA PID-a |  | 0

## A1 SVETILNA TELESA
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
A. | ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA TOKA
A1 | SVETILNA TELESA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A1.1 | S2 - Vgradna stropna svetilka z vidnim robom (RV), 2200lm, 18W, 350-700mA, 4000K, D154mm, IP44 bela/bela z napajalnikom 42W, 300-1050mA, 3-44V FO, kot naprimer INTRA Nitor RV DPR 1150-2200lm, 9-18W, 350-700mA, 26V, 840, D154mm, IP44 bela/bela artikel 1481B0322011 z napajalnikom P42, 42W 300-1050mA, 3-44V FO artikel 702120196 z veznim in pritrdilnim materialom oziroma ustrezna. Nudimo: | kos | 0 | 9 | 0
A1.2 | S3.2 - Nadgradna stenska svetilka (W), dimenzije 565mm x 36mm. Svetlobni vir: min 1450lm 14W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI 80, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10 pri 25 stopinj C. Optika: satiniran opalni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, polikarbonatni končni brez vijakov. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter (FO). IP zaščita: 44, IK zaščita: IK08, bela strukturna, kot naprimer INTRA Kalis 55W SOP, 1450lm, 14W, 840, L565mm FO, IP44 bela, artikel 173814191011 z veznim in pritrdilnim materialom oziroma ustrezna. Nudimo: | kos | 0 | 2 | 0
A1.3 | S3.3 - Nadgradna stenska svetilka (W), dimenzije 939mm x 36mm. Svetlobni vir: min 1700 + 1750lm 31W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI 80, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10 pri 25 stopinj C. Optika: satiniran opalni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, polikarbonatni končni brez vijakov. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter (FO). IP zaščita: 40, IK zaščita: IK08, bela strukturna, kot naprimer INTRA Kalis WDI 65 SOP, 1700 + 1750lm, 31W, 840, L939mm FO, IP40 bela, artikel 1729141610C01 z veznim in pritrdilnim materialom oziroma ustrezna. Nudimo: | kos | 0 | 1 | 0
A1.4 | S3.4 - Nadgradna stenska svetilka (W), dimenzije 1499mm x 36mm. Svetlobni vir: min 2700 + 2800lm 49W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI 80, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10 pri 25 stopinj C. Optika: satiniran opalni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, polikarbonatni končni brez vijakov. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter (FO). IP zaščita: 40, IK zaščita: IK08, bela strukturna, kot naprimer INTRA Kalis 65W WDI SOP, 2700 + 2800lm, 49W, 840, L1499mm FO, IP40 bela, artikel 1729141610G01 z veznim in pritrdilnim materialom oziroma ustrezna. Nudimo: | kos | 0 | 1 | 0
A1.5 | Odstranitev obstoječih svetilk splošne razsvetljave, kablov ter ostale inštalacije | ur | 0 | 3 | 0
A1.6 | Meritve osvetljenosti delovnih prostorov z izdajo certifikata | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ SVETILNA TELESA : |  |  |  | 0
kos
kpl

## A2 VODOVNI MATERIAL
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
A2 | VODOVNI MATERIAL
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A2.1 | Perforirana kabelska polica PK 100, požarne odpornosti E30/90, izdelana iz vročecinkane pločevine, z dvojnim vpetjem, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom (kot naprimer HERMI ali ustrezna) | m | 0 | 5 | 0
A2.2 | Perforirana kabelska polica PK 100, izdelana iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom (kot naprimer HERMI ali ustrezna) | m | 0 | 10 | 0
A2.3 | Samougasne, brezhalogenske gibljive zaščitne cevi (HFX) premerov 16 do 50 mm za izvedbo polaganja vodnikov v notranjih prostorih (delno p/o ter nad spuščenimi stropi) | m | 0 | 40 | 0
Energetski vodniki z brezhalogenskim plaščem, ognjevarni, položeni pretežno na ognjevarne kabelske police, delno p/o v cevi:
A2.4 | NHXMH-J FE180/E60 3 × 1,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 80 | 0
Energetski vodniki položeni pretežno na kabelske police, delno p/o v cevi:
A2.5 | NYY-J 3 × 2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 50 | 0
A2.6 | Finožični zaščitni vodniki, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev in izenačitev potencialov (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...), npr. H07V-K preseka 1× 16 mm2, Cu | m | 0 | 10 | 0
A2.7 | Doze z zbiralkami za izenačitev potenciala (DIP), vpete v ohišje za nadometno ali podometno pritrditev | kpl | 0 | 1 | 0
A2.8 | Stikalo navadno z antibakterijsko zaščito, komplet z vgradno dozo za p/o vgradnjo v opečne oziroma betonske stene ter parapetni kanal - bela | kpl | 0 | 3 | 0
A2.9 | Podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom, z antibakterijsko zaščito, komplet z dozo za p/o vgradnjo v opečne oz. betonske stene, bele | kpl | 0 | 5 | 0
A2.10 | Stropni, vgradni IR senzor premikanja, s kotom delovanja 360˚/180˚, dometom 8 m, z relejskim izhodom | kpl | 0 | 4 | 0
A2.11 | Podometne 3p priključnice (fiksni priključek), komplet z dozo za p/o vgradnjo v opečne oz. betonske stene | kpl | 0 | 4 | 0
A2.12 | Razvodne in priključne doze p/o, komplet s pokrovom | kpl | 0 | 1 | 0
A2.13 | Drobni, instalacijski material (sponke, kabelska pritrdila, podometne in nadometne razvodnice, požarno zdržne kabelske objemke, kabelske sponke iz poliamida…) | % | 0 | 5 | 0
A2.14 | Odstranitev obstoječih močnostnih elementov, kablov ter ostale inštalacije | ur | 0 | 35 | 0
A2.15 | Meritve električne instalacije in izdaja poročila | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL ZA INSTALACIJE MOČI |  |  |  | 0

## A3 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
A3 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A3.1 | Obstoječ električni razdelilnik ER-DI2N in ER-DI2ND z vgrajeno stikalno, zaščitno in merilno opremo vseh odvodnih napajalnih tokokrogov; vezni in drugi drobni material (sponke, kanali ipd.), pregled stikalnega bloka z izvedenimi meritvami in poročilom o preizkusu, opremljen z: | kpl | 0 | 1 | 0
ER-DI2N
| Kombinirano zaščitno stikalo 2P, 230V, 16A, 30mA , kot na primer: 5SU13546KK16, SIEMENS karakteristika A | kos |  | 3
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (vrstne sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
ER-DI2ND
| Inštalacijski odklopnik 1P, 230V, B10A, kot npr. 5SL61066-6, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C10A, kot na primer: 5SL6110-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| rdeča črta po diagonali vrat, kjer so nameščeni elementi agregatskega napajanja | kpl |  | 1
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (vrstne sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
| SKUPAJ ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0

## A4 VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
A4. | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A4.1 | EM01 zasilna stropna vgradna svetilka, okrogle oblike z lastnim akumulatorjem. Opremljena s sistemom za samotestiranje s centraliziranim nadzorom, stopnja zaščite IP65, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, avtonomija 3h, dimenzije izreza: Ø 64-78mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +50°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, opcijsko možna izvedba v barvi RAL9003, RAL9005, RAL9007 ali RAL7015. Kot naprimer oziroma enakovredna: EATON RoundTech RT2RSEO200CGL3HIP | kos | 0 | 3 | 0
A4.2 | EM05 nadometna LED varnostna svetilka. Ohišje izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm. Svetilka z priborom primerna za stensko, stropno in vgradno montažo. Stopnja zaščite svetilke IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 0.8Ah, 3,6V. Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C. Vir svetlobe LED traka, učinkovit svetlobni tok 100lm. Povezava s sistemom za centraliziran nadzor CGLine+. Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure. Kot naprimer oziroma enakovredna: EATON SafeLite SL20 SL2-42D3D-CGL | kos | 0 | 1 | 0
A4.3 | Vgradno podnožje za montažo svetilke v spuščen strop, dimenzije 316 x 161,5mm. Kot naprimer oziroma enakovredno: EATON SafeLite SL2RB | kos | 0 | 1 | 0
A4.4 | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, smer DOL/PRAZNO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m, dimenzije 208,6 x 104,5mm. Kot naprimer oziroma enakovredno: EATON SafeLite SL2PPD | kos | 0 | 1 | 0
A4.5 | EM06 set piktogramskih nalepk GOR, DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot naprimer oziroma enakovredno: EATON SafeLite SL24A | kos | 0 | 2 | 0
A4.6 | Meritve osvetljenosti svetilk zasilne razsvetljave z izdajo certifikata | kpl | 0 | 1 | 0
A4.7 | Parametriranje elementov na CGLine | kos | 0 | 6 | 0
A4.8 | Zagon sistema zasilne razsvetljave | kos | 0 | 1 | 0
A4.9 | Sodelovanje pri pregledu | kos | 0 | 1 | 0
A4.10 | Šolanje kadra in predaja upravitelju | kos | 0 | 1 | 0
A4.11 | Odstranitev obstoječih svetilk varnostne razsvetljave, kablov in ostale inštalacije | ur | 0 | 4 | 0
| SKUPAJ VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## A5 PRIKLOPI
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
A5. | PRIKLOPI OPREME
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A5.1 | Izvedba izvodov in priklopov na svetilke splošne razsvetljave | kos | 0 | 9 | 0
A5.2 | Izvedba izvodov in priklopov na svetilke varnostne razsvetljave | kos | 0 | 6 | 0
A5.3 | Izvedba izvodov in priklopov stikal, tipkal in IR senzorjev razsvetljave | kos | 0 | 7 | 0
A5.4 | Izvedba priklopov vtičnic, tipk in fiksnih priključnic | kos | 0 | 5 | 0
A5.5 | Izvedba ostalih električnih priključkov do 3 kW (napajalniki vgrajenih sistemov, bolniški kanali ipd.) | kos | 0 | 4 | 0
A5.6 | Izvedbe stikov izenačitve potencialov na PE zbiralke v električnih razdelilnikih, dodatne zbiralke za izenačitve potencialov, vodovodne (hidrantne) in odtočne cevi, kovinske podboje - okvirje vrat, večje kovinske mase, kovinske pulte in omare, bolniške in ostale instalacijske kanale, kabelske police ipd.; izvedba meritev neprekinjenosti vodnikov za izenačitev potencialov | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ PRIKLOPI OPREME |  |  |  | 0

## B1 AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
B1 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B1.1 | Adresni optični javljalnik dima, kot naprimer Apollo XP-95 s podnožjem ZARJA ali enakovreden | kos | 0 | 1 | 0
B1.2 | Adresni optični javljalnik dima, kot naprimer Apollo XP-95 s podnožjem ZARJA montiran v dvojnem stropu ali enakovreden | kos | 0 | 1 | 0
B1.3 | Ločeni svetlobni Indikator za javljalnike v spuščenem stropu kot naprimer Ai-31 ZARJA ali enakovreden | kos | 0 | 1 | 0
B1.4 | Trikanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik s 24V dodatnim napajanjem, kot naprimer AV-722 ZARJA ali enakovreden | kos | 0 | 1 | 0
B1.5 | Požarni kabel -H(St)H-E30 1x2x0.8 mm, rdeč plašč, s polaganjem: Brandmeldekabel LAPP Kabel | m | 0 | 30 | 0
B1.6 | Napisne ploščice za javljalnik, vmesnik,… | kos | 0 | 3 | 0
B1.7 | Označevanje in programiranje elementov | kos | 0 | 3 | 0
B1.8 | Dobava in montaža elementov požarnega javljanja na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 0 | 1 | 0
B1.9 | Programiranje - parametriranje sistema požarnega javljanja po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 0 | 1 | 0
B1.10 | Šolanje uporabnika | kpl | 0 | 1 | 0
B1.11 | Izdelava kratkih navodil za uporabo | kpl | 0 | 1 | 0
B1.12 | Pregled sistema s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarne zaščite; sodelovanje izvajalca pri pregledu | kpl | 0 | 1 | 0
B1.13 | Krmilna centrala vrat, kot naprimer BAZ 04-N-UT 31.101.20 ali enakovredna | kos | 0 | 1 | 0
B1.14 | Sprostitvena tipka Panik terminala | kos | 0 | 1 | 0
B1.15 | Elektro magnetno držalo požarnih vrat, 24VDC (do 100kg) | kos | 0 | 1 | 0
B1.16 | Odstranitev obstoječih elementov javljanja požara, kablov ter ostale inštalacije | ur | 0 | 1 | 0
B1.17 | Preprogramiranje obstoječe centrale javljanja požara na katero so bili priključeni obstoječi javljalniki požara dialize v 2. nadstropju stare bolnice | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0

## B2 SESTRSKI KLIC
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
B2 | SESTRSKI KLICNI SISTEM
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B2.1 | Komunikacijski terminal z šestimi mebranskimi tipkami in prikazovalnim displejem. Tipka klic, klic zdravnika, posredovanje klica + tri tipke za prisotnot zelena, modra in rumena. Govorna komunikacija, skladno z VDE0834 (kot na primer VISOCALL SCHRACK SECONET) KMT | kos | 0 | 1 | 0
B2.2 | Klicna tipka potezna ZTB-IO | kos | 0 | 1 | 0
B2.3 | Klicna in reset tipka za klic sestre in reset klica RAT-B | kos | 0 | 1 | 0
B2.4 | Svetilka signalna z petimi svetlobnimi komorami in petimi različnimi barvami za signalizacijo prisotnosti, klica, opomnik, skladno z VDE0834 LM-IO | kos | 0 | 2 | 0
B2.5 | Vmesnik z tremi izhodnimi krmilnimi releji za vklop/izklop luči IO/M | kos | 0 | 1 | 0
B2.6 | Displej za prikazovanje klicev iz sob, z vgrajenim mikrofonom za glasovna opozorila in najave, z hkratnim prikazom datuma in ure, skladno z VDE0834 dvostranski | kos | 0 | 1 | 0
B2.7 | Stikalo mrežno - sistemsko 9-portov PoE, + I/O SWI9R-2IO | kos | 0 | 1 | 0
B2.8 | Doza podometna 1 modulna okrogla | kos | 0 | 2 | 0
B2.9 | Kabel UTP cat 6 | m | 0 | 60 | 0
B2.10 | Kabel 6 x 0,7 mm flat | m | 0 | 30 | 0
B2.11 | Kabel napajalni NYY-J 2 x 2,5 mm2 | m | 0 | 40 | 0
B2.12 | Cev instalacijska podometna fi 16 mm | m | 0 | 20 | 0
B2.13 | Dobava in montaža elementov sestrskega klica na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 0 | 1 | 0
B2.14 | Priklop elementov sestrskega klica na PoE mrežno stikalo v komunikacijski omari KO-DI1N | kpl | 0 | 1 | 0
B2.15 | Programiranje - parametriranje sistema po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 0 | 1 | 0
B2.16 | Izdelava ekranskih prikazov, prilagajanje in vnašanje ustreznih tlorisnih podlog (digitalizirane načrte v obliki *dwg datotek priskrbi naročnik) | kpl | 0 | 1 | 0
B2.17 | Vnašanje (animacija) javljalnih točk (cca. 8 točk) in vmestitev v ustrezno logično strukturo sistema | kpl | 0 | 1 | 0
B2.18 | Priprava navodil za uporabo in šolanje uporabnikov | kpl | 0 | 1 | 0
B2.19 | Odstranitev obstoječih elementov sestrskega klica in kablov ter ostale inštalacije | ur | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ SESTRSKI KLICNI SISTEM |  |  |  | 0

## B3 KONTROLA PRISTOPA
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
B3 | KONTROLA PRISTOPA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B3.1 | Varnostni terminal kontrole pristopa, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov, kot npr. ČETRTA POT VT-500.3 ali enakovredno ​ skladno z SIST EN-60839-11-1 | kos | 0 | 1 | 0
B3.2 | Čitalnik brezkontaktnih kartic, 13.56 MHz, razdalja branja ID-kartic: do 80 mm, NFC komunikacija, omogoča odpiranje vrat s pametnimi telefoni kot ID-medij: Android 5.1+, iPhone 7+, iOS 11+, BLE, AES, eSE, stopnja zaščite IP65; kot naprimer ČETRTA POT CMX3/JPHM ali enakovreden, ​ skladno z SIST EN-60839-11-1 | kos | 0 | 3 | 0
B3.3 | Električni prijemnik za požarna vrata EI60, pod napetostjo odprt, kot npr.Assa Abloy eff eff 134 ali enakovredno | kos | 0 | 1 | 0
B3.4 | Električni prijemnik, evakuacijski 332.80 pod napetostjo zaprt, kot npr.Assa Abloy eff eff 332.80 ali enakovredno | kos | 0 | 1 | 0
B3.5 | Krmilni modul za evakuacijska vrata OFFLINE - Gumb za klic v sili sveti; ima zaščitno prevleko za večkratno uporabo, odporno na zlom - Vgrajen indikator stanja vrat (zelen/rdeč/rumen), ki signalizira stanje odklenjenosti/zaklenjenosti/alarma - Označen / osvetljen gumb za nujne primere - Alarmni signal in sabotažni kontakt - Stikalo na ključ za krmiljenje vrat - S polcilindrom iz evro profila, vključno s 3 ključi - Nastavljivi časovni intervali za začasno sprostitev, predalarm, alarmni interval - Nadzor časa, ko so vrata med začasno sprostitvijo odprta. - V kompletu z napajalnikom. V skladu z EltVTR ter SIST EN 13637. Kot npr. Assa Abloy eff eff 1384-11 | kpl | 0 | 1 | 0
B3.6 | Podometna doza 1 modul za čitalec | kos | 0 | 3 | 0
B3.7 | Brezkontaktna nepotiskana kartica-BELA | kos | 0 | 13 | 0
B3.8 | Kabel LiCY 2 x 0.5 + 4 x 0.22 mm2, dobava in polaganje na kabelske police, kanale in v cevi | m | 0 | 80 | 0
B3.9 | Kabel U/UTP cat.6, 4 x 2 x AWG24/1, dobava in polaganje na kabelske police, kanale in v cevi | m | 0 | 30 | 0
B3.10 | Napajalni kabel NYM-J 3 x 1.5 mm2, dobava in polaganje na kabelske police, kanale in v cevi | m | 0 | 20 | 0
B3.11 | Montaža in priklop strojne opreme na pripravljene inštalacije | kpl | 0 | 1 | 0
B3.12 | Vnos topologije, nastavitev naprav, urnikov, uporabnikov ter preizkus delovanja sistema kontrole pristopa | kpl | 0 | 1 | 0
B3.13 | Šolanje uporabnika | kpl | 0 | 1 | 0
B3.14 | Potni stroški | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0

## B4 VIDEO DOMOFONSKI SISTEM
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
B4 | VIDEO DOMOFONSKI SISTEM
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B4.1 | KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48 + 1083/20A | kos | 0 | 1 | 0
B4.2 | AVDIO VIDEO GOVORNI DEL 2VOICE ZA ALPHA | kos | 0 | 1 | 0
B4.3 | PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL 1 TIPKA | kos | 0 | 2 | 0
B4.4 | DOZA P/O 1 MODUL | kos | 0 | 2 | 0
B4.5 | OKVIR 1 MODUL | kos | 0 | 2 | 0
B4.6 | VMESNIK ZA KLICNE MODULE | kos | 0 | 1 | 0
B4.7 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI | kos | 0 | 2 | 0
B4.8 | Kabel UTP cat.6A 4 x 2 x 24AWG, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 70 | 0
B4.9 | Kabel LiYY 3 x 0.75mm2, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 30 | 0
B4.10 | Kabel NYM-J 3 x 1.5mm2, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 20 | 0
B4.11 | Montaža, spuščanje sistema v pogon, konfiguracija ter preizkus delovanja | kpl | 0 | 1 | 0
B4.12 | Šolanje uporabnika | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ VIDEO DOMOFONSKI SISTEM |  |  |  | 0

## C PID
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
C. | PID
C.1 | Izdelava in predaja investitorju projektne dokumentacije PID, v štirih izvodih v mapah | kpl | 0 | 1 | 0
C.2 | Izdelava in predaja investitorju projektne dokumentacije PID, v elektronski obliki na CD mediju, v predpisanih programskih paketih: - tekstualni del s tehničnimi opisi: Adobe Acrobat in/ali Microsoft Word - tabelarični del: Adobe Acrobat in/ali Microsoft Excel - risbe in načrti v formatu DWG in PDF | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ IZDELAVA PID |  |  |  | 0