## ELEKTRIKA REKAPITULACIJA
Investitor / Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA
Objekt: DIALIZA STARA BOLNICA 1. IN 2. NADSTROPJE
Vrsta proj. dokumentacije: PZI
Vodja projektiranja: Mojca Magajne, univ. dipl. inž. arh.
Odgovorni projektant: Robert Černe, univ. dipl. inž. el.
Številka projekta: 2224
Številka načrta: 2224-E
Vsebina načrta: 3. NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
Kraj in datum: Nova Gorica, 21.01.2025
POPIS DEL IN MATERIALA S PROJEKTANTSKO OCENO INVESTICIJE
ZA 1. FAZO (1. NADSTROPJE IN 2.4 STOPNIŠČE 2. NADSTROPJE)
V cenah je potrebno zajeti dobavo in montažo ponujanega materiala, z vključenimi stroški dela, prevoza in drobnega materiala.
Ovrednotiti vse postavke popisa - v kolikor je pri kateri od postavk dopisano - ne nudimo - oz. je postavka neovrednotena, se šteje, da je ponudba neveljavna.
Po izvedbi objekta je potrebno investitorju predati dokazilo o zanesljivosti električnih instalacij in opreme ter poročilo z rezultati električnih meritev.
Po izvedbi objekta je potrebno investitorju predati dokumentacijo za vso vgrajeno opremo in elektromaterial.
Po izvedbi objekta je potrebno investitorju predati ažuriran Projekt izvedenih del (PID) in Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV).
1. NADSTROPJE
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA |  | skupaj
I. | DIALIZA |  | 0
ddv 22% |  |  | 0
SKUPAJ I. z ddv |  |  | 0
I. | DIALIZA | skupaj
A. | ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA TOKA |  | 0
A1 | SVETILNA TELESA |  | 0
A2 | VODOVNI MATERIAL |  | 0
A3 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  | 0
A4 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
A5 | PRIKLOPI OPREME |  | 0
A6 | OSTALO |  | 0
B. | ELEKTROINSTALACIJE ŠIBKEGA TOKA |  | 0
B1 | GENERIČNI SISTEM IT IN TK OŽIČENJA |  | 0
B2 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  | 0
B3 | SESTRSKI KLICNI SISTEM |  | 0
B4 | KONTROLA PRISTOPA |  | 0
B5 | VIDEO DOMOFONSKI SISTEM |  | 0
C. | IZDELAVA PID-a |  | 0

## A1 SVETILNA TELESA
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
A. | ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA TOKA
A1 | SVETILNA TELESA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A1.1 | S1_DALI - Vgradna svetilka dimenzije 597 x 597 mm. Svetlobni vir: min 5400 lm, 46W PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI 80, 50.000h L90 B10 pri 25 stopinj C, barvno odstopanje začetni MacAdam: 3, z barvno temperaturo 4000K, Optika: prizmatična optika mehke svetlobe (DPR), Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik DALI regulacijski LED. IP zaščita: 65, IK zaščita: IK08, kot naprimer INTRA Alkon RV DPR 5400lm, 46W, 840 DALI, 597 x 597 mm, IP65, bela, artikel 11401116101 z veznim in pritrdilnim materialom oziroma ustrezna. Nudimo: | kos | 0 | 24 | 0
A1.2 | S5 - Vgradna svetilka dimenzije 597 x 597 mm. Svetlobni vir: min 3800 lm, 27W PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI 80, 50.000h L90 B10 pri 25 stopinj C, barvno odstopanje začetni MacAdam: 2.5, z barvno temperaturo 4000K, Optika: prizmatična optika (PMMA), Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik LED s fiksnim izhodom (FO). IP zaščita: IP20 in IP43 na izpostavljeni strani, IK zaščita: IK06, kot naprimer INTRA 106 MC PR 3800lm, 27W, 840 FO, 595 x 595 mm, IP43, bela, artikel 1157134A4101 z veznim in pritrdilnim materialom oziroma ustrezna. Nudimo: | kos | 0 | 8 | 0
A1.3 | S2 - Vgradna stropna svetilka z vidnim robom (RV), 2200lm, 18W, 350-700mA, 4000K, D154mm, IP44 bela/bela z napajalnikom 42W, 300-1050mA, 3-44V FO, kot naprimer INTRA Nitor RV DPR 1150-2200lm, 9-18W, 350-700mA, 26V, 840, D154mm, IP44 bela/bela artikel 1481B0322011 z napajalnikom P42, 42W 300-1050mA, 3-44V FO artikel 702120196 z veznim in pritrdilnim materialom oziroma ustrezna. Nudimo: | kos | 0 | 47 | 0
A1.4 | S2 - Vgradna stropna svetilka z vidnim robom (RV), 2200lm, 18W, 350-700mA, 4000K, D154mm, IP44 bela/bela z napajalnikom 42W, 300-1050mA, 3-44V FO in napajalnikom 38W, 300-1050mA, 10-54V DALI, kot naprimer INTRA Nitor RV DPR 1150-2200lm, 9-18W, 350-700mA, 26V, 840, D154mm, IP44 bela/bela artikel 1481B0322011 z napajalnikom P42, 42W 300-1050mA, 3-44V FO artikel 702120196 in napajalnikom P38D, 38W, 300-1050mA, 10-54V DALI artikel 702120256 z veznim in pritrdilnim materialom oziroma ustrezna. Nudimo: | kos | 0 | 4 | 0
A1.5 | S3.1 - Nadgradna stenska svetilka (W), dimenzije 845mm x 36mm. Svetlobni vir: min 2150lm 24W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI 80, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10 pri 25 stopinj C. Optika: satiniran opalni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, polikarbonatni končni brez vijakov. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter (FO). IP zaščita: 44, IK zaščita: IK08, bela strukturna, kot naprimer INTRA Kalis 55W SOP, 2150lm, 21W, 840, L845mm FO, IP44 bela, artikel 1738141910201 z veznim in pritrdilnim materialom oziroma ustrezna. Nudimo: | kos | 0 | 1 | 0
A1.6 | S3.2 - Nadgradna stenska svetilka (W), dimenzije 565mm x 36mm. Svetlobni vir: min 1450lm 14W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI 80, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10 pri 25 stopinj C. Optika: satiniran opalni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, polikarbonatni končni brez vijakov. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter (FO). IP zaščita: 44, IK zaščita: IK08, bela strukturna, kot naprimer INTRA Kalis 55W SOP, 1450lm, 14W, 840, L565mm FO, IP44 bela, artikel 173814191011 z veznim in pritrdilnim materialom oziroma ustrezna. Nudimo: | kos | 0 | 8 | 0
A1.7 | S3.5 - Nadgradna stenska svetilka (W), dimenzije 2059mm x 36mm. Svetlobni vir: min 3800 + 3900lm 67W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI 80, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10 pri 25 stopinj C. Optika: satiniran opalni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, polikarbonatni končni brez vijakov. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter (FO). IP zaščita: 40, IK zaščita: IK08, bela strukturna, kot naprimer INTRA Kalis 65W WDI SOP, 3800 + 3900lm, 67W, 840, L2059mm FO, IP40 bela, artikel 1729141610K01 z veznim in pritrdilnim materialom oziroma ustrezna. Nudimo: | kos | 0 | 1 | 0
A1.8 | Nadgradna stropna svetilka (CS), dimenzij dolžina 1416 mm, širina 100 mm, višina 88 mm. Svetlobni vir: min. 2900lm 24W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI 80, barvno odstopanje MacAdam 2, 50.000h L90 B10 pri 25 stopinj C. Optika: saten opalni difuzor (SOP). Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, končni pokrovi iz polikarbonata brez vijakov. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter (FO). IP zaščita: 40, IK zaščita: 08, bela strukturna, kot naprimer INTRA Sword C/S SOP 2900lm, 24W, 840 L1416mm FO, IP40 bela artikel 17121461041 z veznim in pritrdilnim materialom oziroma ustrezna ter priklop svetilk na obstoječe napajalne kable. Svetilke se namestijo na hodniku pri dvigalu. Nudimo: | kos | 0 | 4 | 0
A1.9 | Krmilni sistem DALI z 1 x izhodom 64 adress, kateri mogoča upravljanje svetilk na prenastavljen urnik in tipko (preprogramiran nočni in dnevni nivo osvetlitve). Tipka omogoča vklop svetilk na 100% ob urgenci. Kot naprimer OSRAM DALIeco kontroler oziroma ustrezen. | kos | 0 | 2 | 0
A1.10 | Modul DALI za vklop 4 scen + 4 x tipke v p/o 4 modulni dozi, z okvirjem 4M in okrasnim pokrovom, montira se pri pultu s 4-mi delovnimi mesti, kot naprimer INTRA Helvar 444 oziroma ustrezen. | kos | 0 | 2 | 0
A1.11 | Univerzalni modul za priklop stikal, tipkal, detektorjev gibanja, časovnih stikal; digitalne enote za kontrolo DALI svetilk; napajalniki bus linije DALI | kos | 0 | 2 | 0
A1.12 | Zagon DALI sistema | kpl | 0 | 1 | 0
A1.13 | Odstranitev obstoječih svetilk splošne razsvetljave, kablov ter ostale inštalacije | ur | 0 | 24 | 0
A1.14 | Odstranitev obstoječih svetilk splošne razsvetljave na hodniku pred dvigalom ter odklop svetilk | kos | 0 | 24 | 0
A1.15 | Meritve osvetljenosti delovnih prostorov z izdajo certifikata | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ SVETILNA TELESA : |  |  |  | 0
kos
kpl

## A2 VODOVNI MATERIAL
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
A2 | VODOVNI MATERIAL
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A2.1 | Perforirana kabelska polica PK 100, požarne odpornosti E30/90, izdelana iz vročecinkane pločevine, z dvojnim vpetjem, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom (kot naprimer HERMI ali ustrezna) | m | 0 | 106 | 0
A2.2 | Perforirana kabelska polica PK 200, izdelana iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom (kot naprimer HERMI ali ustrezna) | m | 0 | 33 | 0
A2.3 | Perforirana kabelska polica PK 100, izdelana iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom (kot naprimer HERMI ali ustrezna) | m | 0 | 78 | 0
A2.4 | Samougasne, brezhalogenske gibljive zaščitne cevi (HFX) premerov 16 do 50 mm za izvedbo polaganja vodnikov v notranjih prostorih (delno p/o ter nad spuščenimi stropi) | m | 0 | 430 | 0
A2.5 | Negibljive brezhalogene zaščitne cevi, vključno s priborom za montažo (pritrdilnim materialom), premerov 16, 25 in 32 mm, za izvedbo n/o napajanja gradbenih inštalacij v tehničnih prostorih | m | 0 | 50 | 0
A2.6 | Plastični mini kanali s pokrovom in vsem pritrdilnim materialom, dimenzij NIK1 (15×17mm), NIK 2 (30×17mm), NIK 3 (30×30mm), NIK 5 (40×25mm) za izvedbo n/o napajanja | m | 0 | 70 | 0
A2.7 | Signalni vodniki npr. J-Y(St)Y 1 x 2 x 0.8 mm2, Cu | m | 0 | 440 | 0
A2.8 | Signalni vodniki npr. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0.8 mm2, Cu | m | 0 | 360 | 0
A2.9 | Signalni vodniki npr. UTP 4 x 2 x 0.6 mm cat. 6 | m | 0 | 130 | 0
Energetski vodniki z brezhalogenskim plaščem, ognjevarni, položeni pretežno na ognjevarne kabelske police, delno p/o v cevi:
A2.10 | NHXMH-J FE180/E60 3 × 1,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 690 | 0
A2.11 | NHXMH-J FE180/E60 3 × 2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 910 | 0
Energetski vodniki položeni pretežno na kabelske police, delno p/o v cevi:
A2.12 | NYY-J 2 × 1,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 90 | 0
A2.13 | NYY-J 3 × 1,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 780 | 0
A2.14 | NYY-J 3 × 2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 1180 | 0
A2.15 | NYY-J 3 × 4 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 40 | 0
A2.16 | NYY-J 5 × 1,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 80 | 0
A2.17 | NYY-J 5 × 2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 60 | 0
A2.18 | NYY-J 5 × 10 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 55 | 0
A2.19 | Finožični zaščitni vodniki, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev in izenačitev potencialov (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...), npr. H07V-K preseka 1× 6 mm2, Cu | m | 0 | 170 | 0
A2.20 | Finožični zaščitni vodniki, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev in izenačitev potencialov (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...), npr. H07V-K preseka 1× 16 mm2, Cu | m | 0 | 150 | 0
A2.21 | Finožični zaščitni vodniki, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev in izenačitev potencialov (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...), npr. H07V-K preseka 1× 25 mm2, Cu | m | 0 | 70 | 0
A2.22 | Doze z zbiralkami za izenačitev potenciala (DIP), vpete v ohišje za nadometno ali podometno pritrditev | kpl | 0 | 7 | 0
A2.23 | Podometne, Rf kovinske omarice za glavni razvod izenačitev potenciala, komplet z zbiralko (GIP), dim. 250×400×130 | kpl | 0 | 1 | 0
A2.24 | Stikalo navadno z antibakterijsko zaščito, komplet z vgradno dozo za p/o vgradnjo v opečne oziroma betonske stene ter parapetni kanal - bela | kpl | 0 | 23 | 0
A2.25 | Stikalo menjalno, z antibakterijsko zaščito, komplet z vgradno dozo za p/o vgradnjo v opečne oziroma betonske stene - bela | kpl | 0 | 12 | 0
A2.26 | Tipkalo, z antibakterijsko zaščito za vklop DALI svetilk, komplet z vgradno dozo za p/o vgradnjo v opečne oziroma betonske stene ter parapetni kanal - belo | kpl | 0 | 11 | 0
A2.27 | Tipka gor-dol, z antibakterijsko zaščito za krmiljenje skrin senčila, komplet z vgradno dozo za p/o vgradnjo v opečne oziroma betonske stene - belo | kpl | 0 | 2 | 0
A2.28 | Podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom, z antibakterijsko zaščito, komplet z dozo za p/o vgradnjo v opečne oz. betonske stene, bele | kpl | 0 | 47 | 0
A2.29 | Podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom, z antibakterijsko zaščito, komplet z dozo za p/o vgradnjo v opečne oz. betonske stene, rdeče | kpl | 0 | 1 | 0
A2.30 | Podometne, varnostne vtičnice z antibakterijsko zaščito, s pokrovom, bele | kpl | 0 | 4 | 0
A2.31 | Dvojne podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom, z antibakterijsko zaščito, komplet z dozo za p/o vgradnjo v opečne oz. betonske stene, bele | kpl | 0 | 6 | 0
A2.32 | Dvojne podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom, z antibakterijsko zaščito, komplet z dozo za vgradnjo v parapetni kanal, bele | kpl | 0 | 6 | 0
A2.33 | Dvojne podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom, z antibakterijsko zaščito, komplet z dozo za p/o vgradnjo v opečne oz. betonske stene, rdeče | kpl | 0 | 5 | 0
A2.34 | Dvojne podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom, z antibakterijsko zaščito, komplet z dozo za vgradnjo v parapetni kanal, rdeče | kpl | 0 | 6 | 0
A2.35 | Trojne podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom, z antibakterijsko zaščito, komplet z dozo za p/o vgradnjo v opečne oz. betonske stene, bele | kpl | 0 | 4 | 0
A2.36 | Trojne podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom, z antibakterijsko zaščito, komplet z dozo za p/o vgradnjo v parapetni kanal, bele | kpl | 0 | 2 | 0
A2.37 | Stropni, vgradni IR senzor premikanja, s kotom delovanja 360˚/180˚, dometom 8 m, z relejskim izhodom | kpl | 0 | 11 | 0
A2.38 | Podometne 3p priključnice (fiksni priključek), komplet z dozo za p/o vgradnjo v opečne oz. betonske stene | kpl | 0 | 20 | 0
A2.39 | Podometne 5p priključnice (fiksni priključek), komplet z dozo za p/o vgradnjo v opečne oz. betonske stene | kpl | 0 | 4 | 0
A2.40 | Razvodne in priključne doze p/o, komplet s pokrovom | kpl | 0 | 12 | 0
A2.41 | Razvodne in priključne doze n/o IP44, komplet s pokrovom | kpl | 0 | 22 | 0
A2.42 | Razvodne in priključne doze n/o IP65, komplet s pokrovom | kpl | 0 | 3 | 0
A2.43 | Dvoprekatni, pločevinasti parapetni kanali, dim.130x72mm, komplet s pokrovi, spojnimi elementi, pregradami, zaključki in ostalim drobnim materialom, beli | m | 0 | 35 | 0
A2.44 | M1L Bolnišnični kanal kompaktnih dimenzij dolžina 1900 mm, širina 190 mm, višina 120 mm S svetlobnim virom PCB LED moduli visoke svetilnosti, 4000K, mid-power SMD LED, CRI > 90, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L80 B10, moči : INDIREKT-min. 5800lm 46W DALI, prižiganje in dimanje s tipko izven medicinskega kanala; DIREKT-min. 3100lm 24W DALI, prižiganje in dimanje s tipko na kanalu; Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP); Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Integrirani visoko učinkoviti LED napajalnik, tovarniško izdelana komplet notranja vezava po scenariju upravljanja; Vgrajena oprema: 2 x difuzor SOP, 2 x 2 vtičnici beli priključeni na mrežno in 4 x 2 vtičnici rdeči priključeni na agregatsko napajanje, 2 × IT dvojno vtičnico RJ45 cat 6, 1 x EQ vtičnica za izenačitev potenciala, priprava za montažo 2 x priključkov medicinskih plinov glede na tip/proizvajalca v primeru, da se priključek medicinskih plinov izvede v tem kanalu po odločitvi investitorja, kot naprimer INTRA Medis Care 1900 x 190 x 120 DS M1 LEVA ali ustrezen | kos | 0 | 5 | 0
A2.45 | M1R Bolnišnični kanal kompaktnih dimenzij dolžina 1900 mm, širina 190 mm, višina 120 mm S svetlobnim virom PCB LED moduli visoke svetilnosti, 4000K, mid-power SMD LED, CRI > 90, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L80 B10, moči : INDIREKT-min. 5800lm 46W DALI, prižiganje in dimanje s tipko izven medicinskega kanala; DIREKT-min. 3100lm 24W DALI, prižiganje in dimanje s tipko na kanalu; Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP); Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Integrirani visoko učinkoviti LED napajalnik, tovarniško izdelana komplet notranja vezava po scenariju upravljanja; Vgrajena oprema: 2 x difuzor SOP, 2 x 2 vtičnici beli priključeni na mrežno in 4 x 2 vtičnici rdeči priključeni na agregatsko napajanje, 2 × IT dvojno vtičnico RJ45 cat 6, 1 x EQ vtičnica za izenačitev potenciala, priprava za montažo 2 x priključkov medicinskih plinov glede na tip/proizvajalca v primeru da se priključek medicinskih plinov izvede v tem kanalu po odločitvi investitorja, kot naprimer INTRA Medis Care 1900 x 190 x 120 DS M1 DESNA ali ustrezen | kos | 0 | 5 | 0
A2.46 | M2L Bolnišnični kanal kompaktnih dimenzij dolžina 1900 mm, širina 190 mm, višina 120 mm S svetlobnim virom PCB LED moduli visoke svetilnosti, 4000K, mid-power SMD LED, CRI > 90, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L80 B10, moči : INDIREKT-min. 5800lm 46W DALI, prižiganje in dimanje s tipko izven medicinskega kanala; DIREKT-min. 3100lm 24W DALI, prižiganje in dimanje s tipko na kanalu; Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP); Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Integrirani visoko učinkoviti LED napajalnik, tovarniško izdelana komplet notranja vezava po scenariju upravljanja; Vgrajena oprema: 2 x difuzor SOP, 2 x 2 vtičnici beli priključeni na mrežno in 4 x 2 vtičnici rdeči priključeni na agregatsko napajanje, 2 × IT dvojno vtičnico RJ45 cat 6, 1 x EQ vtičnica za izenačitev potenciala, priprava za montažo 2 x priključkov medicinskih plinov glede na tip/proizvajalca v primeru, da se priključek medicinskih plinov izvede v tem kanalu po odločitvi investitorja, kot naprimer INTRA Medis Care 1900 x 190 x 120 DS M2 LEVA ali ustrezen | kos | 0 | 1 | 0
A2.47 | M2R Bolnišnični kanal kompaktnih dimenzij dolžina 1900 mm, širina 190 mm, višina 120 mm S svetlobnim virom PCB LED moduli visoke svetilnosti, 4000K, mid-power SMD LED, CRI > 90, barvno odstopanje MacAdam 3, 50.000h L80 B10, moči : INDIREKT-min. 5800lm 46W DALI, prižiganje in dimanje s tipko izven medicinskega kanala; DIREKT-min. 3100lm 24W DALI, prižiganje in dimanje s tipko na kanalu; Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP); Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Integrirani visoko učinkoviti LED napajalnik, tovarniško izdelana komplet notranja vezava po scenariju upravljanja; Vgrajena oprema: 2 x difuzor SOP, 2 x 2 vtičnici beli priključeni na mrežno in 4 x 2 vtičnici rdeči priključeni na agregatsko napajanje, 2 × IT dvojno vtičnico RJ45 cat 6, 1 x EQ vtičnica za izenačitev potenciala, priprava za montažo 2 x priključkov medicinskih plinov glede na tip/proizvajalca v primeru, da se priključek medicinskih plinov izvede v tem kanalu po odločitvi investitorja, kot naprimer INTRA Medis Care 1900 x 190 x 120 DS M2 DESNA ali ustrezen | kos | 0 | 1 | 0
A2.48 | B1 Bolnišnični kanal SLEPI modul Dimenzije: dolžina 1080 mm, širina 190 mm, višina 120 mm, Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Prazno ohišje za zapolnjevanje linij. kot naprimer INTRA Medis Care 1080 x 190 x 120 SD B1 ali ustrezen | kpl | 0 | 1 | 0
A2.49 | B2 Bolnišnični kanal SLEPI modul Dimenzije: dolžina 500 mm, širina 190 mm, višina 120 mm, Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Prazno ohišje za zapolnjevanje linij. kot naprimer INTRA Medis Care 500 x 190 x 120 SD B2 ali ustrezen | kpl | 0 | 1 | 0
A2.50 | B3 Bolnišnični kanal SLEPI modul Dimenzije: dolžina 400 mm, širina 190 mm, višina 120 mm, Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Prazno ohišje za zapolnjevanje linij. kot naprimer INTRA Medis Care 400 x 190 x 120 SD B3 ali ustrezen | kpl | 0 | 1 | 0
A2.51 | B4 Bolnišnični kanal SLEPI modul Dimenzije: dolžina 260 mm, širina 190 mm, višina 120 mm, Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Prazno ohišje za zapolnjevanje linij. kot naprimer INTRA Medis Care 260 x 190 x 120 SD B4 ali ustrezen | kpl | 0 | 2 | 0
A2.52 | B5 Bolnišnični kanal SLEPI modul Dimenzije: dolžina 200 mm, širina 190 mm, višina 120 mm, Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Prazno ohišje za zapolnjevanje linij. kot naprimer INTRA Medis Care 200 x 190 x 120 SD B5 ali ustrezen | kpl | 0 | 2 | 0
A2.53 | Brezprekinitveni napajalnik (UPS) 4 kVA, 230V, z vgrajenimi akumulatorji in komunikacijo RS232 in USB ali ustrezen, ki se ga namesti v komunikacijsko omaro KO-DI1N | kpl | 0 | 1 | 0
A2.54 | Perforirana kabelska polica PK 50, izdelana iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom (kot naprimer HERMI ali ustrezna) za napajalne kable strojnih inštalacij izven objekta. | m | 0 | 60 | 0
A2.55 | Napajalni kabel NHXMH-J FE180/E60 4 × 50 mm2 + 1 x 25 mm2, Cu, 0,6/1kV za agregatski del | m | 0 | 70 | 0
A2.56 | Drobni, instalacijski material (sponke, kabelska pritrdila, podometne in nadometne razvodnice, požarno zdržne kabelske objemke, kabelske sponke iz poliamida…) | % | 0 | 5 | 0
A2.57 | Odstranitev obstoječih močnostnih elementov, kablov ter ostale inštalacije | ur | 0 | 45 | 0
A2.58 | Meritve električne instalacije in izdaja poročila | kpl | 0 | 1 | 0
A2.59 | Priklop toplotne črpalke TČ.1 na obstoječi sistem centralnega nadzornega sistema CNS | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL ZA INSTALACIJE MOČI |  |  |  | 0

## A3 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
A3 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A3.1 | Obstoječ električni razdelilnik ER-DI1N in ER-DI1ND z vgrajeno stikalno, zaščitno in merilno opremo vseh odvodnih napajalnih tokokrogov; vezni in drugi drobni material (sponke, kanali ipd.), pregled stikalnega bloka z izvedenimi meritvami in poročilom o preizkusu, opremljen z: | kpl | 0 | 1 | 0
ER-DI1N
| Glavno stikalo - odklopnik 3P, 400V, 100A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec SIEMENS ali ustrezno | kos |  | 1
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 63A /000, kot na primer: 3NA3822, proizvajalec SIEMENS ali ustrezna | kos |  | 3
| Odklopni ločilnik z varovalkami, npr. tip: 3NJ62031AA000AA0, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec SIEMENS ali ustrezni | kos |  | 1
| Digitalni števec kot naprimer iEM3250, 5A, proizvajalec SCHNEIDER | kos |  | 1
| Tokovni transformator 80/5A, kot naprimer SCHNEIDER | kos |  | 3
| Odvodnik, kot naprimer tip: 5SD74 T2 415V 100kA /4P + RSC, kot na primer: 5SD74241, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C6A, kot na primer: 5SL6106-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 4
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C10A, kot na primer: 5SL6110-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 6
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C16A, kot na primer: 5SL6116-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 5
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C20A, kot na primer: 5SL6120-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C6A, kot na primer: 5SL6306-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C10A, kot na primer: 5SL6310-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C16A, kot na primer: 5SL6316-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 3
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C20A, kot na primer: 5SL6320-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C35A, kot na primer: 5SL6335-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Kombinirano zaščitno stikalo 2P, 230V, 16A, 30mA , kot na primer: 5SU13546KK16, SIEMENS karakteristika A | kos |  | 29
| Modularni kontaktor 3P, 230V, 16A, s tuljavo AC 230V kot naprimer SIEMENS ali ustrezen | kos |  | 1
| Modularni kontaktor 1P, 230V, 16A, s tuljavo AC 230V kot naprimer SIEMENS ali ustrezen | kos |  | 1
| Bistabilni modularni rele za vklop štedilnika 230V,6A kot naprimer SIEMENS ali ustrezen | kos |  | 1
| Tedenska stikalna ura kot naprimer SIEMENS ali ustrezna | kos |  | 1
| Izbirno stikalo 1-0-2, 10A za namestitev na DIN letev kot naprimer SIEMENS ali ustrezno | kos |  | 1
| Svetilka LED 14W in končno stikalo | kos |  | 1
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (vrstne sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
ER-DI1ND
| Glavno stikalo - odklopnik 3P, 400V, 100A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec SIEMENS ali ustrezno | kos |  | 1
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 80A /000, kot na primer: 3NA3822, proizvajalec SIEMENS ali ustrezna | kos |  | 3
| Odklopni ločilnik z varovalkami, npr. tip: 3NJ62031AA000AA0, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec SIEMENS ali ustrezni | kos |  | 1
| Digitalni števec kot naprimer iEM3250, 5A, proizvajalec SCHNEIDER | kos |  | 1
| Tokovni transformator 100/5A, kot naprimer SCHNEIDER | kos |  | 3
| Odvodnik, kot naprimer tip: 5SD74 T2 415V 100kA /4P + RSC, kot na primer: 5SD74241, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik 1P, 230V, B10A, kot npr. 5SL61066-6, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 9
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, B10A, kot na primer: 5SL6310-6, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C6A, kot na primer: 5SL6106-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C10A, kot na primer: 5SL6110-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 3
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C16A, kot na primer: 5SL6116-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 2
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C6A, kot na primer: 5SL6306-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C10A, kot na primer: 5SL6310-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C16A, kot na primer: 5SL6316-7, proizvajalec SIEMENS | kos |  | 1
| Kombinirano zaščitno stikalo 2P, 230V, 16A, 30mA , kot na primer: 5SU13546KK16, SIEMENS karakteristika A | kos |  | 34
| Naprava za centralni nadzor z zaslonom na dotik za varnostno razsvetljavo, kot naprimer EATON CGLine+ oziroma ustrezen - samo ugradnja v ta razdelilnik | kos |  | 1
| Krmilnik DALI kot naprimer INTRA DALIeco kontroler oziroma ustrezen - samo ugradnja v ta razdelilnik | kos |  | 2
| Modularni kontaktor 1P, 230V, 16A, s tuljavo AC 230V kot naprimer SIEMENS ali ustrezen | kos |  | 6
| Izbirno stikalo 1-0-2, 10A za namestitev na DIN letev kot naprimer SIEMENS ali ustrezno | kos |  | 3
| Dvojna podatkovna vtičnica RJ45 montirana v nosilec za DIN letev | kos |  | 1
| Povezava elementov na DALI sistem | kpl |  | 1
| rdeča črta po diagonali vrat, kjer so nameščeni elementi agregatskega napajanja | kpl |  | 1
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (vrstne sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
A3.2 | Odstranitev elementov, kablov ter ostale inštalacije, razen zaščitnih transformatorjev iz obstoječega električnega razdelilnika ER-DI1N in ER-DI1ND | ur | 0 | 24 | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0

## A4 VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
A4. | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A4.1 | EM01 zasilna stropna vgradna svetilka, okrogle oblike z lastnim akumulatorjem. Opremljena s sistemom za samotestiranje s centraliziranim nadzorom, stopnja zaščite IP65, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, avtonomija 3h, dimenzije izreza: Ø 64-78mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +50°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, opcijsko možna izvedba v barvi RAL9003, RAL9005, RAL9007 ali RAL7015. Kot naprimer oziroma enakovredna: EATON RoundTech RT2RSEO200CGL3HIP | kos | 0 | 23 | 0
A4.2 | EM02 zasilna stropna vgradna svetilka, okrogle oblike z lastnim akumulatorjem. Opremljena s sistemom za samotestiranje s centraliziranim nadzorom, stopnja zaščite IP65, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, avtonomija 3h, dimenzije izreza: Ø 64-78mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +50°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, opcijsko možna izvedba v barvi RAL9003, RAL9005, RAL9007 ali RAL7015. Kot naprimer oziroma enakovredna: EATON RoundTech RT2RSEO200CGL3HIP | kos | 0 | 4 | 0
A4.3 | EM03 zasilna stropna svetilka, okrogle oblike z lastnim akumulatorjem. Opremljena s sistemom za samotestiranje s centraliziranim nadzorom, stopnja zaščite IP65, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, avtonomija 3h, dimenzije izreza: Ø 64-78mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +50°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, opcijsko možna izvedba v barvi RAL9003, RAL9005, RAL9007 ali RAL7015. Kot naprimer oziroma enakovredna: EATON RoundTech RT2SSEO200CGL3HIP | kos | 0 | 1 | 0
A4.4 | EM04 nadometna LED varnostna svetilka. Ohišje izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije 270 x 119 x 49mm. Svetilka z priborom primerna za stensko, stropno in vgradno montažo. Stopnja zaščite svetilke IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 0.8Ah, 3,6V. Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C. Vir svetlobe LED traka, učinkovit svetlobni tok 100lm. Povezava s sistemom za centraliziran nadzor CGLine+. Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure. Kot naprimer oziroma enakovredna: EATON SafeLite SL20 SL2-42D3D-CGL | kos | 0 | 1 | 0
A4.5 | Set piktogramskih nalepk GOR, DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot naprimer oziroma enakovredno: EATON SafeLite SL24A | kos | 0 | 1 | 0
A4.6 | EM05 nadometna LED varnostna svetilka. Ohišje izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm. Svetilka z priborom primerna za stensko, stropno in vgradno montažo. Stopnja zaščite svetilke IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 0.8Ah, 3,6V. Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C. Vir svetlobe LED traka, učinkovit svetlobni tok 100lm. Povezava s sistemom za centraliziran nadzor CGLine+. Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure. Kot naprimer oziroma enakovredna: EATON SafeLite SL20 SL2-42D3D-CGL | kos | 0 | 8 | 0
A4.7 | Vgradno podnožje za montažo svetilke v spuščen strop, dimenzije 316 x 161,5mm. Kot naprimer oziroma enakovredno: EATON SafeLite SL2RB | kos | 0 | 8 | 0
A4.8 | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, smer DOL/PRAZNO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m, dimenzije 208,6 x 104,5mm. Kot naprimer oziroma enakovredno: EATON SafeLite SL2PPD | kos | 0 | 8 | 0
A4.9 | EM06 set piktogramskih nalepk GOR, DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot naprimer oziroma enakovredno: EATON SafeLite SL24A | kos | 0 | 12 | 0
A4.10 | CGLine+ mrežni krmilnik za centraliziran nadzor delovanja zasile razsvetljave. Napajalna napetost: 230V AC, 50 / 60 Hz, poraba energije: <4 W pripravljenosti, <21 W pri polni obremenitvi. CGLINE+ komunikacija: 4 podatkovne linije z do 200 svetilk vsaka, Ethernet Port: 1 x RJ45, USB povezave: 1 X izvoz (USB1), 1x naprava (USB2). Vsi rezultati preskusov so shranjeni v elektronski knjigi, dnevniku vsaj 4 leta. Kot naprimer oziroma enakovredno: EATON CGLINE+ Web krmilnik | kos | 0 | 1 | 0
A4.11 | Meritve osvetljenosti svetilk zasilne razsvetljave z izdajo certifikata | kpl | 0 | 1 | 0
A4.12 | Povezava centrale CGLine in parametriranje elementov | kos | 0 | 35 | 0
A4.13 | Programiranje centrale CGLine+ in zagon sistema zasilne razsvetljave. | kos | 0 | 1 | 0
A4.14 | Sodelovanje pri pregledu. | kos | 0 | 1 | 0
A4.15 | Šolanje kadra in predaja upravitelju. | kos | 0 | 1 | 0
A4.16 | Odstranitev obstoječih svetilk varnostne razsvetljave, kablov in ostale inštalacije | ur | 0 | 24 | 0
| SKUPAJ VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## A5 PRIKLOPI
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
A5. | PRIKLOPI OPREME
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A5.1 | Izvedba izvodov in priklopov na svetilke splošne razsvetljave | kos | 0 | 98 | 0
A5.2 | Izvedba izvodov in priklopov na svetilke varnostne razsvetljave | kos | 0 | 34 | 0
A5.3 | Izvedba izvodov in priklopov stikal, tipkal in IR senzorjev razsvetljave | kos | 0 | 57 | 0
A5.4 | Izvedba priklopov vtičnic, tipk in fiksnih priključnic | kos | 0 | 97 | 0
A5.5 | Izvedba priklopa toplotne črpalke TČ.1 | kpl | 0 | 1 | 0
A5.6 | Izvedba priklopa Klimata KN.1-D | kpl | 0 | 1 | 0
A5.7 | Izvedba priklopa Klimata KN.2-I | kpl | 0 | 1 | 0
A5.8 | Izvedba ostalih električnih priključkov do 3 kW (napajalniki vgrajenih sistemov, bolniški kanali ipd.) | kos | 0 | 17 | 0
A5.9 | Izvedba ostalih električnih priključkov (črpalke, termostati,..., ipd.) | kos | 0 | 15 | 0
A5.10 | Izvedbe stikov izenačitve potencialov na PE zbiralke v električnih razdelilnikih, dodatne zbiralke za izenačitve potencialov, vodovodne (hidrantne) in odtočne cevi, kovinske podboje - okvirje vrat, večje kovinske mase, kovinske pulte in omare, bolniške in ostale instalacijske kanale, kabelske police ipd.; izvedba meritev neprekinjenosti vodnikov za izenačitev potencialov | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ PRIKLOPI OPREME |  |  |  | 0

## A6 OSTALO
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
A6. | OSTALO
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A6.1 | Požarno tesnenje prehodov električnih inštalacij - izvedba obojestranskih požarnih zapor prehodov električnih inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnim premazom in kameno volno ali požarno zaščitnimi blazinicami (požarna odpornost EI 90). Instalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno obojestransko premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1mm suhega sloja. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za sistem tesnjenja je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Tesnijo se horizontalni prehodi iz požarnih celic ali sektorjev v drugi požarni sektor ter vertikalni prehod dvižnih vodov električnih inštalacij med etažami. | kpl | 0 | 3 | 0
A6.2 | Priprava gradbišča in zavarovanje | kpl | 0 | 1 | 0
A6.3 | Transportni stroški | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0

## B1 GENERIČNO
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
B. | ELEKTROINŠTALACIJE ŠIBKEGA TOKA
B.1 | GENERIČNI SISTEM IT IN TK OŽIČENJA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B1.1 | Komunikacijska 19" omara 1. nadstropja KO-DI1N, dimenzij 800 × 800 × 2073 z vertikalnimi vodili in steklenimi vrati spredaj, komplet z opremo (4 × polica 650mm, 2 × 19" razdelilec 230V,50Hz × 6 s stikalom, 1 × FO panel (delilnik) za priključitev 12 optičnih vlaken SC SM, hladilna enota, 16 x 19" urejevalniki kablov horizontalni , 19" vertikalni organizatorji kablov 8 × 8, 9 x 24 PORT patch paneli cat. 6A z vtičnicami RJ45 in priključitev skupno 203 kablov UTP univerzalnega ožičenja, 2 x 48 portno ethernet podatkovno preklopno stikalo (switch) kot pod točko B1.19), 2 x 24 PORT ethernet usmerjevalnik PoE kot npr. Cisco, 1 × optična kaseta, 1 × optični spojnik, 12 × varilni optični priključek kabla dolžine 1.5m, optični priključni kabli dolžine 2 m ST/ST 50µm, komplet s sestavo omare, zaključevanjem optičnega kabla, zaključevanjem UTP kablov z označevanjem in izdelavo meritev s poročilom. Vsa oprema mora ustrezati najmanj CAT 6A. Omaro je potrebno povezati z najbližjo obstoječo komunikacijsko omaro, ki je nameščena v prostoru ambulante ginekologije v 1. nadstropju, kot je razvidno v enopolni shemi strukturiranega ožičenja. | kpl | 0 | 1 | 0
B1.2 | V obstoječo komunikacijsko omaro v prostoru ginekologije v 1. nadstropju je potrebno namestiti 1 × FO panel (delilnik) za priključitev 12 optičnih vlaken SC SM, 12 × varilni optični priključek kabla dolžine 1.5m, optični priključni kabli dolžine 2 m ST/ST 50µm | kpl | 0 | 1 | 0
B1.3 | Komunikacijski brezhalogenski vodnik položen pretežno na ločene šibkotočne kabelske police, delno p/o v instalacijskih ceveh, delno v parapetnih kanalih, npr. tip FTP-H 4×2×24AWG cat.6 | m | 0 | 8270 | 0
B1.4 | Optični vodnik za povezavo med novo in obstoječo komunikacijsko omaro FO SM 2 × 6/125 µm | m | 0 | 70 | 0
B1.5 | Varjenje in zaključevanje optičnih vodnikov ter izvedba meritev | kpl | 0 | 1 | 0
B1.6 | Dvojne podatkovne računalniške vtičnice RJ45, cat.6, z dozo in pokrovom, primerne za vgradnjo v parapetne kanale | kpl | 0 | 31 | 0
B1.7 | Dvojne podatkovne modularne računalniške vtičnice RJ45, cat.6, z dozo in pokrovom, primerne za podometno vgradnjo | kpl | 0 | 7 | 0
B1.8 | Enojne podatkovne modularne računalniške vtičnice RJ45, cat.6, z dozo in pokrovom, primerne za podometno vgradnjo | kpl | 0 | 20 | 0
B1.9 | Označevanje komunikacijskih vtičnic po oznakah iz sheme univerzalnega ožičenja, z ustreznimi vodoodpornimi nalepkami | kos | 0 | 111 | 0
B1.10 | Izvedba meritev z izdajo poročila. Meritve univerzalnega ožičenja izvedene po trenutno zadnjem veljavnem standardu za cat.6 ISO/IEC 11801, 2nd edition, June. 2011 (Class E-Permanent Link) in EN50173-1: 3rd edition, May. 2011 (Class E-Permanent Link) s certificirano merilno opremo. | kpl | 0 | 1 | 0
B1.11 | WI-Fi dostopna točka (access point) : LASTNOSTI: - Brezžična dostopna točka z delovanjem v skladu z 802.11a/b/g/n/ac - Delovanje v skladu z 802.11ac (Wave 2) in podporo za 3x3 MIMO in dvema prostorskima tokovoma (spatial stream) - Integrirana vsesmerna antena (360°) s 3 dBi ojačanjem pri 2,4 GHz - Integrirana vsesmerna antena(360°) s 5 dBi ojačanjem pri 5 GHz - Podatkovna hitrost do 867Mbit/s | kpl | 0 | 5 | 0
- Podpora standarov CDP in LLDP - Teža manjša od 1 Kg - Delovni spomin vsaj 1 GB DRAM - Delovni spomin vsaj 256 MB flash - Največja oddajna moč pri 2,4 GHz vsaj 22 dBm - Največja oddajna moč pri 5 GHz vsaj 23 dBm
- Za 802.11n standard - Podpora za 3x3 MIMO in dvema prostorskima tokovoma (spatial stream) - Delovanje z 20Mhz in 40Mhz kanali - 802.11n in 802.11a/g oblikovanje žarka (beamforming) - Podpora za 80.11 Dinamično izbiro frekvence (Dynamic Frequency Selection) - Podpora za CSD (Cyclic shift Diversity) - Podpora za MRC (Maximal Ratio Combining) - Podpora združevanja paketov A-MPDU in A-MSDU
- Za 802.11ac standard - Podpora za 3x3 MIMO in dvema prostorskima tokovoma (spatial stream) - Delovanje z 20Mhz, 40Mhz in 80MHz kanali - 802.11ac oblikovanje žarka (beamforming) - Podpora za 80.11 Dinamično izbiro frekvence (Dynamic Frequency Selection) - Podpora za CSD (Cyclic shift Diversity) - Podpora za MRC (Maximal Ratio Combining) - Podpora združevanja paketov A-MPDU in A-MSDU
PODPRTI STANDARDI: - Združljivost s standardi 802.11a/b/g/n/ac (Wave 2) - Podpora IEEE 802.11h in IEEE 802.11d VARNOSTNI STANDARDI: - IEEE 802.11i (WPA/WPA2/WPA3) - 802.1X Advanced Encryption Standard (AES) KRIPTIRANJE: - WEP, TKIP, MIC: - 40 in 128 bitov statični deljeni ključi
- AES (Advanced Encryption Standard): CBC, CCM, CCMP - EAP-TLS - EAP-Tunneled TLS ali MSCHAPv2 - PEAPv0 ali EAP-MSCAPv2 - EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST) - PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC) - EAP-Subscriber Identity Module (SIM) UPRAVLJANJE: - Možnost upravljanja preko krmilnika brezžičnega omrežja
- Upravljanje preko HTTP/HTTPS - Upravljanje preko ukazne vrstice z dostopom preko Telnet, SSH (v1 in v2) ali serijskega priključka - SNMP v1, v2c, v3 Naprava mora biti kompatibilna z obstoječim krmilnikom brezžičnih dostopnih točk Cisco WLC 2504 VMESNIKI: - 2 x 10/100/1000 Ethernet vmesnika z RJ-45 priključkom - Upravljalski priključek za konzolo z RJ-45 priključkom - LED indikator stanja
OSTALE LASTNOSTI: - Delovanje pri temperaturah od 0°C do 40°C - Delovanje pri vlažnosti od 10% do 90% - Napajanje preko preko PoE+ s standardom 802.3at
GARANCIJA: Sistemska garancija najmanj 10 let. Ponudnik mora priložiti originalno garancijo proizvajalca oziroma njegovega zastopnika za Republiko Slovenijo. Garancija mora vsebovati; - Brezplačno zamenjavo opreme v času garancije - Brezplačne programske nadgradnje v času garancije - Brezplačen dostop do ponudnikove tehnične pomoči (TAC)
ZAHTEVE: - Zajem naročnikovih aplikacijskih tehničnih zahtev in postavitev minimalnih potrebnih izhodiščnih vrednosti brezžičnega signala po prostorih - Izvedba meritev pokritosti z WiFi signalom v obstoječih prostorih naročnika z uporabo referenčne brezžične dostopne točke Cisco AIR-CAP1832i-E-K9 ali podobne z ustreznim orodjem za izvajanje meritev (npr. Ekahaul HeatMapper, Visiwave Site Survey, Fluke Air Magnet,…) - Priprava poročila in načrta optimalne postavitve brezžičnih dostopnih točk znotraj objektov (naročnik zagotovi načrte stavb) - Dostava elektronske dokumentacije naročniku in predstavitev rezultatov kot naprimer Cisco AIR-CAP1832i-E-K9
B1.12 | Odstranitev obstoječih podatkovnih vtičnic, kablov ter ostale inštalacije generičnega in telefonskega ožičenja | ur | 0 | 20 | 0
OPOMBA: Vsa vgrajena oprema mora imeti sistemsko garancijo najmanj 10 let.
| SKUPAJ GENERIČNI SISTEM IT IN TK OŽIČENJA |  |  |  | 0

## B2 AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
B2 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B2.1 | Dodatni napajalnik 24V/8Ah, z indikacijo, v svojem lastnem ohišju | kos | 0 | 1 | 0
B2.2 | Adresni optični javljalnik dima, kot naprimer Apollo XP-95 s podnožjem ZARJA ali enakovreden | kos | 0 | 24 | 0
B2.3 | Adresni optični javljalnik dima, kot naprimer Apollo XP-95 s podnožjem ZARJA montiran v dvojnem stropu ali enakovreden | kos | 0 | 21 | 0
B2.4 | Ločeni svetlobni Indikator za javljalnike v spuščenem stropu kot naprimer Ai-31 ZARJA ali enakovreden | kos | 0 | 21 | 0
B2.5 | Adresni kombinirani optično-termični javljalnik požara, kot naprimer Apollo XP-95 s podnožjem ZARJA ali enakovreden | kos | 0 | 1 | 0
B2.6 | Adresni ročni javljalnik požara, kot naprimer Apollo XP-95 ZARJA ali enakovreden | kos | 0 | 2 | 0
B2.7 | Enokanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik, kot naprimer AV-618 ZARJA ali enakovreden | kos | 0 | 2 | 0
B2.8 | Trikanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik s 24V dodatnim napajanjem, kot naprimer AV-722 ZARJA ali enakovreden | kos | 0 | 3 | 0
B2.9 | Adresna požarna sirena rdeče barve, glasnost 65-75 dB, kot naprimer ES-SQMA ZARJA ali enakovredna | kos | 0 | 1 | 0
B2.10 | Prikazovalnik, kot naprimer OP-400 ZARJA ali enakovreden | kos | 0 | 1 | 0
B2.11 | Centrala javljanja požara z dvema javljalnima linijama, kot naprimer NJP-401A ali enakovredna nameščena v pritličju stare bolnice, lokacijo določi investitor. Potrebno je izvesti električno napajanje centrale in povezavo z UTP kablom na obstoječo komunikacijsko omaro | kos | 0 | 1 | 0
B2.12 | Požarni kabel -H(St)H-E30 1x2x0.8 mm, rdeč plašč, s polaganjem: Brandmeldekabel LAPP Kabel | m | 0 | 595 | 0
B2.13 | Kabel NHXH FE180/E30 3 x 2.5 mm2, s polaganjem: BETAflam StuderKabel | m | 0 | 80 | 0
B2.14 | Močnostni in krmilni priklop požarnih loput | kos | 0 | 1 | 0
B2.15 | PN nadometne plastične inštalacijske cevi ali NIK plastična korita, komplet s nosilnim, veznim in pritrdilnim materialom, različnih dimenzij. | m | 0 | 45 | 0
B2.16 | Preboji za instalacije skozi stene, opeka do 50cm, do fi25 | kpl | 0 | 6 | 0
B2.17 | Tesnilna ognjeodporna masa za prehod instalacijskih povezav skozi preboje | tuba | 0 | 3 | 0
B2.18 | Napisne ploščice za javljalnik, vmesnik,… | kos | 0 | 52 | 0
B2.19 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 0 | 2 | 0
B2.20 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 0 | 1 | 0
B2.21 | Označevanje in programiranje elementov | kos | 0 | 56 | 0
B2.22 | Dobava in montaža elementov požarnega javljanja na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 0 | 1 | 0
B2.23 | Programiranje - parametriranje sistema požarnega javljanja po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 0 | 1 | 0
B2.24 | Izvedba javljanja požarne centrale na oddaljeno lokacijo skupnih požarnih central (SBNG in infranet omrežje). Požarna centrala se poveže tudi na CNS (tehnični alarmi vidni na tlorisu objekta) | kpl | 0 | 1 | 0
B2.25 | Šolanje uporabnika | kpl | 0 | 1 | 0
B2.26 | Izdelava kratkih navodil za uporabo | kpl | 0 | 1 | 0
B2.27 | Pregled sistema s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarne zaščite; sodelovanje izvajalca pri pregledu | kpl | 0 | 1 | 0
B2.28 | Krmilna centrala vrat, kot naprimer BAZ 04-N-UT 31.101.20 ali enakovredna | kos | 0 | 1 | 0
B2.29 | Sprostitvena tipka Panik terminala | kos | 0 | 1 | 0
B2.30 | Elektro magnetno držalo požarnih vrat, 24VDC (do 100kg) | kos | 0 | 1 | 0
B2.31 | Odstranitev obstoječih elementov javljanja požara, kablov ter ostale inštalacije | ur | 0 | 16 | 0
B2.32 | Preprogramiranje obstoječe centrale javljanja požara na katero so bili priključeni obstoječi javljalniki požara dialize v 1. nadstropju stare bolnice | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0

## B3 SESTRSKI KLIC
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
B3 | SESTRSKI KLICNI SISTEM
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B3.1 | Komunikacijski terminal z šestimi mebranskimi tipkami in prikazovalnim displejem. Tipka klic, klic zdravnika, posredovanje klica + tri tipke za prisotnot zelena, modra in rumena. Govorna komunikacija, skladno z VDE0834 (kot na primer VISOCALL SCHRACK SECONET) KMT | kos | 0 | 3 | 0
B3.2 | Klicna tipka, klicem sestre in dvema stikaloma za luč ali druge namene BT-B | kos | 0 | 2 | 0
B3.3 | Nosilec za klicno tipko | kos | 0 | 2 | 0
B3.4 | Vtičnica enomodulna za RJ 45 SM-S | kos | 0 | 3 | 0
B3.5 | Klicna tipka potezna ZTB-IO | kos | 0 | 3 | 0
B3.6 | Klicna in reset tipka za klic sestre in reset klica RAT-B | kos | 0 | 2 | 0
B3.7 | Svetilka signalna z petimi svetlobnimi komorami in petimi različnimi barvami za signalizacijo prisotnosti, klica, opomnik, skladno z VDE0834 LM-IO | kos | 0 | 6 | 0
B3.8 | Vmesnik z tremi izhodnimi krmilnimi releji za vklop/izklop luči IO/M | kos | 0 | 2 | 0
B3.9 | Sprejemni terminal ST-TOUCH-IP z zaslonom na dotik, za sprejemanje in distribuiranje klicev po celotnem oddelku,skladno z VDE0834 | kos | 0 | 1 | 0
B3.10 | Displej za prikazovanje klicev iz sob, z vgrajenim mikrofonom za glasovna opozorila in najave, z hkratnim prikazom datuma in ure, skladno z VDE0834 dvostranski | kos | 0 | 1 | 0
B3.11 | Elektronika za priklop displeja na IP | kos | 0 | 1 | 0
B3.12 | Stikalo mrežno - sistemsko 9-portov PoE, + I/O SWI9R-2IO | kos | 0 | 1 | 0
B3.13 | Napajalnik 8 A S8VK-G480-24 20A | kos | 0 | 1 | 0
B3.14 | Priključni modul SM | kos | 0 | 3 | 0
B3.15 | Pritrdilni okvir za terminal | kos | 0 | 3 | 0
B3.16 | Priklopni napajalni kabel | kos | 0 | 3 | 0
B3.17 | Doza podometna 3 modulna okrogla | kos | 0 | 5 | 0
B3.18 | Doza podometna 1 modulna okrogla | kos | 0 | 3 | 0
B3.19 | Kabel UTP cat 6 | m | 0 | 230 | 0
B3.20 | Kabel 6 x 0,7 mm flat | m | 0 | 70 | 0
B3.21 | Kabel napajalni NYY-J 2 x 2,5 mm2 | m | 0 | 120 | 0
B3.22 | Cev instalacijska podometna fi 16 mm | m | 0 | 50 | 0
B3.23 | Dobava in montaža elementov sestrskega klica na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 0 | 1 | 0
B3.24 | Priklop elementov sestrskega klica na PoE mrežno stikalo v komunikacijski omari KO-DI1N | kpl | 0 | 1 | 0
B3.25 | Programiranje - parametriranje sistema po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 0 | 1 | 0
B3.26 | Izdelava ekranskih prikazov, prilagajanje in vnašanje ustreznih tlorisnih podlog (digitalizirane načrte v obliki *dwg datotek priskrbi naročnik) | kpl | 0 | 1 | 0
B3.27 | Vnašanje (animacija) javljalnih točk (cca. 12 točk) in vmestitev v ustrezno logično strukturo sistema | kpl | 0 | 1 | 0
B3.28 | Priprava navodil za uporabo in šolanje uporabnikov | kpl | 0 | 1 | 0
B3.29 | Odstranitev obstoječih elementov sestrskega klica in kablov ter ostale inštalacije | ur | 0 | 12 | 0
| SKUPAJ SESTRSKI KLICNI SISTEM |  |  |  | 0

## B4 KONTROLA PRISTOPA
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
B4 | KONTROLA PRISTOPA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B4.1 | Varnostni terminal kontrole pristopa, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov, kot npr. ČETRTA POT VT-500.3 ali enakovredno ​ skladno z SIST EN-60839-11-1 | kos | 0 | 4 | 0
B4.2 | Čitalnik brezkontaktnih kartic, 13.56 MHz, razdalja branja ID-kartic: do 80 mm, NFC komunikacija, omogoča odpiranje vrat s pametnimi telefoni kot ID-medij: Android 5.1+, iPhone 7+, iOS 11+, BLE, AES, eSE, stopnja zaščite IP65; kot naprimer ČETRTA POT CMX3/JPHM ali enakovreden, ​ skladno z SIST EN-60839-11-1 | kos | 0 | 10 | 0
B4.3 | Brezkontaktna tipka drsnih vrat, kot naprimer ČETRTA POT ali enakovredna | kos | 0 | 7 | 0
B4.4 | Električni prijemnik za požarna vrata EI60, pod napetostjo odprt, kot npr.Assa Abloy eff eff 134 ali enakovredno | kos | 0 | 1 | 0
B4.5 | Električni prijemmik standardni, za montažo v podboj vrat kot npr. ASSA ABLOY eff eff 1705 ali enakovredno | kos | 0 | 6 | 0
B4.6 | Električni prijemnik, evakuacijski 332.80 pod napetostjo zaprt, kot npr.Assa Abloy eff eff 332.80 ali enakovredno | kos | 0 | 1 | 0
B4.7 | Krmilni modul za evakuacijska vrata OFFLINE - Gumb za klic v sili sveti; ima zaščitno prevleko za večkratno uporabo, odporno na zlom - Vgrajen indikator stanja vrat (zelen/rdeč/rumen), ki signalizira stanje odklenjenosti/zaklenjenosti/alarma - Označen / osvetljen gumb za nujne primere - Alarmni signal in sabotažni kontakt - Stikalo na ključ za krmiljenje vrat - S polcilindrom iz evro profila, vključno s 3 ključi - Nastavljivi časovni intervali za začasno sprostitev, predalarm, alarmni interval - Nadzor časa, ko so vrata med začasno sprostitvijo odprta. - V kompletu z napajalnikom. V skladu z EltVTR ter SIST EN 13637. Kot npr. Assa Abloy eff eff 1384-11 | kpl | 0 | 1 | 0
B4.8 | Podometna doza 1 modul za čitalec | kos | 0 | 10 | 0
B4.9 | Brezkontaktna nepotiskana kartica-BELA | kos | 0 | 17 | 0
B4.10 | Kabel LiCY 2 x 0.5 + 4 x 0.22 mm2, dobava in polaganje na kabelske police, kanale in v cevi | m | 0 | 240 | 0
B4.11 | Kabel U/UTP cat.6, 4 x 2 x AWG24/1, dobava in polaganje na kabelske police, kanale in v cevi | m | 0 | 100 | 0
B4.12 | Napajalni kabel NYM-J 3 x 1.5 mm2, dobava in polaganje na kabelske police, kanale in v cevi | m | 0 | 60 | 0
B4.13 | Montaža in priklop strojne opreme na pripravljene inštalacije | kpl | 0 | 1 | 0
B4.14 | Vnos topologije, nastavitev naprav, urnikov, uporabnikov ter preizkus delovanja sistema kontrole pristopa | kpl | 0 | 1 | 0
B4.15 | Šolanje uporabnika | kpl | 0 | 1 | 0
B4.16 | Potni stroški | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0

## B5 VIDEO DOMOFONSKI SISTEM
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
B5 | VIDEO DOMOFONSKI SISTEM
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B5.1 | KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48 + 1083/20A | kos | 0 | 2 | 0
B5.2 | AVDIO VIDEO GOVORNI DEL 2VOICE ZA ALPHA | kos | 0 | 1 | 0
B5.3 | PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL 1 TIPKA | kos | 0 | 3 | 0
B5.4 | DOZA P/O 1 MODUL | kos | 0 | 3 | 0
B5.5 | OKVIR 1 MODUL | kos | 0 | 3 | 0
B5.6 | VMESNIK ZA KLICNE MODULE | kos | 0 | 1 | 0
B5.7 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI | kos | 0 | 3 | 0
B5.8 | 2VOICE VOG5 MONITOR BELE BARVE 5'' | kos | 0 | 1 | 0
B5.9 | NAMIZNI NOSILEC ZA VOG5 MONITOR | kos | 0 | 1 | 0
B5.10 | Kabel UTP cat.6A 4 x 2 x 24AWG, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 120 | 0
B5.11 | Kabel LiYY 3 x 0.75mm2, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 60 | 0
B5.12 | Kabel NYM-J 3 x 1.5mm2, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 50 | 0
B5.13 | Montaža, spuščanje sistema v pogon, konfiguracija ter preizkus delovanja | kpl | 0 | 1 | 0
B5.14 | Šolanje uporabnika | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ VIDEO DOMOFONSKI SISTEM |  |  |  | 0

## C PID
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto (€)
C. | PID
C.1 | Izdelava in predaja investitorju projektne dokumentacije PID, v štirih izvodih v mapah | kpl | 0 | 1 | 0
C.2 | Izdelava in predaja investitorju projektne dokumentacije PID, v elektronski obliki na CD mediju, v predpisanih programskih paketih: - tekstualni del s tehničnimi opisi: Adobe Acrobat in/ali Microsoft Word - tabelarični del: Adobe Acrobat in/ali Microsoft Excel - risbe in načrti v formatu DWG in PDF | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ IZDELAVA PID |  |  |  | 0