## List1
POPIS DEL, PREDIZMERE IN PREDRAČUN
Objekt: |  | Utrditev nosilne konstrukcije
nad prostori dialize
Investitor: |  | SB Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A,
Šempeter pri Gorici
5290 Šempeter pri Gorici
Faza: |  | PZI
Popis izdelal:
Klemen Rejec in Matjaž Beltram
2025-03-12
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA | 0 | €
II. | OBRTNIŠKA DELA | 0 | €
III. | OSTALA DELA | 0 | €
| VSA DELA SKUPAJ | 0 | €
| DDV v višini 22 % | 0 | €
| SKUPAJ Z DDV: | 0 | €
I. | GRADBENA DELA | m.e. | količina | znesek
A. | RUŠITVE
1. | Povečanje preboja za stopnice v medetažni konstrukciji. Medetažna konstrukcija je izvedena v obliki AB rebričastega stropa s opečnimi polnili. Rebričast strop debeline 24+4 cm. Odstranjen material se odpelje na deponijo (do 15 km). Odstranjevanje z rezanjem (omejevanje vibracij). | m2 | 5.85 | 0
2. | Odstranitev fasadnih ploščic na zunanji fasadi. Odstraniti jih je potrebno brez, da se ploščice poškodujejo in so tako primerne za ponovno uporabo. | m2 | 3.36 | 0
3. | Izvajanje prebojev in niš v opečnih zidanih stenah (NF opeka s horizontalnimi AB vezmi) debeline 40 - 50 cm z odvozom na deponijo do 15 km. Preboj se izvaja s kronskim vrtanjem ali rezanjem (omejevanje vibracij). Razmerje med opečnim in AB delom (vezi) znaša 70:30. | m3 | 9.427 | 0
| Skupaj rušitve: |  |  | 0
B. | TESARSKA DELA
1. | Izdelava dvostranskega opaža AB ležišč višine do 0,8 m, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2. Upoštevati odprtine v opažih za jeklene elemente. Opaž ležišč jeklene konstrukcije. | m2 | 5.372 | 0
2. | Izdelava enostranskega opaža AB ležišč višine do 0,8 m, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2. Upoštevati odprtine v opažih za jeklene elemente. Opaž ležišč jeklene konstrukcije. | m2 | 2.122 | 0
3. | Dostava, montaža, amortizacija, demontaža in odvoz fasadnega odra za celotno dobo gradnje, višine do 15,0 m, z vsemi zaščitnimi elementi, ponjavo, dostopom, izvedbo ozemljitve in meritev. | m2 | 148 | 0
4. | Začasno podpiranje rebričastega stropa na mestu ležišč jeklene konstrukcije in ob stopniščnem preboju | m2 | 18.6 | 0
5. | Izdelava opaža stranic AB plošč pod strojnimi inštalacijami debeline 20 cm, s podpiranjem in razopaženjem. | m1 | 17.4 | 0
6. | Izdelava opaža za AB okvir okoli novih vratnih prebojev v drugem nadstropju | m2 | 8 | 0
| Skupaj tesarska dela: |  |  | 0
C. | BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax16, S4 v ležišča jeklene konstrukcije, prereza 0,50-0,30 m3/m2. | m3 | 4.5 | 0
2. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice S500B, do vključno fi 12 mm | kg | 20 | 0
3. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice S500B, nad fi 12 mm | kg | 20 | 0
4. | Kemično sidranje armaturnih palic premera 20 mm v zidane stene. Vrtanje globine 30 cm, dobava in vgradnja kemične sidrne mase visoke trdnosti, vstavljanje palic. | kos | 4 | 0
5. | Kemično sidranje armaturnih palic premera 20 mm v AB vezi. Vrtanje globine 30 cm, dobava in vgradnja kemične sidrne mase visoke trdnosti, vstavljanje palic. | kos | 4 | 0
6. | Preklapljanje armaturnih palic z varjenjem. | kos | 10 | 0
7. | Dobava in vgradnja karbonskim lamel, ki so pritrjene z epoksidno smolo (npr. Sika® CarboDur® S lamele 100 mm prilepljene s smolo Sikadur®-30 ali ekvivalentno). Vključena je priprava obstoječe AB podlage. | m1 | 5 | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, Dmax16, S4 v plošče pod strojnimi inštalacijami na strehi objekta "Urgenca", prereza 0,20 m3/m2. | m3 | 0.75 | 0
9. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice S500B, do vključno fi 12 mm. Armiranje plošč pod strojnimi inštalacijami | kg | 37.5 | 0
10. | Dobava, rezanje, vezanje in vgrajevanje armaturnih mrež S500B. Armiranje plošč pod strojnimi inštalacijami | kg | 37.5 | 0
11. | Kemično sidranje jeklenih sider premera 20 mm v AB plošče. Vrtanje globine 17 cm, dobava in vgradnja kemične sidrne mase visoke trdnosti, vstavljanje sider. | kos | 32 | 0
12. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax16, S4 v AB okvir okoli novih vratnih prebojev v 2. nadstropju, prereza 0,50-0,30 m3/m2. | m3 | 1.6 | 0
13. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice S500B, do vključno fi 16 mm. Armiranje okvirjev okoli novih vratnih prebojev v drugem nadstropju | kg | 253 | 0
14. | Kemično sidranje armaturnih palic premera 14 mm v zidane stene. Vrtanje globine 25 cm, dobava in vgradnja kemične sidrne mase visoke trdnosti, vstavljanje sider. | kos | 14 | 0
15. | Kemično sidranje armaturnih palic premera 20 mm v AB medetažno konstrukcijo. Vrtanje globine 30 cm, dobava in vgradnja kemične sidrne mase visoke trdnosti, vstavljanje sider. | kos | 8 | 0
16. | Vgradnja montažnih preklad nad novimi vratnimi preboji v zidanih nenosilnih stenah debeline 10 - 15 cm | kos | 2 | 0
| Skupaj betonska dela: |  |  | 0
D. | MONTAŽERSKA DELA - JEKLENA KONSTRUKCIJA
1. | Izdelava, dobava in montaža kompletne izvedbe nosilne konstrukcije zunajih strojnih naprav iz IPE 120 profilov, ojačitvenih in priključnih pločevin ter visokovrednih vijakov 8.8 s protikorozijsko zaščito (galvanizirani). Razred izvedbe EXC2. Elementi se na mestu vijači, brez varjenja. Jeklene elementi so vroče cinkani. | kg | 450 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža kompletne izvedbe nosilne konstrukcije ojačitve obstoječega rebričastega AB stropa na pritličjem iz IPE 300, IPE 160, L80/8 in L100/10 profili, ojačitvenih in priključnih pločevin ter visokovrednih vijakov 8.8 s protikorozijsko zaščito (galvanizirani). Razred izvedbe EXC2. Elementi se na mestu vijači, brez varjenja. Montažo se izvede s pomočjo dvigala tako, da se jih vstavlja skozi zunanje preboje. Pri montaži se uporabi lahki notranji pomični prostostoječi oder. Del elementov se ročno montira. | kg | 18219.85 | 0
3. | Antikorozijska zaščita jeklene konstrukcije z čiščenjem, 1x temeljnim ter 2x pokrivnimi alkidnimi premazi izvedenih po pravilniku o zaščiti jeklenih konstrukcij. | kg | 18219.85 | 0
4. | Dobava in vgradnja distančnikov med jekleno konstrukcijo in stropom | kos | 155 | 0
5. | Vrtanje prebojev v stojini novih jeklenih elementov IPE 300. Vrtanje se izvaja na objektu. Pozicijo se prilagodi obstoječi fekalni kanalizaciji na stropu. Postavka zajema tudi nanos protikorozijskega premaza na odrezane stranice jeklene konstrukcije. | kos | 20 | 0
6. | Dobava in in-situ varjenje prečnih ojačitev 70/278/8 na elemente IPE 300. Dvostranski kotni zavr a = 4 mm. Postavka zajema tudi nanos protikorozijskega premaza na in ob zvare. | kos | 20 | 0
7. | Izdelava, dobava in montaža kompletnega jeklenega stopnišča iz profilov 150/100/5, 150/50/8 in 120/80/5, nastopnih in čelnih pločevin debline 5 mm in 2 mm, ojačitevenih pločevin ter z vsem pritrjevanjem, sidranjem in spoji. Konstrukcija je portikorozijsko zaščitena s premazom. Razred izvedbe je EXC2. V sklopu montaže se izvede 11 izvrtin in betonskih ležišč v obstoječe stene. | kg | 1150 | 0
| Skupaj montažerska dela: |  |  | 0
E. | DRUGA GRADBENA DELA
1. | Dobava in polaganje XPS 300 toplotne izolacije pod ploščami zuanjih strojnih naprav. Debelina 10 cm, kot npr. FRAGMAT XPS 300 NI. | m2 | 3.71 | 0
| Skupaj montažerska dela: |  |  | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA | m.e. | količina | znesek
A. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Polaganje odstranjenih fasadnih ploščic na prvotno mesto. Zaključena površina mora imeti enak izgled kot pred posegom. | m2 | 3.36 | 0
| Skupaj keramična dela: |  |  | 0
B. | MAVČNOKARTONSKA DELA
1. | Izdelava ravnih mavčnih stropov iz podkonstrukcije, obešal in mavčnih plošč razreda požarne odpornosti F90 (npr. KANUF GKF, PROMAREC 100x ali ekvivalentno). Osnovna ravnina mavčnega stropa je pod sekundarnimi jeklenimi nosilci IPE 160; na mestih primarcev IPE 300 mavčna obloga poteka okoli dela primarcev, ki sega izven osnovne ravnine. Postavka zajema tudi bandažiranje stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, požarnovarno obdelavo prebojev. | m2 | 352.2 | 0
| Skupaj mavčnokartonska dela: |  |  | 0
C. | OSTALA OBRTNIŠKA DELA
1. | Izvedba lovilne mreže v prostorih dialize. Mrežo se vgradi nad novo jekleno konstrukcijo. Mreža iz polietilena (PE), debelina vrvi 4mm, dimenzije oken 50x50 mm. Pritrjevanje na jekleno konstrukcijo s PE vrvmi. Mreža in pritrjevanje skladno s SIST EN 1263. | m2 | 352.2 | 0
| Skupaj ostala obrtniška dela: |  |  | 0
III. | OSTALA DELA | m.e. | količina | znesek
A. | SPREMLJANJE GRADNJE
1. | Spremljanje gradnje iz strani projektanta (ocena potrebne količine) | ur | 100 | 0
2. | Izdelava PID načrta | kos | 1 | 0
| Skupaj spremljanje gradnje: |  |  | 0