## M4
M4 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | Splošna bolnica Dr. Franca Derganca
Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Objekt: | REKONSTRUKCIJA PROSTOROV DIALIZE
ID: | 24-10-03-1
1. FAZA
4-1F-101 | VODOVOD 1. NADSTROPJE | 0
4-1F-201 | HLADILNI AGREGAT HA.2 - PRIMARNI RAZVOD | 0
4-1F-202 | KONVEKTORSKI RAZVOD 1. NADSTROPJE | 0
4-1F-203 | NOVI RADIATORJI 1. NADSTROPJE | 0
4-1F-301 | VENTILACIJA DIALIZE - KLIMAT KN.1-D | 0
4-1F-302 | VENTILACIJA DIALIZE - 1. NADSTROPJE | 0
4-1F-303 | VENTILACIJA IZOLACIJA - KN.2-I | 0
4-1F-304 | VENTILACIJA ODVOD SANITARIJE 1. NADSTROPJE | 0
4-1F-401 | MEDICINSKI PLINI | 0
| SKUPAJ 1. FAZA: | 0
| DDV (22%): | 0 | 0.22
| SKUPAJ 1. FAZA Z DDV: | 0
2. FAZA
4-2F-101 | VODOVOD 2. NADSTROPJE | 0
4-2F-201 | NOVI RADIATORJI 2. NADSTROPJE | 0
4-2F-301 | VENTILACIJA ODVOD SANITARIJE 2. NADSTROPJE | 0
| SKUPAJ 2. FAZA: | 0
| DDV (22%): | 0 | 0.22
| SKUPAJ 2. FAZA Z DDV: | 0
| SKUPAJ 1. IN 2. FAZA | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE IN IZVEDBO
001 | Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda in kanalizacije, ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.
2 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
3 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
4 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
5 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
6 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
7 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
8 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
9 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
10 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
11 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
12 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivih sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.

## 4-1F-101
4-1F-101 |  | VODOVOD 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | DOLOČANJE OBSTOJEČIH RAZVODOV
Kontrola tras obstoječih razvodov vodovoda in kanalizacije, po demontaži obstoječega spuščenega stropa in opreme, določitev točk priklopa novih odcepov. V soglasju s tehnično službo investitorja. Paziti je potrebno, da ostane obstoječa inštalacija pretočna.
|  | Izvedba: | ur | 6 |  | 0
2 |  | DEMONTAŽA OBSTOJEČI RAZVODI IN SANITARNA KERAMIKA
1. NADSTROPJE
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega vodovoda. Demontaža obstoječih cevnih razvodov vodovodne instalacije in kanalizacije v skupni dolžini 46 m, sanitarne keramike z armaturo 17 kosov, komplet z izolacijo ter nosilnim materialom. Demontaža obstoječega notranjega vzidanega hidrantna in vzidane omarice za ročni gasilni aparat. Odvoz na deponijo odpadnega materiala ali v skladišče.
|  | Demontaža in odvoz: | kompl | 1 |  | 0
3 |  | DEMONTAŽA OBSTOJEČI RAZVODI IN SANITARNA KERAMIKA
2. NADSTROPJE PODROČJE STOPNIŠČA
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega vodovoda. Demontaža obstoječih cevnih razvodov vodovodne instalacije in kanalizacije v skupni dolžini 28 m, sanitarne keramike z armaturo 7 kosov, komplet z izolacijo ter nosilnim materialom. Odvoz na deponijo odpadnega materiala ali v skladišče.
|  | Demontaža in odvoz: | kompl | 1 |  | 0
4 |  | MONTAŽA UMIVALNIKOV IN KORIT
Montaža umivalnikov in korit dobavljenih v okviru opreme. Komplet s konzolami in drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
|  | Montaža: | kos | 8 |  | 0
5 |  | ARMATURA ZA UMIVALNIKE IN KORITA - MEDICINSKA TERMOSTATSKA
Medicinska zidna mešalna enoročna armatura, termostatska za nastavitev temperature tople vode z ročno zaporo pri 38°C, s premično izlivno pipo, z rozetama, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Z dolgo komolčno ročico. Korita so davljena in montirana v okviru opreme.
| npr.: | GROHE
| tip: | 34 020 000
L=255 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 7 |  | 0
| * | Pred dobavo se dolžine izpustov se preveri na objektu, glede na dejansko dobavljena korita, v soglasju z investitorjem!
6 |  | SIFONI KORIT
Sifon za korita, kromirane izvedbe, z vijačnimi spodji za lažje čiščenje, komplet z zidno rozeto. Dimenzijo priklopa sifona na korito se določi na objektu, glede na dejansko dobavljena korita.
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
7 |  | PIPA KUHINJSKA - STOJEČA
Stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama in dolgim izpustom. Komplet z 2× kotni ventil DN15, odliv za korito, priključek za pomivalni stroj, sifon DN32. POMIVALNO KORITO V OPREMI KUHINJE!
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 977 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
8 |  | PREMONTAŽA OPREME
Demontaža obstoječega blatexa in korita z armaturo, iz nerjaveče pločevine, skladiščenje in ponovna montaža na novo lokacijo.
|  | Premontaža: | kos | 2 |  | 0
9 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 6 |  | 0
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 5 |  | 0
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 5 |  | 0
10 |  | KROGELNA PIPA N IZPUSTNA
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma, nastavkom za gumi cev in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
11 |  | PIPA - ZIDNA N
Zidna priključna pipa za opremo, komplet z zidno rozeto in s tesnilnim materialom. Tip priključka na opremo se vskladi na objektu glede na dejansko dobavljeno oziroma naročeno opremo.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 2 |  | 0
12 |  | KONSTRUKCIJA - UMIVALNIK
Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15, za zidno ali za stoječo armaturo - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.471.00.1
H=112 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 7 |  | 0
13 |  | KONSTRUKCIJA - WC INVALIDI - PACIENTI IZOLACIJA
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik, za dvostopenjsko splakovanje, z dvostopenjskim plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC školjke M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon, - 2× stranici za prtrditev invalidskih držal z jeklenim okvirjem z zidnimi pritrdili in lesenimi polnili - pritrdili, za invalidska držala, - drobni pritrdilni material. H = 112÷130 cm
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.375.00.5 - dvostranska stranica za držala
H=112-130 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
14 |  | KONSTRUKCIJA - WC INVALIDI - PACIENTI
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik, za dvostopenjsko splakovanje, z dvostopenjskim plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC školjke M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon, - 1× stranici za prtrditev invalidskih držal z jeklenim okvirjem z zidnimi pritrdili in lesenimi polnili - pritrdili, za invalidska držala, - drobni pritrdilni material. H = 112÷130 cm
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.375.00.5 - enostranska stranica za držala
H=112-130 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
15 |  | KONSTRUKCIJA - WC
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik, za dvostopenjsko splakovanje, z dvostopenjskim plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC školjke M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon, - drobni pritrdilni material. H = 112÷130 cm
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.311.00.5
H=112-130 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
16 |  | UMIVALNIK MEDICINSKI
Umivalnik iz sanitarne keramike, BREZ VARNOSTNEGA PRELIVA. Komplet s konzolami in drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
Dobava in montaža:
| npr.: | DURAVIT PRO
| tip: | D-Code Medical
|  | B×L= 450×340 mm | kos | 1 |  | 0
|  | B×L= 550×430 mm | kos | 5 |  | 0
|  | B×L= 600×460 mm | kos | 2 |  | 0
| * | Pred odbavo sanitarne keramike mora tip keramike potrditi arhitekt!
17 |  | ARMATURA ZA UMIVALNIK - MEDICINSKA TERMOSTATSKA
Medicinska zidna mešalna enoročna armatura, termostatska za nastavitev temperature tople vode z ročno zaporo pri 38°C, s premično izlivno pipo, z rozetama, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Z dolgo komolčno ročico.
| npr.: | GROHE
| tip: | 34 021 000
L=195 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
| * | Pred dobavo se dolžine izpustov se preveri na objektu, glede na dejansko dobavljena korita, v soglasju z investitorjem!
18 |  | PIPA UMIVALNIK - MEDICINSKA - STOJEČ WC INVALIDI IN PACIENTI
Medicinska kromirana, stoječa, enoročna mešalna baterija, z veznima cevkama, z dolgo komolčno ročico, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32.
| npr.: | GROHE
| tip: | G-32790000
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
19 |  | TERMOSTATSKI VENTIL UMIVALNIKA
Kromiran termostatski mešalni ventil za nastavitev maksimalne temperature iztoka tople vode na 35 °C, z navojnimi priključki, za montažo na kotne ventile pod umivalnik, komplet z gibkimi povezovalnimi cevmi, protipovratnimi ventili na priklopu mrzle in tople vode. Za sanitarno vodo!
| npr.: | GROHE
| tip: | GROHTHERM MICRO
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
20 |  | PODOMETNI SIFON ZA UMIVALNIK - PACIENTI INVALIDI
Podometni sifon za umivalnik invalidi, nadzor kakovosti po EN 274-3, sestavljen iz podometne doze s pritrdili, sifona z odtočno cevjo Ø50, priključno cevjo Ø32, zidnega pokrova iz nerjaveče pločevine. PO sifon pri fini montaži višinsko nastavljiv ± 3 cm. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | 151.121.00.1
B×L= 148×185 mm - pokrov
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
21 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA - TUŠ ORDINACIJA IN GARDEROBA
Zidna tušna enoročna termostatska mešalna baterija, z ročno blokado z gumbom za maksimalno temperaturo 38°C, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, dolgim držalom za pršno glavo 60 cm, kromiranima rozetama
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 590 001 + držalo, pršna glava in cev
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
22 |  | SIFON ZA TUŠ
Talni tuš sifon, za montažo v tlak kopalnice s keramičnimi ploščicami, iz nerjaveče pločevine, sestavljen: vtok vode z okvirjem in s snemljivo pohodno rešetko iz nerjavečega jekla 80×80 mm s privitjem - za invalidski tuš, s tesnilno folijo za izvedbo hidroizolacije pod ploščicami, sitom, nastavljiva višina montaže. Komplet s sifonom iz PE, s kolektorjem in priključkom za odtočno cev. Rešetka nastavljiva po višini, nagibu in premiku.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | 154.052.00.1 + 154.310.00.1
LxB/H=80x80/(65÷175) mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
23 |  | WC ŠKOLJKA - STENSKA
WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, komplet z: - sedežna deska s pokrovom, z mehkim zapiranjem, - drobni pritrdilni material za montažo na zid
Dobava in montaža:
| npr.: | DURAVIT
| tip: | model 254609 - klasična
|  | 365×575 mm | kos | 2 |  | 0
| tip: | model 220609 - pacienti invalidska
|  | 360×650 mm | kos | 2 |  | 0
| * | Pred odbavo sanitarne keramike mora tip keramike potrditi arhitekt!
24 |  | DRŽALO PRI WC ŠKOLJKI - INVALIDI - L OBLIKE
Jekleno držalo za invalide, zidno, Ø32 mm, s poliuretansko prevleko (belo). Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | TERMOMAT
| tip: | MAR-I
Y×X= 600×1000 mm
nosilnost 150 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
25 |  | DRŽALO - INVALIDI - PREKLOPNO
Jekleno držalo za invalide, preklopno, zidna pritrditev, Ø32 mm, s poliuretansko prevleko (belo), z držalom za toalet papir. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | TERMOMAT
| tip: | 840-I
B×H = 830×206 mm
nosilnost 150 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
26 |  | SIFON ZA TUŠ
Talni tuš sifon, za montažo v tlak kopalnice s keramičnimi ploščicami, iz nerjaveče pločevine, sestavljen: vtok vode z okvirjem in s snemljivo pohodno rešetko iz nerjavečega jekla 80×80 mm s privitjem - za invalidski tuš, s tesnilno folijo za izvedbo hidroizolacije pod ploščicami, sitom, nastavljiva višina montaže. Komplet s sifonom iz PE, s kolektorjem in priključkom za odtočno cev. Rešetka nastavljiva po višini, nagibu in premiku.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | 154.052.00.1 + 154.310.00.1
LxB/H=80x80/(65÷175) mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
27 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA, INVALIDI - TUŠ IN PRI WC ŠKOLKI
Zidna termostatska mešalna baterija za tuš kad za invalide, kromirana, z možnostjo prednastavitve temperature vode, komplet s fleksibilno cevjo s pršilno glavo in nosilcem za zid - WC školjka ali za držalo Ø32 - TUŠ. Aktivacija pretoka skozi tuš pršno glavo se izvaja z gumbom na pršni glavi.
| npr.: | TERMOMAT
| tip: | RUMT201CFI + 528
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
28 |  | TALNI SIFON V WC SANITARIJE PACIENTI
Talni tuš sifon, za montažo v tlak kopalnice s keramičnimi ploščicami, iz nerjaveče pločevine, sestavljen: vtok vode z okvirjem in s snemljivo pohodno rešetko iz nerjavečega jekla 80×80 mm s privitjem - za invalidski tuš, s tesnilno folijo za izvedbo hidroizolacije pod ploščicami, sitom, nastavljiva višina montaže. Komplet s sifonom iz PE, s kolektorjem in priključkom za odtočno cev. Rešetka nastavljiva po višini, nagibu in premiku.
Dobava in montaža:
| npr.: | Geberit
| npr.: | GEBERIT
| tip: | 154.052.00.1 + 154.310.00.1
LxB/H=80x80/(65÷175) mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
29 |  | DRŽALO - INVALIDI - ZA TUŠ
Opora za invalide, za tuš pršno glavo, za montažo pri tuš kadi, stenska pritrditev, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. S poliuretansko prevleko (belo) horizontalni del, inox vertikalni del z držalom za tuš. Za držanje in nošenje stolčka.
| npr.: | TERMOMAT
| tip: | M90-I
horizontalno oprijemalo - 900 mm
vertikalno oprijemalo in držalo tuš glave - 900 mm
nosilnost 150 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
30 |  | PREKLOPNI SEDEŽ TUŠ - INVALIDI
Preklopni sedež za invalide, za montažo na zid pri tuš kadi. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | TERMOMAT
| tip: | ELSDBC
m = 150 kg
|  | L×B = 400×400 mm | kos | 1 |  | 0
31 |  | OPREMA SANITARNIH ELEMENTOV
Montaža opreme za sanitarije (WC ščetke, dozatorji mila in dezinfekcije, držala WC papir, držala pairnete brisače,…), komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Elemente se dobavi v okviru opreme.
|  | Montaža: | kos | 45 |  | 0
| * | Oprema se dobavi v okviru opreme!
32 |  | PP ODTOČNA CEV
Odtočna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR
| tip: | Ø 50 | m | 66 |  | 0
| tip: | Ø 110 | m | 12 |  | 0
33 |  | PP ODTOČNA CEV - VEČSLOJNA BREZŠUMNA
Odtočna večslojna brezšumna kanalizacijska cev z obojko, iz polipropilena (PP), EN 1451. Zvoči tlak po DIN 4109: 19 dB(A) pri pretoku 4 l/s. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR TRIPLUS
| tip: | Ø 110 | m | 42 |  | 0
| * | Za razvode pod stropom pritličja in premestitev obstoječih odtokov pod stropom.
34 |  | CEV - INOX PRESS, EN 10305-1
Precizna Inox jeklena cev, nevarjene hladno vlečene cevi, EN 10305-1, iz nerjavnega jekla (Inox) 1.4401 EN 10088. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...). Za sanitarno pitno vodo, ogrevanje, plin,… Za vidni del razvodov in predelavo obstoječega.
Dobava in montaža:
| npr.: | GEBERIT MAPRESS
| tip: | DN 15 (18×1) | m | 42 |  | 0
| tip: | DN 20 (22×1,2) | m | 30 |  | 0
| tip: | DN 25 (28×1,2) | m | 22 |  | 0
| tip: | DN 32 (35×1,5) | m | 24 |  | 0
| tip: | DN 40 (42×1,5) | m | 24 |  | 0
| tip: | DN 50 (54×1,5) | m | 1 |  | 0
35 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST9 × 60 (DN 50) | m | 1 |  | 0
36 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 18 | m | 42 |  | 0
| tip: | ST19 × 22 | m | 30 |  | 0
| tip: | ST19 × 28 | m | 22 |  | 0
37 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 35 | m | 24 |  | 0
| tip: | ST25 × 42 | m | 24 |  | 0
38 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...). Razvodi vodeni v steni in tlaku.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 156 |  | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 15 |  | 0
| tip: | PE-X Ø32×3 | m | 12 |  | 0
39 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST13 × 22 | m | 156 |  | 0
| tip: | ST13 × 28 | m | 15 |  | 0
| tip: | ST13 × 35 | m | 12 |  | 0
40 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Iz pocinkanega materijala in nerjavečega jekla. Pritrjevanje na strop se bo izvajalo skozi požarno oblogo stropa in protipotresne konstrukcije.
|  | Dobava in montaža: | kg | 85 |  | 0
41 |  | NAPISI
Pastične napisne tablice (Bela) z napisom za označevanje razvodov.
|  | Dobava in montaža: | kos | 7 |  | 0
42 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Sanitarna voda in TOPAX | kos | 1 |  | 0
43 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 300 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Komplet s čiščenjem.
| tip: | Ø65÷125 | kos | 16 |  | 0
44 |  | POMOŽNA GRADBENA DELA VODOVOD 1. NADSTROPJE
Izvedba izrezov v obstoječih zidovih za potrebe izvedbe novih priklopov na obstoječ vodovod in kanalizacijo, čiščenje in odvoz odvečnega materiala na odpad. Reže v dolžini 40 m. Komplet z izvedbo ometa na teh režah in končnega sloja. Končne talne obloge zajete v arhitekturnih načrtih. Izvedba izrezov v obstoječih tlakih za potrebe izvedbe novih priklopov za vodovod in kanalizacijo, čiščenje in odvoz odvečnega materiala na odpad. Izrezi v dolžini 15 m. Komplet z izvedbo izolacije in estriha na teh izrezih. Končne talne obloge zajete v arhitekturnih načrtih.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
45 |  | POMOŽNA GRADBENA DELA VODOVOD 1. NADSTROPJE - TLAK
Izvedba izrezov v obstoječih tlakih za potrebe izvedbe novih priklopov na obstoječ vodovod in kanalizacijo, čiščenje in odvoz odvečnega materiala na odpad. Reže v dolžini 40 m. Komplet z izvedbo estriha na teh režah. Končni sloj je zajet v gradbenih delih.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
46 |  | PRIKLOP INŠTALACIJE NA OBSTOJEČE
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega notranjega vodovoda, ponovno odpiranje in splakovanje, priklop opreme. Priklop mrzle, tople in cirkulacijske vode ter kanalizacije.
|  | Izvedba: | ur | 16 |  | 0
47 |  | PREDELAVA OBSTOJEČEGA 1. NADSTROPJE
Razna dodatna dela zaradi rekonstrukcije obstoječih inštalacij in izvedbe novih inštalacija vodovoda. Prestavitev obstoječe inštalacije. Obračunano na objektu glede na dejansko izvedena dela.
|  | Izvedba: | ur | 30 |  | 0
48 |  | ČIŠČENJE
Čiščenje prostorov po izvedbi demontažnih del. Uporaba samo sesalcev s HEPA filtri.
|  | Izvedba: | ur | 16 |  | 0
49 |  | ZIDNA VRATCA
Zidna vratca iz nerjavečega jekla, za montažo, za priključno armaturo, komplet z zapiralnim mehanizmom.
Dobava in montaža:
|  | B×A/H = 250×250 mm | kos | 2 |  | 0
50 |  | PROTIPOŽARNA MANŠETE - PP
Požarno tesnenje gorljivih cevi ∅50 do 250 mm
Tesnjenje prebojev okrog gorljivih cevi ∅50 do 250 mm skozi požarne meje stropove / tla
Materiali cevi: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
EI60 do EI120
Predpisan EI: EI60 U/C, če ni drugače navedeno. - Glej načrt požarne varnosti!
Primeren za uporabo v odprtinah v betonu, celičnem betonu ter zidanih in montažnih stenah
Preboj STENA: tesnenje na obeh straneh, minimalna debelina 100mm.
Preboj STROP tesnenje s spodnje strani, minimalna debelina 150mm.
Preostanek odprtine se obdela z:
A) Pžarni akrilni kit CFS-S ACR - prostor med cevjo in prebojem do 15mm
B) Požarni premaz CFS-CT na plošči kamene volne ali predpremazana plošča CFS-CT B -prostor med cevjo in prebojem več kot 15mm
C) Cementno malto ali mavcem.
Komplet z označitveno nalepko in certifikatom o ustreznosti.
| npr.: | Kot npr.: HILTI, Tip: Požarni objemka CFS-C P sidra Hilti HIS, DBZ, HSA, HUS H6 ali P6, HHD
Dobava in montaža
| tip: | Ø 110 | kos | 2 |  | 0
51 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA CEVI
Požarna zaščita cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408 Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
Dobava in montaža:
|  | do DN65 + izolacija | kos | 3 |  | 0
52 |  | PROTIPOŽARNA TESNILNA MASA
Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in stropove na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
| npr.: | IMTUMEX
| tip: | Intumex S
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
53 |  | EURO HIDRANT VGRADNI KOMBINIRAN - DN50 - v'=16 L/min - TIP S + 2× GASILNI APARAT SPODAJ
Zidni hidrant "EURO", sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo v zid, priključek s priključnim ventilom DN50, ročnik na zasun 25/6, gumijasta tlačna cev DN25 (EN 694) na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m, po EN 671-1. Spodnja polica z dvema ročnima gasilnima aparatoma v stoječem položaju. Višina ročice gasilnega aparata mora biti od 80 do 120 cm od tla. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti. Komplet s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
Za vgradnjo v proizvodni.
B×A/H = 250×740/1090 mm
| npr.: | GALLUS
| tip: | EURO HIDRANT 1-C/K-30-LSF + 2× ABC prah (9 EG)
v'=16 L/min
A×B/H=700×250/1560 mm
|  | Dobava in montaža: | kompl | 1 |  | 0
54 |  | OZNAČITEV HIDRANTA, GASILNIH APARATOV IN MANŠET
Napisne tablice, izdelane v skladu z SIST ISO 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara.
Dobava in montaža:
| tip: | ISO 1013 | kos | 2 |  | 0
55 |  | MERITEV NOTRANJEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA
Meritev notranjega hidrantnega omrežja s strani pooblaščene organizacije, sestava zapisnika. Meritev se izvede skladno z zahtevami iz načrta požarne varnosti.
Dobava in montaža:
| tip: | ISO 1013 | kos | 1 |  | 0
56 |  | ZAŠČITA SANITARNE KERAMIKE IN OPREME
Mehanska zaščita sanitarnih porabnikov in opreme med izvajanjem del. Odstranitev mehanske zaščite po izvedenih delih, komplet s čiščenjem.
|  |  | kos | 8 |  | 0
57 |  | OBSTOJEČ SPUŠČEN STROP
Demontaža dela spuščenega stropa, komplet s podkonstrukcijo skladiščenje in ponovna montaža. Čiščenje prostora po demontaži in ponovni montaži, komplet z odvozom.
|  |  | m2 | 26 |  | 0
58 |  | DEZINFEKCIJA
Obveščanje izpiranje in praznjenje, dezinfekcija vodovoda in izpiranje, sestava zapisnika. Dezinfekcijo in vzorčenje izvede pooblaščene organizacije
|  | Sanitarna voda: | kos | 1 |  | 0
59 |  | MANIPULACIJA V PROSTORIH BOLNIŠNICE
Dovoz in odvoza gradbenega in inštalacijskega materiala po prostorih bolnišnice, v posebej zato namenjenih higijenskih zaprtih vozičkih. Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje lokacije. V ceni je zajeti tudi strošek prehoda preko ostalih delov bolnišnice, z upoštevanjem, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev ter da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnišnici ni dovoljeno.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
|  | VODOVOD 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
OPOMBA:
Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda, kanalizacije, ogrevanja ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.

## 4-1F-201
4-1F-201 |  | HLADILNI AGREGAT HA.2 - PRIMARNI RAZVOD |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | DEMONTAŽA OBSTOJEČE TOPLOTNE ČRPALKE
Obveščanje, zapiranje in praznjenje razvoda, izklop iz električnega napajanja obstoječo staro toplotno črpalko, demontaža toplotne črpalke (m=cca 300 kg), demontaža dela razvoda s toplotno izolacijo (L= cca. 36 m), nosilni materijal 80 kg, odvoz na odpad ali v skladišče. Obseg demontaže se določi na objektu v soglsju z investitorjem.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
2 |  | TOPLOTNA ČRPALKA (zrak/voda)
Toplotna črpalka voda - zrak, za potrebe hlajenja in ogrevanja. Enota sestavljena iz: električna krmilna omarica s krmilnikom z modulom za priklop CNS - M BUS, zračni uparjalnik, vodni kondenzator, izmenjevalec voda-zrak, 2× vodena aksialna ventilatorja z elektromotorjem, 2× vijačni kompresorji z elektromotorjem - on-off (50 % in 100 %), en freonski krog, freonska polnitev, ohišje protikorozijsko zaščiteno in barvano, za zunanjo montažo, hidravlični modul s črpalko, akumulator hladu 100 L, varnostno izpustni ventil 6,0 bar, zaprta membranska ekspanzijska posoda 8 L, stikalo pretoka, filter, odzračevalni ventil, delovna in varnsotne avtomatika, komplet ožičena.
Komplet z: 1× stikalo pretoka (flow switch) - v napravi, 1× čistilni kos - v napravi, 2× fleksibilni (antivibracijski) spojni kos za ravod vode, 1× daljinski krmilni panel - ročni vklop in izklop, alarm, (montaža v objektu - lokacija po navodilih investitorja, komplet s povezovalnimi kabli v dolžini cca. 60 m - razred minimalnega odziva na ogenj za kabel B2ca s1 d1 a1), 1× komplet antivibracijskih podstavkov 1× modul za priklop na CNS - protokol CNS-a se pred odbavo preveri pri investiorju oziroma elektro projektantu 1× modul za zmanjševanje vršnih električnih tokov.
Medij mešanica propilen glikola 20 % in vode.
V prvi fazi bo toplotna črpalka deloavla s pol moči.
Zagon toplotne črpalke in nastavitev obratovalnih parametrov, šolanje predstavnika investitorja, z zapisnikom. Hladilni agregat mora izpolnjevati zahteve iz Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah.
| npr.: | AERMEC
| tip: | ANL153HA + DRE + DCPX
R410a
| * | delovna točka: Q°hl=31,4 kW (tw=12/7°C; tz=+35 °C; 20 % glikola)
delovna točka: Q°gr=22,6 kW (tw=40/45°C; tz= -7 °C; 20 % glikola)
| * | standardni pogoji: Q°hl=32,0 kW (tw=12/7°C; tz=+35 °C; 0 % glikola)
standardni pogoji: Q°gr=35,1 kW (tw=40/45°C; tz=+7 °C; 0 % glikola)
| * | min EER 2,9
| * | min COP 3,1
| * | črpalka v'w= 1,58 m3/h; dp_eksterni=96 kPa
Pel=12 kW
Lp (A)= 45,5 dB (A) - 10,0 m
L×B/H= 1750×750/1450 mm
m= cca. 364 (prazen) + 100 (medij) kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | PODSTAVEK HLADILNEGA AGREGATA
Podstavek hladilnega agregata iz jeklenih barvanih profilov, sestavljen iz: okvir iz jeklenih prosfilov, prečne povezave, pritrdilni material na podest, protikorozijsko zaščiiten in barvan.
m _HA.2= 364 + 100 kg
L×B = 1800×800 mm
|  | Dobava in montaža: | kompl | 1 |  | 0
| * | Natančne mere se določi na objektu, glede na dejansko dobavljen hladilni agregat.
4 |  | PLOŠČNI PRENOSNIK
Ploščni prenostni toplote, lotan - HLAJENJE, plošče iz nerjaveče pločevine, z navojnimi priključki, parozaporno toplotno izolacijo z zaščitnim plaščem, nosilnimi nogami.
| npr.: | REFLEX
| tip: | RHB-60-50
Q_h=17 kW
primar - Tph= 7/12°C; voda+20% propilenglikol; dp,max = 20 kPa
sekundar - Tsh= 9/14°C voda; dp,max = 20 kPa
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | EKSPANZIJSKA POSODA
Zaprta membranska ekspanzijska posoda, za varovanje po SIST EN 12828, sestoječa iz tlačne posode, elastične membrane, zračnega ventila.
Dobava in montaža:
| npr.: | REFLEX
S18
p_delovna_max=10,0 bar
|  | p_zraka=2,0 bar | kos | 1 |  | 0
6 |  | PIPA - KROGELNA N BLOKIRANA
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico blokirano v položaju zaprto, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 40) | kos | 1 |  | 0
7 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 40) | kos | 2 |  | 0
| tip: | DN 40 (pN 40) | kos | 2 |  | 0
| tip: | DN 50 (pN 40) | kos | 2 |  | 0
8 |  | ODZRAČEVALNI LONEC
Odzračevalni lonec z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
| tip: | V= 1,0 l
Priključek: 3×DN10
DN×L= 150×200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
9 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil s priključno pipico. Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | CALEFFI 5022
|  | DN 15 (pN 10, Tmax = 120°C) | kos | 8 |  | 0
10 |  | PIPA - GUMI CEV NN
Krogelna pipa navojnim priključkom, metuljno zaporno ročico in nastavkom za gumi cev
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 10 (pN 16) | kos | 4 |  | 0
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 3 |  | 0
11 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
npr.:
tip:
T = -10 ÷ +60°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
12 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom.
npr.:
| tip: | DN15
p = 0 ÷ 6 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
13 |  | BALANSIRNI VENTIL N
Balansirni ventil, ročni, s prednastavitvijo, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Medij voda+glikol 20%.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | MSV-BD 32
V°= 0,088 ÷ 14,6 m3/h
V° _del= 0,7 ÷ 0,8 m3/h
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
14 |  | PRIKLJUČKI TIPAL
Navojni priključki tapal, za morebitne potrebe CNS-a objekta oziroma bodoče namestitve tipal. Priključke se vskladi na objektu.
Dobava in montaža:
|  | DN 15 (pN 16) | kos | 4 |  | 0
15 |  | CEV - OGLJIKOVO JEKLO PRESS, EN 10305-1
Precizna jeklena cev, nevarjene hladno vlečene cevi, EN 10305-1, iz ogljikovega jekla 1.0034 E 195 . Komplet z galvansko zaščito - zunaj vroče cinkana. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...).
Dobava in montaža:
| npr.: | GEBERIT MAPRESS
| tip: | DN 20 (22×1,5) | m | 2 |  | 0
| tip: | DN 32 (35×1,5) | m | 9 |  | 0
| tip: | DN 40 (42×1,5) | m | 16 |  | 0
| tip: | DN 50 (54×1,5) | m | 69 |  | 0
16 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi s hlajenjem. Protikorozijsko se zaščiti tudi pocinkane cevi iz ogljikovega jekla - haljenje.
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 15 |  | 0
17 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 18 (DN 10) | m | 1 |  | 0
| tip: | ST25 × 22 (DN 15) | m | 1 |  | 0
| tip: | ST25 × 28 (DN 20) | m | 2 |  | 0
| tip: | ST25 × 42 (DN 32) | m | 9 |  | 0
18 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 48 (DN 40) | m | 16 |  | 0
| tip: | ST32 × 60 (DN 50) | m | 69 |  | 0
19 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 32, b=32 mm - izolacija armatur,… | m2 | 6 |  | 0
20 |  | CEVNI NOSILEC
Dobava in montaža: Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, difuzijska upornost (µ > 10.000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina toplotna izolacije 19 mm.
| npr.: | K-FLEX
| tip: | RT-ST - DN 32 | kos | 4 |  | 0
| tip: | RT-ST - DN 40 | kos | 8 |  | 0
| tip: | RT-ST - DN 50 | kos | 34 |  | 0
21 |  | ZAŠČITNI AL PLAŠČ - RAZVOD PO OKOLICI
Zaščitni plašč iz aluminijaste pločevine, za mehansko zaščito toplotne izolacije cevi vodenih vidno po okolici. Spoji tesnjeni pred meteornimi padavinami, komplet s spojnim materialom. Za zaščito razvode, vodenega vidno po okolici.
|  | Dobava in montaža: | m2 | 32 |  | 0
22 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Iz pocinkanega materijala in nerjavečega jekla.
|  | Dobava in montaža: | kg | 150 |  | 0
23 |  | NAPISI
Pastične napisne tablice (Bela) z napisom za označevanje razvodov.
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
24 |  | SMERNE PUŠČICE
Samolepilne smerne puščice za označevanje cevnih instalacij: - dovod (rdeče), - povratek (modro).
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
25 |  | GLIKOL
Propilen glikol za polnjenje primarnega sistema hladilnega agregata do toplotnega prenosnika objekta, za temperaturo zmrzovanja pri -10°C, 20% mešanica.
|  | Dobava in montaža: | L | 52 |  | 0
26 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Hlajenje | ur | 4 |  | 0
27 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Hlajenje/ogrevanje | kos | 1 |  | 0
28 |  | NASTAVITEV PRETOKOV
Regulacija sistema z izdelavo ustreznega zapisnika.
|  | Ogrevanje in hlajenje | ur | 1 |  | 0
29 |  | SHEMA
Funkcionalna shema strojnice, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
30 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije, komplet s šolanjem predstavnika investitorja.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
31 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 300 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Komplet s čiščenjem.
| tip: | Ø65÷100 | kos | 8 |  | 0
32 |  | ROZETE NA PREBOJIH FASADE
Rozete na prebojih skozi zid, iz pločevine iz nerjavečega jekla, komplet s pritrdilnim materialom. Komplet s tesnenjem preboja.
| tip: | do DN32 + izolacija | kos | 2 |  | 0
| tip: | do DN40 + izolacija | kos | 2 |  | 0
33 |  | OBSTOJEČ SPUŠČEN STROP OBSTOJEČIH WC-jev
Demontaža dela spuščenega stropa v obstoječih saniatrijah, komplet s podkonstrukcijo skladiščenje in ponovna montaža. Površina stropa cca. 12 m2. Čiščenje prostora po demontaži in ponovni montaži, komplet z odvozom.
|  |  | m2 | 12 |  | 0
34 |  | ZAŠČITA SANITARNE KERAMIKE OBSTOJEČIH WC-jev
Mehanska zaščita sanitarnih porabnikov (umivalnikov z armaturo), med izvajanjem del. Odstranitev mehanske zaščite po izvedenih delih, komplet s čiščenjem.
|  |  | kos | 2 |  | 0
35 |  | PODSTAVEK ZUNANJEGA RAZVODA PO STREHI
Armiranobetonski podstavek, sestavljen iz: gradbene folije, sloja XPS izolacije debeline 5,0 cm, AB ploščo debeline 12 cm. Montaža na strehi
Dobava in montaža:
|  | A×B/H=300×500/(120+50) mm - razvod | kos | 9 |  | 0
| * | Natančne mere se vzame na objektu glede na dejansko dobavljeno enoto!
36 |  | ZAŠČITA STREHE PRED MEHANSKIMI POŠKODBAMI
Zaščita obstoječe strehe pred mehanskimi poškodbami med demontažo obstoječe inštalacije in izvedbo nove inštalacije na strehi. Odstranitev zaščite in čiščenje tega predela strehe.
|  | Izvedba: | m2 | 30 |  | 0
37 |  | ČIŠČENJE
Čiščenje prostorov po izvedbi demontažnih del. Uporaba samo sesalcev s HEPA filtri.
|  | Izvedba: | ur | 6 |  | 0
38 |  | MANIPULACIJA V PROSTORIH BOLNIŠNICE
Dovoz in odvoza gradbenega in inštalacijskega materiala po prostorih bolnišnice, v posebej zato namenjenih higijenskih zaprtih vozičkih. Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje lokacije. V ceni je zajeti tudi strošek prehoda preko ostalih delov bolnišnice, z upoštevanjem, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev ter da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnišnici ni dovoljeno.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
|  | HLADILNI AGREGAT HA.2 - PRIMARNI RAZVOD |  |  |  | 0
OPOMBA:
Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda, kanalizacije, ogrevanja ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.

## 4-1F-202
4-1F-202 |  | KONVEKTORSKI RAZVOD 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA - N
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka, z navojnimi priključki, tlačnimi tipali. Z možnostjo nastavitve konstantnega ali proporcionalnega pretoka, tlaka. Z displejem za prikaz delovanja. Komplet s holendri, tesnilnim in spojnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT SMART II 32/100
V° = 2,5 m3/h
dp = 83 kPa
P = 160 W (230 V)
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | EKSPANZIJSKA POSODA
Zaprta membranska ekspanzijska posoda, za varovanje po SIST EN 12828, sestoječa iz tlačne posode, elastične membrane, zračnega ventila.
Dobava in montaža:
| npr.: | REFLEX
NG18
p_delovna_max=6,0 bar
|  | p_zraka=1,2 bar | kos | 1 |  | 0
3 |  | VARNOSTNO IZPUSTNI VENTIL
Varnostno izpustni ventil, z navojnimi priključki, vzmetne izvedbe.
Dobava in montaža:
npr.:
DN15/20
|  | p=3,0 bar | kos | 1 |  | 0
4 |  | PIPA - KROGELNA N BLOKIRANA
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico blokirano v položaju zaprto, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 40) | kos | 1 |  | 0
5 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 40) | kos | 22 |  | 0
| tip: | DN 32 (pN 40) | kos | 2 |  | 0
6 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL
Protipovratni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 40) | kos | 1 |  | 0
7 |  | ČISTILNI KOS
Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 40) | kos | 1 |  | 0
8 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil s priključno pipico. Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | CALEFFI 5022
|  | DN 15 (pN 10, Tmax = 120°C) | kos | 12 |  | 0
9 |  | PIPA - GUMI CEV NN
Krogelna pipa navojnim priključkom, metuljno zaporno ročico in nastavkom za gumi cev
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 14 |  | 0
10 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
npr.:
tip:
T = -10 ÷ +60°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
11 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom.
npr.:
| tip: | DN15
p = 0 ÷ 6 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
12 |  | PRIKLJUČKI TIPAL
Navojni priključki tapal, za morebitne potrebe CNS-a objekta oziroma bodoče namestitve tipal. Priključke se vskladi na objektu.
Dobava in montaža:
|  | DN 15 (pN 16) | kos | 2 |  | 0
13 |  | VENTILATORSKI KONVEKTOR - STROPNI
Ventilatorski konvektor za dvocevni sistem - stropni kasetni. Za vgradnjo v spuščeni strop. Glavni deli: - ohišje iz pocinkane pločevine, - spodnja snemljiva plošča iz pločevine barvane v beli barvi, z zajemno rešetko zraka, z vpihovalnimi ploščami z možnostjo vsmeritve toka zraka, - Cu-Zn menjalnik toplote (voda/zrak), za dvocevni sistem, odzračevalni ventil, - lovilno korito kondenza, črpalka kondenza s tlačno cevko, - trohitrostni ventilator z elektromotorjem, - filter na zajemni rešetki. Komplet s SW: tipalo vode. modul za priklop zidnega krmilnika.
| npr.: | AERMEC
| tip: | VEC 20
Tg= 20°C - 45/40°C
Q°g = 950/1260/1540 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 800/1070/1310 W
V° = 130/194/247 m3/h
P = 25 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
| tip: | VEC 30
Tg= 20°C - 45/40°C
Q°g = 1500/1810/2140 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 1350/1610/1910 W
V° = 241/309/383 m3/h
P = 44 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
| tip: | VEC 34
Tg= 20°C - 45/40°C
Q°g = 2150/2570/3050 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 1790/2140/2470 W
V° = 241/309/383 m3/h
P = 44 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
| tip: | VEC 50
Tg= 20°C - 45/40°C
Q°g = 2370/3150/3560 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 2350/3170/3610 W
V° = 371/529/613 m3/h
P = 67 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
14 |  | ZIDNI KRMILNIK FCL
Krmila avtomatika za vgradnjo na zid, s funkcijami: - stikalo leto-0-zima, - trohitrostno stikalo ventilatorja 1-2-3, - temperaturni korektor. Prostorski termostat vgrajen v krmilnik.
Komplet z drobnim pritrdilnim materiajalom, kabelsko krmilno povezavo med konvektorjem in krmilnikom (kabel, zaščitna cev, spojni materijal,...) v dolžnimi 15 m.
| npr.: | AERMEC
| tip: | WMT 10 | kos | 11 |  | 0
15 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačnimi spojkami za odvod kondenza
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø18
|  | L= 300 mm | kos | 11 |  | 0
16 |  | BALANSIRNI VENTIL
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AB-QM 15
V° = 90÷450 l/h
dp = min 16 kPa
DN 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
| tip: | AB-QM 20
V° = 180÷900 l/h
dp = min 16 kPa
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 7 |  | 0
17 |  | TERMOELEKTRIČNA GLAVA
Termo električni pogon za AB-QM ventil. Komplet s priključnim kablom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | TWA-Z NC (230 V, IP 41) | kos | 11 |  | 0
18 |  | BALANSIRNI VENTIL KONČNI
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Komplet z nastavitvijo pretokov na ventilih.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AB-QM 15LF (za končne veje)
V° = 55÷275 l/h
dp = min 16 kPa
DN 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
19 |  | CEV - OGLJIKOVO JEKLO PRESS, EN 10305-1
Precizna jeklena cev, nevarjene hladno vlečene cevi, EN 10305-1, iz ogljikovega jekla 1.0034 E 195 . Komplet z galvansko zaščito - zunaj vroče cinkana. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...).
Dobava in montaža:
| npr.: | GEBERIT MAPRESS
| tip: | DN 15 (18×1,2) | m | 52 |  | 0
| tip: | DN 20 (22×1,5) | m | 42 |  | 0
| tip: | DN 25 (28×1,5) | m | 10 |  | 0
| tip: | DN 32 (35×1,5) | m | 65 |  | 0
20 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi s hlajenjem. Protikorozijsko se zaščiti tudi pocinkane cevi iz ogljikovega jekla - haljenje.
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 14 |  | 0
21 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 22 | m | 94 |  | 0
| tip: | ST25 × 28 | m | 10 |  | 0
22 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 35 | m | 65 |  | 0
23 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Izolacija armatur.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 32, b=32 mm - izolacija armatur,… | m2 | 6 |  | 0
24 |  | CEVNI NOSILEC
Dobava in montaža: Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, difuzijska upornost (µ > 10.000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina toplotna izolacije 19 mm.
| npr.: | K-FLEX
| tip: | RT-ST - DN 15 | kos | 28 |  | 0
| tip: | RT-ST - DN 20 | kos | 22 |  | 0
| tip: | RT-ST - DN 25 | kos | 6 |  | 0
| tip: | RT-ST - DN 32 | kos | 32 |  | 0
25 |  | IZOLACIJA CEVI VODENE VIDNO PREKO STOPNIŠČA - MINERALNA VOLNA + AL OVOJ
Toplotna zaščita cevi, kolen in odcepov z izolacijo iz cevakov iz mineralne volne. Cevak je navit in površinsko brušen negorljiv cevak iz mineralne volne dolžine 1.200 mm. Zunanja stran je izdelana iz s steklenimi vlakni ojačane aluminijeve folije, izdelki pa imajo v vzdolžni smeri že nameščen lepilni trak za montažo. Toplotna odpornost 0,035 W/m2K (EN ISO 8497), odpornost na ogenj A1 in A2 (SIST EN 13501-1), izdelek razvrščen v razred EI 120 za preboje sten/stropov skladno s standardom EN 13501-2, ekvivalent difuziji vodne pare >200 m (EN 13469), prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo. Komplet z drobnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, aluminijastimi spojnimi samolepilni trak,.... ZA CEVI VODENE VIDNO PREKO STOPNIŠČA - EVAKUACIJSKA POT.
Dobava in montaža:
| npr: | KNAUFINSULATION
| tip: | Thermo-teK PS Pro ALU
debelina izolacije b=20 mm
|  | notranji premer cevaka 100 mm (DN 32 + izolacija), dimenzijo se preveri glede na dejanko dobavljeno izolacijo | m | 20 |  | 0
26 |  | ZAŠČITNI AL PLAŠČ - RAZVOD PO OBJEKTU
Zaščitni plašč iz aluminijastih samolepilnih trakov - ovitje razvodov vodenih v objektu.
|  | Dobava in montaža: | m2 | 12 |  | 0
27 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 12 |  | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 22 |  | 0
28 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 22 (DN 15) | m | 12 |  | 0
| tip: | ST25 × 28 (DN 20) | m | 22 |  | 0
29 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Iz pocinkanega materijala in nerjavečega jekla. Pritrjevanje na strop se bo izvajalo skozi požarno oblogo stropa in protipotresne konstrukcije.
|  | Dobava in montaža: | kg | 110 |  | 0
30 |  | NAPISI
Pastične napisne tablice (Bela) z napisom za označevanje razvodov.
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
31 |  | SMERNE PUŠČICE
Samolepilne smerne puščice za označevanje cevnih instalacij: - dovod (rdeče), - povratek (modro).
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
32 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje + hlajenje | ur | 3 |  | 0
33 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje in hlajenje | kos | 1 |  | 0
34 |  | NASTAVITEV PRETOKOV
Regulacija sistema z izdelavo ustreznega zapisnika.
|  | Ogrevanje in hlajenje | ur | 4 |  | 0
35 |  | PP ODTOČNA CEV
Odtočna večslojna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom. Za odvod kondenza. Komplet s cevnimi držali - cevi se podpira na razdalji max 0,5 m oziroma se mora cevi podložiti z letvico izpocinkane pločevine, ki se jo na cev pritrdi z vezicami.
Dobava in montaža:
| npr.: | GEBERIT PP-MX
| tip: | Ø 50 | m | 94 |  | 0
36 |  | SIFON
Sifon za pritrditev odtoka kondenza, s sifonom in protismradno zaporo - kroglico, ter vgradno dozo s pokrovom.
| npr.: | HL
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0
37 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline do 450 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Komplet s čiščenjem.
| tip: | Ø50÷65 | kos | 38 |  | 0
38 |  | POMOŽNA GRADBENA DELA FC-1N
Izvedba izrezov v obstoječih zidovih za potrebe izvedbe novih konvektorjev - kondenza in povezav prostorskih termostatov, čiščenje in odvoz odvečnega materiala na odpad. Reže v dolžini 34 m. Komplet z izvedbo ometa na teh režah in končnega sloja. Barvanje je zajeto v gradbenih delih.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
39 |  | PRIPRAVA ZA DEMONTAŽO KONVEKTORJEV
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega sistema konvektorjev v dializnih prostorih.
|  | Izvedba: | ur | 4 |  | 0
40 |  | ODKLOP ELEKTRIKE KONVEKTORJEV
Odklop konvektorev iz električnega napajanja, demontaža elektro kablov z nosilnim materialom in odvoz na odpad.
|  | Izvedba: | ur | 24 |  | 0
41 |  | DEMONTAŽA KONVEKTORJEV
Demontaža: obstoječih stropnih kanalskih konvektorjev, zajemnih in vpihovalnih rešetk ter priključnih kanalov, cevnih razvodovod hladilnega medija s toplotno izolacijo in priključno armaturo, začepitev opuščenih odcepov, komplet z odvozom na odpad ali v skladišče.
|  | Izvedba: | kg | 595 |  | 0
42 |  | PRIKLOP KONDENZA NA KANALIZACIJO FC-1N
Predelava obstoječih kanalizacijskih cevi, za potrebe novih odtokov kondenza, komplet s priključnimi PP kosi.
|  | Izvedba: | kos | 3 |  | 0
43 |  | POŽARNA STRAŽA
Požarna straža s strani pooblaščene organizacije oziroma s šolanimi inštalaterji, v primeri izvajanja vročih del v objektu (varjenje, rezanje in brušenje s kotno brusilko,…).
|  | Izvedba: | ur | 10 |  | 0
44 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA CEVI
Požarna zaščita cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408 Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Komplet z nalepko z oznako in podatki o požarnem tesnjenju ter dokumentiranjem preboja.
Izvedba:
|  | preboj DN50÷100 | kos | 4 |  | 0
45 |  | PROTIPOŽARNA TESNILNA MASA
Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in stropove na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
| npr.: | INTUMEX
| tip: | Intumex S
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
46 |  | ZAŠČITA STREHE PRED MEHANSKIMI POŠKODBAMI
Zaščita obstoječe strehe pred mehanskimi poškodbami med demontažo obstoječe inštalacije in izvedbo nove inštalacije na strehi. Odstranitev zaščite in čiščenje tega predela strehe.
|  | Izvedba: | m2 | 20 |  | 0
47 |  | ČIŠČENJE
Čiščenje prostorov po izvedbi demontažnih del. Uporaba samo sesalcev s HEPA filtri.
|  | Izvedba: | ur | 18 |  | 0
48 |  | MANIPULACIJA V PROSTORIH BOLNIŠNICE
Dovoz in odvoza gradbenega in inštalacijskega materiala po prostorih bolnišnice, v posebej zato namenjenih higijenskih zaprtih vozičkih. Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje lokacije. V ceni je zajeti tudi strošek prehoda preko ostalih delov bolnišnice, z upoštevanjem, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev ter da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnišnici ni dovoljeno.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
|  | KONVEKTORSKI RAZVOD 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
OPOMBA:
Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda, kanalizacije, ogrevanja ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.

## 4-1F-203
4-1F-203 |  | NOVI RADIATORJI 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ALUMINIJASTI ČLENASTI RADIATOR - BOČNI PRIKLOP - DVOJNI
Aluminijasti členasti DVOJNI radiator, z ravnimi površinami, z bočnimi priključki za radiatorski zgornji in spodnji ventil. HIGIENIK IZVEDBE - aluminijasti ploščati radiator z gladkimi površimani. Priključki: 4× DN 20 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan z belo protimikrobno barvo. Montažne konzole za na zid: kos 2÷4. Komplet z radiatorskim termostatskim ventilom, radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
Radiatorji po izboru investitorja!
Dobava in montaža:
| npr.: | AKIMAT
PURO-DVOJNI
| tip: | PD 600 - H=628 mm; št. člen 2 | kos | 1 |  | 0
| tip: | PD 600 - H=628 mm; št. člen 8 | kos | 2 |  | 0
| tip: | PD 600 - H=628 mm; št. člen 10 | kos | 4 |  | 0
| tip: | PD 600 - H=628 mm; št. člen 12 | kos | 1 |  | 0
| tip: | PD 600 - H=628 mm; št. člen 14 | kos | 2 |  | 0
| tip: | PD 800 - H=828 mm; št. člen 4 | kos | 1 |  | 0
| tip: | PD 800 - H=828 mm; št. člen 6 | kos | 1 |  | 0
| tip: | PD 900 - H=928 mm; št. člen 4 | kos | 1 |  | 0
2 |  | ALUMINIJASTI ČLENASTI RADIATOR - BOČNI PRIKLOP - ENOJNI
Aluminijasti členasti radiator, z ravnimi površinami, z bočnimi priključki za radiatorski zgornji in spodnji ventil. HIGIENIK IZVEDBE - aluminijasti ploščati radiator z gladkimi površimani. Priključki: 4× DN 20 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan z belo protimikrobno barvo. Montažne konzole za na zid: kos 2÷4. Komplet z radiatorskim termostatskim ventilom, radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
Radiatorji po izboru investitorja!
Dobava in montaža:
| npr.: | AKIMAT
PURO
| tip: | P 600 - H=628 mm; št. člen 10 | kos | 2 |  | 0
| tip: | P 800 - H=828 mm; št. člen 4 | kos | 1 |  | 0
| tip: | P 1200 - H=1228 mm; št. člen 4 | kos | 1 |  | 0
| tip: | P 1800 - H=1828 mm; št. člen 4 | kos | 1 |  | 0
3 |  | KONTROLA RADIATORJEV
Izvedba meritev dimenzij in priključkov dejansko izbranih radiatorjev pred naročilom, glede na zadnjo predvideno opremo prostorov.
|  | Izvedba: | ur | 9 |  | 0
4 |  | OBSTOJEČI CEVNI RADIATOR PREMONTAŽA
Demontaža obstoječega cevnega radiatorja v kopalnici, odstranitev obstoječih priključnih ventilov, skladiščenje in ponovna montaža po čiščenju in zamenjavi ventilov (ventili, barvanje in čiščenje so v spodnjih postavkah).
|  | Izvedba: | kos | 2 |  | 0
5 |  | RADIATORSKI VENTIL - TERMOSTATSKI
Kromirani radiatorski termostatski ventil z navojnimi priključki. Kotni, s prednastavitvijo. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RA-N - DN 15 | kos | 10 |  | 0
| tip: | RA-N - DN 20 | kos | 10 |  | 0
| * | Dimenzije se preveri na objektu glede na obstoječe cevi!
6 |  | RADIATORSKI VENTIL - POVRATNI
Kromirani radiatorski povratni ventil z navojnimi priključki. Kotni. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RLV - DN 15 | kos | 10 |  | 0
| tip: | RLV - DN 20 | kos | 10 |  | 0
| * | Dimenzije se preveri na objektu glede na obstoječe cevi!
7 |  | TERMOSTATSKA GLAVA
Radiatorska termostatska glava, skladna s EN 215-1, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RA 2940 | kos | 20 |  | 0
8 |  | ROZETA ENODELNA
Enodelna rozeta za ventil, iz UV odporne plastike, bele barve
Dobava in montaža:
| npr.: | Ø20 | kos | 20 |  | 0
| npr.: | Ø24 | kos | 20 |  | 0
| * | Dimenzije se preveri na objektu glede na obstoječe cevi!
9 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom. Za potrebe predelave obstoječih priključkov.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 15 (21,3×2,6) | m | 24 |  | 0
| tip: | DN 20 (26,9×2,6) | m | 16 |  | 0
10 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 19 mm. Za jeklene cevi. Za potrebe predelave obstoječih priključkov.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 22 (DN 15) | m | 12 |  | 0
| tip: | AF-3 28 (DN 20) | m | 16 |  | 0
11 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
| npr.: | UPONOR
| tip: | PE-X Ø16×2 | m | 28 |  | 0
| tip: | PE-X Ø20×2 | m | 20 |  | 0
12 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST13 × 18 (DN 10) | m | 28 |  | 0
| tip: | ST13 × 22 (DN 15) | m | 20 |  | 0
13 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pritrjevanje na strop se bo izvajalo skozi požarno oblogo stropa in protipotresne konstrukcije.
|  | Dobava in montaža: | kg | 60 |  | 0
14 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje | kos | 1 |  | 0
15 |  | BARVANJE OBSTOJEČIH CEVNIH RADIATORJEV IN VIDNIH CEVI
Čiščenje obstoječih cevnih radiatorje v kopalnicah, posameznih vidnih radiatorskih priključkov iz jeklenih cevi, barvanje s temelno barvo poškodovanih delov in barvanje končnega sloja z oker-rumeno barvo. Barva se prilagodi zahtevam arhitekta.
|  | Izvedba: | m2 | 8 |  | 0
16 |  | NASTAVITEV PRETOKOV
Nastavitev pretokov na posameznem ventilu radiatorjev - dušitev pretokov.
|  |  | ur | 2 |  | 0
17 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje - radiatorji | ur | 6 |  | 0
18 |  | PREDELAVA PRIKLJUČKOV ZA RADIATORJE
Predelava obstoječih priključkov za potrebe priklopa novih radiatorjev.
|  | Izvedba: | ur | 32 |  | 0
19 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline do 450 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Komplet s čiščenjem.
| tip: | Ø50÷65 | kos | 2 |  | 0
20 |  | DEMONTAŽA RADIATORJEV
1. NADSTROPJE
Demontaža: obstoječih radiatorjev s priključnimi ventili in nosilnimi konzolami, začepitev opuščenih odcepov, komplet z odvozom na odpad ali v skladišče.
|  | Izvedba: | kos | 17 |  | 0
21 |  | DEMONTAŽA RADIATORJEV
2. NADSTROPJE PODROČJE STOPNIŠČA
Demontaža: obstoječih radiatorjev s priključnimi ventili in nosilnimi konzolami, demontaža cevnih priključkov - 12 m, začepitev opuščenih odcepov, komplet z odvozom na odpad ali v skladišče.
|  | Izvedba: | kos | 2 |  | 0
22 |  | DEMONTAŽA CEVNEGA RAZVODA NA HODNIKU
Demontaža obstoječe vertikale radiatorjev na hodniku stopnišča DN15 in DN20, komplet z odvozom na odpad ali v skladišče.
|  | Izvedba: | m | 15 |  | 0
23 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 300 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Komplet s čiščenjem.
| tip: | Ø50 | kos | 4 |  | 0
24 |  | PRIPRAVA ZA PREDELAVO RADIATORJEV
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega sistema radiatorjev v dializnih prostorih.
|  | Izvedba: | ur | 4 |  | 0
25 |  | POMOŽNA GRADBENA DELA RADIATORJI
Izvedba izrezov v obstoječem tlaku in zidovih za potrebe izvedbe novih radiatorjev, čiščenje in odvoz odvečnega materiala na odpad. Reže v dolžini 34 m. Izvedba popravila tlaka je zajeta v gradbenih delih.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
26 |  | ČIŠČENJE
Čiščenje prostorov po izvedbi demontažnih del. Uporaba samo sesalcev s HEPA filtri.
|  | Izvedba: | ur | 10 |  | 0
27 |  | MANIPULACIJA V PROSTORIH BOLNIŠNICE
Dovoz in odvoza gradbenega in inštalacijskega materiala po prostorih bolnišnice, v posebej zato namenjenih higijenskih zaprtih vozičkih. Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje lokacije. V ceni je zajeti tudi strošek prehoda preko ostalih delov bolnišnice, z upoštevanjem, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev ter da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnišnici ni dovoljeno.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
|  | NOVI RADIATORJI 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
OPOMBA:
Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda, kanalizacije, ogrevanja ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.

## 4-1F-301
4-1F-301 |  | VENTILACIJA DIALIZE - KLIMAT KN.1-D |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
Vsi elementi morajo usterzati sistemu higienik II in morajo biti primerni za izvajanje čiščenja in dezinfekcije sistema.
1 |  | KLIMAT - MODULAREN HIGIENIK II
Klima naprava, horizontalna, dvoetažna, protitočna, za montažo na tla na betonski podstavek na strehi.
Klimat higienik II izvedbe, zunanje izvedbe.
Osnovni elementi:
Modulno ohišje klimata izdelno iz vroče pocinkanih jeklenih profilov, dvostensko pocinkano ohišje, z vmesno izolacijo iz kamene volne debeline 50 mm, požarno odporna razreda A1, dno iz nerjaveče pločevine, naprava barvana s praškasto barvo RAL, zaščitna streha ...... Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so najmanj naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
| DOV. | 1× Zaščitna napa nad zajemom zraka. Zajem opremljen z zaščitno rešetko z mrežo.
1× Dovodna žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom na priključku dovoda. Zaporna žaluzija zrakotesna, iz nerjavečega jekla, razred tesnosti najmanj 2 po SIST EN 1751. Ob zaustavitvi klimata se mora zapreti.
1× Filter, DOVOD kvalitete (F7) ePM1 55%, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Filter s protibakterijski in protivirusnim delovanjem ter in delovanjem proti plesni. Učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) >99 % in zmanjšanje virusne obremenitve (VLR) >99 %. Komplet s certifikatom.
1× Dovodna ventilatorska enota, s prostotekočim ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, dinamično uravnotežen po ISO 1940. EC elektromotor. Tlačna tipala. Ventilatorski sklop montiran preko izolatorjev vibracij na ohišje enote. Stikalo za izklop v primeru odpiranja vrat.
1× Ploščni rekuperator diagonalni, z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala Rekuperator mora biti v podtlaku - odvodni ventilator na odvodni strani - sesa preko rekuperatorja, dovodni ventilator na dovodni strani - tlačni v rekuperator.
1× freonski DX hladilnik / grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
1× Eliminator vodnih kapljic, s koritom kondenza. Izvlečljiv, na vodilih.
1× Filter, DOVOD kvalitete (F9) ePM1 80%, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Filter s protibakterijski in protivirusnim delovanjem ter in delovanjem proti plesni. Učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) >99 % in zmanjšanje virusne obremenitve (VLR) >99 %. Komplet s certifikatom.
| ODV. | 1× Filter, ODVOD kvalitete (F7) ePM1 55%, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Filter s protibakterijski in protivirusnim delovanjem ter in delovanjem proti plesni. Učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) >99 % in zmanjšanje virusne obremenitve (VLR) >99 %. Komplet s certifikatom.
1× Odvodna ventilatorska enota, s prostotekočim ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, dinamično uravnotežen po ISO 1940. EC elektromotor. Tlačna tipala. Ventilatorski sklop montiran preko izolatorjev vibracij na ohišje enote. Stikalo za izklop v primeru odpiranja vrat.
1× Prazna enota.
1× Odvodna žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom na priključku dovoda. Zaporna žaluzija zrakotesna, iz nerjavečega jekla, razred tesnosti najmanj 2 po SIST EN 1751. Ob zaustavitvi klimata se mora zapreti.
6× podtlačni in nadtlačni sifon na priključkih kondenza 3× dušilci vibracij za priključitev kanalov na klimate 1× nosilni podstavek s protivibracijskimi gumi vložki 1× komplet osvetljava v klimatu
| * | Eurovent certifikatom.
| * | Stran odpiranja in priključke se preveri na objektu!
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | KA HHO-3-2-D-R-50F
| * | Ventilator dovod:
dovod zraka DOV = 3.970 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 410 Pa
električna moč dovoda DOV = 2,4 kW (400 V)
| * | DXi grelnik / hladilnik - R410A:
| G | zunanji / notranji zrak = -7°C (80%) / 22° (40%)
| G | dovodni zrak gretje = 25°C
| G | grelna moč moč = 10,0 kW
| H | zunanji / notranji zrak = 32°C (50%) / 26° (60%)
| H | dovodni zrak hlajenje = 24°C
| H | hladilna moč =16,0 kW
| * | Rekuperator:
Izkoristek rekuperatorja: 84% (78%-suhi)
| * | Ventilator odvod:
odvod zraka ODV = 3.530 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 405 Pa
električna moč dovoda ODV = 2,4 kW (400 V)
m = 1.310 kg
L×B/H= 5200×1055/1625 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| * | Klimat se namesti na strehi na višini cca. 10,0 m.
2 |  | KRMILNA OMARA
Krmilna omara klimata, VGRAJENA V KLIMAT, komplet z ožičenjem posamezne naprave. Regulacija prezračevalnega sistema mora biti izvedena na način, da omogoča upravljanje dvostopenjskega prezračevanja - polno delovanje/reducirano delovanje, daljinski posluževalni tablo nameščen v objektu, ki na enostaven in uporabniku prijazen način omogoča krmiljenje prezračevanja, upravljanje s conami prezračevanja in spremljanja alarmnih/ opozorilnih stanj. Komplet s kabelsko povezavo na daljinsko enoto.
1× Krmilno regulacijska oprema z v celoti ožičeno krmilno omaro, vgrajno v klimatu, z ožičenjem vse v napravo vgrajene krmilne, nadzorne in varnostne komponente. Priključek za zunanje merilne in krmilne naprave.
1× Krmiljenje DX ogrevanja in hlajenja - modul v krmilniku za zvezno krmiljenje zunanje enote.
1× Krmiljenje znižanega delovanja klimata v primeru istočasnega odmrzovanja DX zunanje enote in rekuperatorja!
1× Elektronska regulacijska oprema s programabinlim krmilnikom z nadzorno enoto in LCD zaslomom, za krmiljenje vseh delovnih, nadzornih in varnostnih funkcij klimata. Zagon klimata in nastavitev obratovalnih paramterov (leto / zima).
Priključek na centralni nadzorni sistem CNS - protokol CNS-a se pred odbavo preveri pri investiorju oziroma elektro projektantu: TCP/IP MODBUS, DO: napaka, DI: vklop/izklop napreve.
Zagon s strani pooblaščenega serviserja, sestavitev obratovalnih parametrov, preizkusno obratovanje, šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika.
| npr.: | SYSTEMAIR
tip:
Osnovna krmilna in nadzorna oprema klimata: 1× Daljinska krmilna enota s kabelsko povezavo L=60 m - displej na dotik. 6× Temperaturno tipalo 1× Protizmrzovalna zaščita (Termostat) 5× Tlačno stikalo 2× Kanasko tipalo tlaka
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| * | Lokacijo daljinskega tabloja v objektu se določi na objektu v soglasju z investitorjem!
3 |  | ZUNANJA ENOTA DX OGREVANJA / HLAJENJA
Zunanja enota z aksialnim ventilatorjem, toplotnim izmenjevalcem freon/zrak, kompresorjem z INVERTERSKIM DELOVANJEM, varnostnimi in delovnimi komponentami (tlačna in temperaturna tipala,...), za montažo na tla, z dušilci vibracij. Dobavljeno v kompletu s klimatom. V skladu s PURES-om!
| npr.: | SYSTEMAIR
R410A
potreban grelna moč = 10,0 kW - grelna moč je manjša zaradi znižanja pretoka v primeru odmrzovanja rekuperatorja
potreban hladilna moč = 16,0 kW
Pel=5,0 kW (400 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | BAKRENA CEV - FREON ROLA
Bakrena brezšivn cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po SIST EN 12735-1. Komplet z parozaporno izolacijo iz ekspandiranega polimera (negorljivost - klasa B1).
Dobava in montaža:
| tip: | Ø12 mm | m | 4 |  | 0
| tip: | Ø15 mm | m | 4 |  | 0
| * | Dimenzije cevnih povezav prilagoditi dejansko dobavljenim enotam.
5 |  | ELEKTRO KABELSKA POLICA
Elektro kabelska polica iz pocinkane pločevine, z zaščitnim pokrovom, za vodenje freonskega razvoda vidno po strehi, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | 100×50 mm | m | 3 |  | 0
6 |  | ELEKTROKRMILNE POVEZAVE MED ZUNANJO DX ENOTO IN KLIMATOM
Elektro krmilne povezave med zunanjo enoto in klimatom, s povezovalnimi kabli, pritrdilnim, spojnim in nosilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | dolžina trase | m | 8 |  | 0
7 |  | POLNJENJE SISTEMA
Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A, komplet z dobavo freona. Točno količino dopolnitve se določi na objektu, glede na dejansko izvedene cevne razvode in glede na dejansko dobavljene enote!
|  | Dobava in montaža: | kompl | 1 |  | 0
8 |  | ZAGON IN DELOVANJE DX SISTEM
|  | Zagon, nastavitev obratovalnih parametov, kontrola deloavanja, šolanje predstavnika investitorja, komplet s sestavo zapisnika. | kompl | 1 |  | 0
9 |  | KOMPLET FILTROV
Komplet filtrov klimatov za zamenjavo pred prevzemom sistema klimatizacije s strani investitorja. Filter s protibakterijski in protivirusnim delovanjem ter delovanjem proti plesni. Učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) >99 % in zmanjšanje virusne obremenitve (VLR) >99 %. Komplet s certifikatom.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | DOVOD kvalitete (F7) ePM1 55% | kos | 1 |  | 0
| tip: | DOVOD kvalitete (F9) ePM1 80% | kos | 1 |  | 0
| tip: | ODVOD kvalitete (F7) ePM1 55% | kos | 1 |  | 0
10 |  | DUŠILEC ZVOKA - KVADRAT
Dušilna enota za pravokotni kanal, izdelana iz nerjaveče pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami, s folijo proti odnašanju, perforiranim ohišjem dušilnih kulis in prirobičnima priključkoma. Za sistem higienik II izvedbe, iz nerjaveče pločevine.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | DZ / 100 / 6 - dovod in odvod klimata proti objektu ter izpuh klimata
Št. Kulis: 6
Debelina dušilne kulise: 100 mm
B×H= 960x600 mm
L = 1000 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
11 |  | ALUMINIJASTA ZUNANJA ZAŠČITNA REŠETKA
Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo. Komplet z drobnim materialom za vgradnjo na kanal.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | 1000x700 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
12 |  | REVIZIJSKA ODPRTINA
Revizijska odprtina za okrogle in pravokotne ventilacijske kanale. Iz pocinkane pločevine. S tesnili na priklopu. Skladno s SIST EN 12097: Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Zahteve za omogočanje vzdrževanja elementov prezračevalnih sistemov in skladno s smernico Tehnične smernice za graditev za zdravstvene stavbe – Splošni del, Posebni del 1: Splošna bolnišnica z do 400 posteljami, Posebni del 2: Zdravstveni dom, Posebni del 3: Urgentni center (TSG-12640-002:2021)
Dobava in montaža:
| npr.: | BOSSPLAST
| tip: |  | kos | 8 |  | 0
13 |  | PRAVOKOTNI in OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507 in SIST EN 12237: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,75÷1,0 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 1425 |  | 0
14 |  | IZOLACIJA - OKOLICA
Izolacija kanalov dovoda svežega zraka in odvoda vodenih v vidno po okolici, od klimata do vstopa v prostor. Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Dvojni plašč skupne debeline 50 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
|  | 2x PL 25, b=25 mm | m2 | 48 |  | 0
15 |  | ALUMINIJASTA ZAŠČITA
Zaščita izoliranih kanalov vodenih na prostem, z aluminijasto pločevino, komplet z drobnim spojnim materialom.
| tip: | b = 1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | m2 | 48 |  | 0
16 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pritrjevanje na strop se bo izvajalo skozi požarno oblogo stropa in protipotresne konstrukcije.
|  | Dobava in montaža: | kg | 480 |  | 0
17 |  | NOSILCI KANALOV NA STREHI
Armiranobetonske nosilne plošče kanalov vodenih vidno po strehi - armiranobetonska plošča, podložna XPS plošča debelina 5,0 cm, podložna gradbena folija
Dobava in montaža:
|  | A×B/H=300×1200/120 mm - za kanale | kos | 12 |  | 0
|  | A×B/H=300×800/120 mm - za kanale | kos | 1 |  | 0
18 |  | PODSTAVEK ZUNANJE DX ENOTE
Podstavek zunanje enote iz AB elementov, debeline 12 cm, komplet z gradbeno folijo, podlogo iz XPS debeline 5 cm.
|  | 500×1200 mm - ENOTA | kos | 1 |  | 0
19 |  | ZAŠČITA STREHE PRED MEHANSKIMI POŠKODBAMI
Zaščita obstoječe strehe pred mehanskimi poškodbami med demontažo obstoječe inštalacije in izvedbo nove inštalacije na strehi. Odstranitev zaščite in čiščenje tega predela strehe.
|  | Izvedba: | m2 | 60 |  | 0
20 |  | MANIPULACIJA V PROSTORIH BOLNIŠNICE
Dovoz in odvoza gradbenega in inštalacijskega materiala po prostorih bolnišnice, v posebej zato namenjenih higijenskih zaprtih vozičkih. Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje lokacije. V ceni je zajeti tudi strošek prehoda preko ostalih delov bolnišnice, z upoštevanjem, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev ter da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnišnici ni dovoljeno.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
|  | VENTILACIJA DIALIZE - KLIMAT KN.1-D |  |  |  | 0
OPOMBA:
Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda, kanalizacije, ogrevanja ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.

## 4-1F-302
4-1F-302 |  | VENTILACIJA DIALIZE - 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
Vsi elementi morajo usterzati sistemu higienik II in morajo biti primerni za izvajanje čiščenja in dezinfekcije sistema.
1 |  | DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA DIALIZA 1. NADSTROPJE
Obveščenje, demontaža obstoječega kanalskega razvoda iz pocinkane pločevine, gibke cevi in prezračevalni elementi (prezračevalni ventili, rešetke,…), ventilatorje, zaščitne rešetke na fasadi, komplet z odvozom na odpad.
|  | Izvedba: | kg | 750 |  | 0
2 |  | OBZIDAVA ODPRTINE OKROGLE REŠETKE NA FASADI
Obzidava obstoječe odprtine okrogle zaščitne rešetke na fasadi, velikosti cca. 500 mm, komplet z materialom (zidaki, malta, omet, opečna fasada s fugiranjem,..) komplet s čiščenjem.
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
3 |  | KVADRATNI DOVODNI DIFUZOR Z NASTAVLJIVIMI ŠOBAMI
Pravokotni prezračevalni difuzor iz vroče cinkane pločevine, za montažo v spuščen strop. Za bolnišnice. Difuzor iz pocinkane pločevine, bavano v RAL 9003 - bela. Difuzor z nastavlivim položajem šob z vrtenjem v nastavljeni položaj - nastavitev smeri vpiha zraka, z možnostjo spodnje demontaže iz vgradnega ohišja. Pločevinasto vgradno ohišje difuzorja za montažo v strop, z zgornjim okroglim priključkom z gumijastim tesnilom za komoro. Difuzijska plošča se odpira navzdol, opremljena z varnostno žico. Priključna komora iz pocinkane pločevine z regulacijsko loputo, difuzisko pločevino, parozaporno toplotno izolacijo 19 mm. Okrogli priključki na kanal in na difuzor. Na priključku difuzorja na komoro, se izvede reduciran podaljšek priključka, glede na višino namestitve komore ter glede na velikost difuzorja.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
Nastavitev smeri toka zraka, komplet z zapisnikom.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | Priključna komora THOR
vpihovalna plošča z okvirjem CAP-F-125-600-SW-16
priključek DN125 mm
dimenzije 595x595 mm
16 nastavljivih šob
nastavljiv tok zraka
|  | v'=08÷100 m3/h | kompl | 3 |  | 0
| tip: | Priključna komora THOR
vpihovalna plošča z okvirjem CAP-F-200-600-SW-36
priključek DN200 mm
dimenzije 595x595 mm
36 nastavljivih šob
nastavljiv tok zraka
|  | v'=200 m3/h | kompl | 1 |  | 0
| tip: | Priključna komora THOR
vpihovalna plošča z okvirjem CAP-F-250-600-SW-49
priključek DN250 mm
dimenzije 595x595 mm
49 nastavljivih šob
nastavljiv tok zraka
|  | v'=275÷310 m3/h | kompl | 3 |  | 0
4 |  | OKRLOGLI DIFUZOR - DOVODNI
Okrogli prezračevalni difuzor iz vroče cinkane pločevine. Za bolnišnice. Bavano RAL 9003 - bela. Difuzor z nastavlivim položajem diska z vrtenjem v nastavljeni položaj - nastavitev smeri vpiha in količine zraka. Priključna komora iz pocinkane pločevine z regulacijsko loputo, difuzisko pločevino, parozaporno toplotno izolacijo 19 mm. Okrogli priključki na kanal in na difuzor. Na priključku difuzorja na komoro, se izvede reduciran podaljšek priključka, glede na višino namestitve komore ter glede na velikost difuzorja.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | TFF-100 SW + komora THOR | kos | 3 |  | 0
| tip: | TFF-160 SW + komora THOR | kos | 1 |  | 0
| tip: | TFF-200 SW + komora THOR | kos | 1 |  | 0
5 |  | GIBLJIVA IZOLIRANA AKUSTIČNA CEV DUŠENJE ZVOKA
Termalno in akustično izolirane gibljive cevi za povezavo prezračevalnih elementov s kanalskim razvodom, izdelane iz aluminijastega, poliesterskega notranjega vložka z vgrajeno jekleno žico, 25mm izolacije iz steklene volne ter iz aluminij/ poliester laminata, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom, srednje trdnosti. Negorljiva A1 - SIST EN 13501. Maksimalna dolžina priključke posameznega elementa lshko znaša 0,5 m.
Dobava in montaža:
| npr.: | BOSSPLAST
| tip: | SONOCONNECT L25J
|  | Ø - 100 | m | 3.5 |  | 0
|  | Ø - 125 | m | 5.5 |  | 0
|  | Ø - 150 | m | 1.5 |  | 0
|  | Ø - 180 | m | 1.5 |  | 0
6 |  | PREZRAČEVALNI VENTIL - ODVODNI
Okrogli prezračevalni venil iz vroče cinkane pločevine. Bavano RAL 9010 - bela. Za bolnišnice.
Komplet z vgradnim okvirjem iz vroče cinkane pločevine za vgradnjo na okrogli kanal.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | EFF 100 | kos | 6 |  | 0
| tip: | EFF 125 | kos | 3 |  | 0
7 |  | REGULACIJSKA LOPUTA - OKROGLA
Okrogla regulacijska loputa za montažo v spiro kanal, iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okroglo pocinkano ohišje, regulacijska loputa z ročico z možnostjo blokade v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Ročna.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | DN 100 | kos | 2 |  | 0
| tip: | DN 125 | kos | 4 |  | 0
| tip: | DN 180 | kos | 3 |  | 0
| tip: | DN 200 | kos | 2 |  | 0
8 |  | REGULACIJSKA LOPUTA - PRAVOKOTNA
Pravokotna regulacijska loputa za montažo v kanal, iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okroglo pocinkano ohišje, regulacijska loputa z ročico z možnostjo blokade v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Ročna.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | 250×150 | kos | 1 |  | 0
| tip: | 300×150 | kos | 1 |  | 0
| tip: | 450×250 | kos | 2 |  | 0
9 |  | ODVODNA REŠETKA
Aluminijasta odvodna rešetka, s fiksnimi vodoranimi lamelami. Komplet z loputo za regulacijo pretočne količine zraka, ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal in v spuščen strop.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | 300×100 | kos | 1 |  | 0
| tip: | 500×200 | kos | 1 |  | 0
10 |  | REVIZIJSKA ODPRTINA
Revizijska odprtina za okrogle in pravokotne ventilacijske kanale. Iz pocinkane pločevine. S tesnili na priklopu. Skladno s SIST EN 12097: Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Zahteve za omogočanje vzdrževanja elementov prezračevalnih sistemov in skladno s smernico Tehnične smernice za graditev za zdravstvene stavbe – Splošni del, Posebni del 1: Splošna bolnišnica z do 400 posteljami, Posebni del 2: Zdravstveni dom, Posebni del 3: Urgentni center (TSG-12640-002:2021)
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: |  | kos | 14 |  | 0
11 |  | PRAVOKOTNI in OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507 in SIST EN 12237: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,75÷1,0 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 1260 |  | 0
12 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE - DOVOD V OBJEKTU
Izolacija dovodnih kanalov v objektu. Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 25, b=25 mm | m2 | 82 |  | 0
13 |  | IZOLACIJA - OKOLICA
Izolacija kanalov dovoda svežega zraka in odvoda vodenih v vidno po okolici, od klimata do vstopa v prostor. Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Dvojni plašč skupne debeline 50 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
|  | 2x PL 25, b=25 mm | m2 | 5 |  | 0
14 |  | ALUMINIJASTA ZAŠČITA
Zaščita izoliranih kanalov vodenih na prostem, z aluminijasto pločevino, komplet z drobnim spojnim materialom.
| tip: | b = 1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | m2 | 5 |  | 0
15 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pritrjevanje na strop se bo izvajalo skozi požarno oblogo stropa in protipotresne konstrukcije. Izvedba zaščitne strehice nad prebojem kanalv v objekt.
|  | Dobava in montaža: | kg | 490 |  | 0
16 |  | PREGLED SISTEMA
Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov in izdaja poročila. Velja za razvod klimata in razvod 1N.
|  | HVAC | kompl | 1 |  | 0
17 |  | MERITEV TESNOSTI
Meritev tesnosti ventilacijskih dovodnih in odvodnih kanalov. Skladno z zahtevami iz poročila. Velja za razvod klimata in razvod 1N.
|  | HVAC | kompl | 1 |  | 0
18 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline do 500 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Čiščenje in odvoz materiala na odpad.
| tip: | Ø150÷200 | kos | 13 |  | 0
| tip: | Ø250 | kos | 4 |  | 0
19 |  | PRAVOKOTNI PREBOJI V ZIDANIH STENAH
Izvedba prebojev v zidanih stenah iz opeke, komplet s čiščenjem in odvozom materiala na odpad.
| tip: | 350×250 | kos | 2 |  | 0
| tip: | 500×300 | kos | 6 |  | 0
20 |  | PRAVOKOTNI PREBOJI V MONTAŽNIH STENAH
Izvedba prebojev v montažnih, komplet s čiščenjem in odvozom materiala na odpad. Izvedba polnjenja špranj po končani izvedbi kanalov in izolacije kanalov, komplet z materijalom.
|  | Izvedba: | ur | 16 |  | 0
21 |  | POMOŽNA GRADBENA DELA
Pomožna gradbena dela za potrebe izvedbe ventilacije.
|  | Izvedba: | ur | 10 |  | 0
22 |  | ČIŠČENJE
Čiščenje prostorov po izvedbi demontažnih del. Uporaba samo sesalcev s HEPA filtri.
|  | Izvedba: | ur | 8 |  | 0
23 |  | MANIPULACIJA V PROSTORIH BOLNIŠNICE
Dovoz in odvoza gradbenega in inštalacijskega materiala po prostorih bolnišnice, v posebej zato namenjenih higijenskih zaprtih vozičkih. Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje lokacije. V ceni je zajeti tudi strošek prehoda preko ostalih delov bolnišnice, z upoštevanjem, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev ter da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnišnici ni dovoljeno.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
|  | VENTILACIJA DIALIZE - 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
OPOMBA:
Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda, kanalizacije, ogrevanja ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.

## 4-1F-303
4-1F-303 |  | VENTILACIJA IZOLACIJA - KN.2-I |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
Vsi elementi morajo usterzati sistemu higienik II in morajo biti primerni za izvajanje čiščenja in dezinfekcije sistema.
1 |  | KLIMAT - MODULAREN HIGIENIK II
Klima naprava, horizontalna, dvoetažna, protitočna, za montažo na tla na betonski podstavek na strehi.
Klimat higienik II izvedbe, zunanje izvedbe.
Osnovni elementi:
Modulno ohišje klimata izdelno iz vroče pocinkanih jeklenih profilov, dvostensko pocinkano ohišje, z vmesno izolacijo iz kamene volne debeline 50 mm, požarno odporna razreda A1, dno iz nerjaveče pločevine, naprava barvana s praškasto barvo RAL, zaščitna streha ...... Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so najmanj naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
| DOV. | 1× Zaščitna napa nad zajemom zraka. Zajem opremljen z zaščitno rešetko z mrežo.
1× Dovodna žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom na priključku dovoda. Zaporna žaluzija zrakotesna, iz nerjavečega jekla, razred tesnosti najmanj 2 po SIST EN 1751. Ob zaustavitvi klimata se mora zapreti. Žaluzija nameščena čelno na klimatu.
1× Filter, DOVOD kvalitete (F7) ePM1 55%, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Filter s protibakterijski in protivirusnim delovanjem ter in delovanjem proti plesni. Učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) >99 % in zmanjšanje virusne obremenitve (VLR) >99 %. Komplet s certifikatom.
1× Dovodna ventilatorska enota, s prostotekočim ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, dinamično uravnotežen po ISO 1940. EC elektromotor. Tlačna tipala. Ventilatorski sklop montiran preko izolatorjev vibracij na ohišje enote. Stikalo za izklop v primeru odpiranja vrat.
1× Ploščni rekuperator diagonalni, z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala Rekuperator mora biti v podtlaku - odvodni ventilator na odvodni strani - sesa preko rekuperatorja, dovodni ventilator na dovodni strani - tlačni v rekuperator.
1× freonski DX hladilnik / grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
1× Eliminator vodnih kapljic, s koritom kondenza. Izvlečljiv, na vodilih.
1× Prazna enota.
1× Filter, DOVOD kvalitete (F9) ePM1 80%, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Filter s protibakterijski in protivirusnim delovanjem ter in delovanjem proti plesni. Učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) >99 % in zmanjšanje virusne obremenitve (VLR) >99 %. Komplet s certifikatom.
| ODV. | 1× Filter, ODVOD kvalitete (F9) ePM1 80%, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. Filter s protibakterijski in protivirusnim delovanjem ter in delovanjem proti plesni. Učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) >99 % in zmanjšanje virusne obremenitve (VLR) >99 %. Komplet s certifikatom.
1× Odvodna ventilatorska enota, s prostotekočim ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, dinamično uravnotežen po ISO 1940. EC elektromotor. Tlačna tipala. Ventilatorski sklop montiran preko izolatorjev vibracij na ohišje enote. Stikalo za izklop v primeru odpiranja vrat.
1× Prazna enota.
1× Odvodna žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom na priključku dovoda. Zaporna žaluzija zrakotesna, iz nerjavečega jekla, razred tesnosti najmanj 2 po SIST EN 1751. Ob zaustavitvi klimata se mora zapreti. Žaluzija nameščena čelno na klimatu.
6× podtlačni in nadtlačni sifon na priključkih kondenza 4× dušilci vibracij za priključitev kanalov na klimate 1× nosilni podstavek s protivibracijskimi gumi vložki 1× komplet osvetljava v klimatu
| * | Eurovent certifikatom.
| * | Stran odpiranja in priključke se preveri na objektu!
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | KA HHO-2-1-D-L-50F
| * | Ventilator dovod:
dovod zraka DOV = 750 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 540 Pa
električna moč dovoda DOV = 0,8 kW (230 V)
| * | DXi grelnik / hladilnik - R410A:
| G | zunanji / notranji zrak = -7°C (80%) / 22° (40%)
| G | dovodni zrak gretje = 25°C
| G | grelna moč moč = 8,0 kW
| H | zunanji / notranji zrak = 32°C (50%) / 26° (60%)
| H | dovodni zrak hlajenje = 18°C
| H | hladilna moč = 5,7 kW
| * | Rekuperator:
Izkoristek rekuperatorja: 86% (82%-suhi)
| * | Ventilator odvod:
odvod zraka ODV = 750 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu ODV = 320 Pa
električna moč dovoda ODV = 0,8 kW (230 V)
m = 750 kg
L×B/H= 4600×750/1015 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| * | Klimat se namesti na strehi na višini cca. 10,0 m.
2 |  | KRMILNA OMARA
Krmilna omara klimata, VGRAJENA V KLIMAT, komplet z ožičenjem posamezne naprave. Regulacija prezračevalnega sistema mora biti izvedena na način, da omogoča upravljanje dvostopenjskega prezračevanja - polno delovanje/reducirano delovanje, daljinski posluževalni tablo nameščen v nadzorni sobi izolacije, ki na enostaven in uporabniku prijazen način omogoča krmiljenje prezračevanja, upravljanje s conami prezračevanja in spremljanja alarmnih/ opozorilnih stanj. Komplet s kabelsko povezavo na daljinsko enoto.
1× Krmilno regulacijska oprema z v celoti ožičeno krmilno omaro, vgrajno v klimatu, z ožičenjem vse v napravo vgrajene krmilne, nadzorne in varnostne komponente. Priključek za zunanje merilne in krmilne naprave.
1× Krmiljenje DX ogrevanja in hlajenja - modul v krmilniku za zvezno krmiljenje zunanje enote.
1× Krmiljenje električnega kanalskega grelnika za potrebe ogrevanja dovedenega zraka v času odmrzovanja rekuperatorja ali/in zunanje enote DX ogrevanja. Krmiljenje z zvezno funkcijo. Klimat mora tudi v času odmrzovanja rekuperatorja delovati z nastavljenimi pretočnimi količinami zraka! Krmilna kabelska povezava med krmilnikom in grelnikom v dolžini trase 60 m.
1× Elektronska regulacijska oprema s programabinlim krmilnikom z nadzorno enoto in LCD zaslomom, za krmiljenje vseh delovnih, nadzornih in varnostnih funkcij klimata. Zagon klimata in nastavitev obratovalnih paramterov (leto / zima).
Priključek na centralni nadzorni sistem CNS - protokol CNS-a se pred odbavo preveri pri investiorju oziroma elektro projektantu: TCP/IP MODBUS, DO: napaka, DI: vklop/izklop napreve.
Zagon s strani pooblaščenega serviserja, sestavitev obratovalnih parametrov, preizkusno obratovanje, šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika.
| npr.: | SYSTEMAIR
tip:
Osnovna krmilna in nadzorna oprema klimata: 1× Daljinska krmilna enota s kabelsko povezavo L=60 m - displej na dotik. 6× Temperaturno tipalo 1× Protizmrzovalna zaščita (Termostat) 5× Tlačno stikalo 2× Kanasko tipalo tlaka
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | ELEKTRIČNI KANALSKI GRELNIK
Električni kanalski grelnik, s prirobičnimi priključki za montažo v kanal, za horizontalno ali vertikalno montažo, sestavljen iz: ohišje iz pocinkane pločevine, grelni elementi iz nerjavečega jekla, krmilnikom s priklopom na krmilnik klimata. Kanalski grelnik je opremljen z dvema integriranima zaščitama (eno s samodejnim ponastavitvijo in eno z ročnim ponastavitvijo), ki preprečujeta pregrevanje v primeru napake v sistemu. Najmanjša količina zraka temelji na najmanjši hitrosti zraka 1,5 m/s. Ti kanalski grelniki so zasnovani za maksimalno temperaturo izhodnega zraka 40°C. Komplet s krmiljenjem 0÷10 V (upravlja krmilnik klimata), z varovalom pretoka - deluje samo če je pretok v kanalih), kanalsko temperaturno tipalo, kabelske krmilne povezave - 55 m)
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | RBXF 40-20/9,0
AxB=400x200 mm
v'=432 ÷ 2,880 m³/h
Pel=9,0 kW (400 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | ZUNANJA ENOTA DX OGREVANJA / HLAJENJA
Zunanja enota z aksialnim ventilatorjem, toplotnim izmenjevalcem freon/zrak, kompresorjem z INVERTERSKIM DELOVANJEM, varnostnimi in delovnimi komponentami (tlačna in temperaturna tipala,...), za montažo na tla, z dušilci vibracij. Dobavljeno v kompletu s klimatom. V skladu s PURES-om!
| npr.: | SYSTEMAIR
R410A
potreban grelna moč = 8,0 kW
potreban hladilna moč = 5,7 kW
Pel=2,2 kW (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | BAKRENA CEV - FREON ROLA
Bakrena brezšivn cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po SIST EN 12735-1. Komplet z parozaporno izolacijo iz ekspandiranega polimera (negorljivost - klasa B1).
Dobava in montaža:
| tip: | Ø12 mm | m | 10 |  | 0
| tip: | Ø15 mm | m | 10 |  | 0
| * | Dimenzije cevnih povezav prilagoditi dejansko dobavljenim enotam.
6 |  | ELEKTRO KABELSKA POLICA
Elektro kabelska polica iz pocinkane pločevine, z zaščitnim pokrovom, za vodenje freonskega razvoda vidno po strehi, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | 100×50 mm | m | 9 |  | 0
7 |  | ELEKTROKRMILNE POVEZAVE MED ZUNANJO DX ENOTO IN KLIMATOM
Elektro krmilne povezave med zunanjo enoto in klimatom, s povezovalnimi kabli, pritrdilnim, spojnim in nosilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | dolžina trase | m | 14 |  | 0
8 |  | POLNJENJE SISTEMA
Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A, komplet z dobavo freona. Točno količino dopolnitve se določi na objektu, glede na dejansko izvedene cevne razvode in glede na dejansko dobavljene enote!
|  | Dobava in montaža: | kompl | 1 |  | 0
9 |  | ZAGON IN DELOVANJE DX SISTEM
|  | Zagon, nastavitev obratovalnih parametov, kontrola deloavanja, šolanje predstavnika investitorja, komplet s sestavo zapisnika. | kompl | 1 |  | 0
10 |  | KOMPLET FILTROV
Komplet filtrov klimatov za zamenjavo pred prevzemom sistema klimatizacije s strani investitorja. Filter s protibakterijski in protivirusnim delovanjem ter delovanjem proti plesni. Učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) >99 % in zmanjšanje virusne obremenitve (VLR) >99 %. Komplet s certifikatom.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | DOVOD kvalitete (F7) ePM1 55% | kos | 1 |  | 0
| tip: | DOVOD kvalitete (F9) ePM1 80% | kos | 1 |  | 0
| tip: | ODVOD kvalitete (F9) ePM1 80% | kos | 1 |  | 0
11 |  | DUŠILEC ZVOKA - KVADRAT
Dušilna enota za pravokotni kanal, izdelana iz nerjaveče pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami, s folijo proti odnašanju, perforiranim ohišjem dušilnih kulis in prirobičnima priključkoma. Za sistem higienik II izvedbe, iz nerjaveče pločevine.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | DZ / 100 / 5 - izpuh klimata
Št. Kulis: 5
Debelina dušilne kulise: 100 mm
B×H= 650x300 mm
L = 750 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| tip: | DZ / 100 / 7 - dovod in odvod klimata proti objektu
Št. Kulis: 3
Debelina dušilne kulise: 100 mm
B×H= 450x300 mm
L = 1250 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
12 |  | ALUMINIJASTA ZUNANJA ZAŠČITNA REŠETKA
Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo. Komplet z drobnim materialom za vgradnjo na kanal.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | 600x300 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
13 |  | DOVODNI DIFUZOR Z NASTAVLJIVIMI ŠOBAMI IN H13 FILTROM
Dovodni sifuzor sestavljen iz: - HEPA filtrirna kaseta za uporabo v prostorih z visokimi higienskimi zahtevami, kot tretja stopnja filtracije. Za stropno montažo. Primeren za dovod zraka, s pravokotnim priključkom in prirobnico. Ohišje je izdelano iz jeklene pločevine in je prašno barvano v RAL9003. Je točkovno varjen in hermetično zatesnjen s polimerno tesnilno maso. Kvadratni priključni kos je standardno opremljen s prirobnico. Višina kasete je 287 mm. Filtrirni element je pritrjen s štirimi kombiniranimi nosilci, ki se uporabljajo tudi za namestitev difuzorja. Vključuje merilne priključke za nadzor filtra. Filter H13 z debelino okvirja do 80 mm. V notranjosti kasete ravna tesnilna površina za pritrditev filtrov z D-profilnim tesnilom. Filtrirna kaseta HEPA izpolnjuje zahteve naslednjih standardov: EN 12238:2001, EN ISO 5135:2020, EN ISO 3741:2010, EN ISO 5167-1:2003 - vgradni okvir za spuščen strop - vpihovalna plošča iz pocinkane pločevine, barvana bela barva, s pomičnimi vpihovalnimi šobami za nastavitev smeri toka zraka. Barvana v RAL 9003 - bela. Komplet z elektronskim merilnikom zamazanosti filtra, z digitalnim displejem, povezovalnimi cevkami na merilne priključke filtra difuzorje (cca. 4,0 m), namestitev displeja na zid v nadzorni sobi.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
Nastavitev smeri toka zraka, vgradna filtra s certificiranjem in meritev pretoka, komplet z zapisnikom.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | kaseta s filtrom CFC-AS-610x610x80-SW
dimenzije 623x632/287 mm
priključek 500x100 mm
HEPA filter H13 z elektronskim merilnikom zamazanosti filtra (padec tlaka)
| tip: | vpihovalna plošča z okvirjem CAP-CFC-A-610x610-SW
dimenzije610x610 mm
64 nastavljivih šob
nastavljiv tok zraka
v'=600 m3/h
|  | dp=155 Pa | kompl | 1 |  | 0
14 |  | KVADRATNI DOVODNI DIFUZOR Z NASTAVLJIVIMI ŠOBAMI
Pravokotni prezračevalni difuzor iz vroče cinkane pločevine, za montažo v spuščen strop. Za bolnišnice. Difuzor iz pocinkane pločevine, bavano v RAL 9003 - bela. Difuzor z nastavlivim položajem šob z vrtenjem v nastavljeni položaj - nastavitev smeri vpiha zraka, z možnostjo spodnje demontaže iz vgradnega ohišja. Pločevinasto vgradno ohišje difuzorja za montažo v strop, z zgornjim okroglim priključkom z gumijastim tesnilom za komoro. Difuzijska plošča se odpira navzdol, opremljena z varnostno žico. Priključna komora iz pocinkane pločevine z regulacijsko loputo, difuzisko pločevino, parozaporno toplotno izolacijo 19 mm. Okrogli priključki na kanal in na difuzor. Na priključku difuzorja na komoro, se izvede reduciran podaljšek priključka, glede na višino namestitve komore ter glede na velikost difuzorja.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
Nastavitev smeri toka zraka, komplet z zapisnikom.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | Priključna komora THOR
vpihovalna plošča z okvirjem CAP-F-125-600-SW-16
priključek DN125 mm
dimenzije 595x595 mm
16 nastavljivih šob
nastavljiv tok zraka
|  | v'=100 in 50 m3/h | kompl | 2 |  | 0
15 |  | MEHANSKI REGULATOR PRETOKA
Mehanski regulator pretoka za nastavitev pretoka dovoda zraka v stranske prostore. Za nadzoru stalnega pretoka zraka neodvisno od zračnega tlaka v kanalu v območju od 50 Pa do 1000 Pa. Sestavljen iz: ohišja iz pocinkane pločevine z akustično izolacijo z zaščitnim plaščem, z gumijastimi tesnili na priključkih na okrogli kanal. Krmilni mehanizem je izdelan iz ABS plastičnih ročic in prenosov, jeklenih vzmeti, rotacijskega amortizerja polnjenega s silikonskim oljem in ABS škatle. Telo izdelka ima razred puščanja C po EN 1751 (loputa lopute ni namenjena funkciji zapiranja, zato puščanje lopute ni klasificirano). Ročica s skalo za nastavitev pretoka, z možnostjo blokade v nastavljenem položaju. Skladen z DIN 1946-4.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | NOTUS-RI-100-M0
v'=85÷250 m3/h;
v'_delovni=150 m3/h; dp=150÷580 Pa
|  | DN100 | kos | 1 |  | 0
16 |  | DUŠILEC ZVOKA - OKROGLI
Dušilna enota za okrogli kanal, izdelana iznerjaveče pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami, s folijo proti odnašanju, perforiranim ohišjem dušilnih kulis in priključkoma s tesnilom. Za sistem higienik II izvedbe.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | LDC 160-900
DN160/260 mm
L = 900 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
17 |  | KVADRATNI DIFUZOR ODVOD
Kvadratni difuzor za montažo v puščen strop, komplet s komoro. Za bolnišnice. Difuzor iz podporne škatle s krožnim kanalskim priključkom, opremljenim z gumijastim tesnilom in perforirano sprednjo ploščo. Sprednja plošča se drži v nosilni škatli s preprostimi tečaji na eni strani in z vzmetnimi pritrdilnimi nosilci na drugi strani. Sprednjo ploščo je mogoče enostavno odpreti ali odstraniti brez orodja. Za preprečitev prostega pada sprednje plošče med manipulacijo na difuzorju je varnostna vrvica ločljivo povezana s podporno škatlo. Za enostavno odpiranje sprednje plošče brez orodja je na robu plošče zložljivo uho. Komora difuzorje iz pocinkane pločevine, s spodnjim priključkom za difuzor, s stranskim priključkom za kanal. Ročna regulacijska loputa z blokado v nastavljenem položaju.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | TSF-F-250-600-SW + CBO-250 + ročna loputa
difuzor 595x595 mm
komora 401x417/274; priključek 250x196 mm
ročna loputa DN250
|  | v'_del= 500 m3/h; dp=21 Pa | kos | 1 |  | 0
18 |  | GIBLJIVA IZOLIRANA AKUSTIČNA CEV DUŠENJE ZVOKA
Termalno in akustično izolirane gibljive cevi za povezavo prezračevalnih elementov s kanalskim razvodom, izdelane iz aluminijastega, poliesterskega notranjega vložka z vgrajeno jekleno žico, 25mm izolacije iz steklene volne ter iz aluminij/ poliester laminata, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom, srednje trdnosti. Negorljiva A1 - SIST EN 13501. Maksimalna dolžina priključke posameznega elementa lshko znaša 0,5 m.
Dobava in montaža:
| npr.: | BOSSPLAST
| tip: | SONOCONNECT L25J
|  | Ø - 100 | m | 1 |  | 0
|  | Ø - 125 | m | 2 |  | 0
19 |  | PREZRAČEVALNI VENTIL - ODVODNI
Okrogli prezračevalni venil iz vroče cinkane pločevine. Bavano RAL 9010 - bela. Za bolnišnice.
Komplet z vgradnim okvirjem iz vroče cinkane pločevine za vgradnjo na okrogli kanal.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | EFF 100 | kos | 1 |  | 0
| tip: | EFF 125 | kos | 2 |  | 0
20 |  | REGULACIJSKA LOPUTA - OKROGLA
Okrogla regulacijska loputa za montažo v spiro kanal, iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okroglo pocinkano ohišje, regulacijska loputa z ročico z možnostjo blokade v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Ročna.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | DN 125 | kos | 1 |  | 0
| tip: | DN 150 | kos | 1 |  | 0
21 |  | REVIZIJSKA ODPRTINA
Revizijska odprtina za okrogle in pravokotne ventilacijske kanale. Iz pocinkane pločevine. S tesnili na priklopu. Skladno s SIST EN 12097: Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Zahteve za omogočanje vzdrževanja elementov prezračevalnih sistemov in skladno s smernico Tehnične smernice za graditev za zdravstvene stavbe – Splošni del, Posebni del 1: Splošna bolnišnica z do 400 posteljami, Posebni del 2: Zdravstveni dom, Posebni del 3: Urgentni center (TSG-12640-002:2021)
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: |  | kos | 19 |  | 0
22 |  | PRAVOKOTNI IN OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL - DOVOD
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507 in SIST EN 12237: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,75÷1,0 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 670 |  | 0
23 |  | PRAVOKOTNI IN OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL - ODVOD
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507 in SIST EN 12237: tesnost razred C.
| tip: | b = 0,75÷1,0 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 905 |  | 0
24 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE - DOVOD V OBJEKTU
Izolacija dovodnih kanalov v objektu. Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 25, b=25 mm | m2 | 29 |  | 0
25 |  | IZOLACIJA - OKOLICA
Izolacija kanalov dovoda svežega zraka in odvoda vodenih v vidno po okolici, od klimata do vstopa v prostor. Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Dvojni plašč skupne debeline 50 mm.
Dobava in montaža:
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
|  | 2x PL 25, b=25 mm | m2 | 64 |  | 0
26 |  | ALUMINIJASTA ZAŠČITA
Zaščita izoliranih kanalov vodenih na prostem, z aluminijasto pločevino, komplet z drobnim spojnim materialom.
| tip: | b = 1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | m2 | 64 |  | 0
27 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo Podstavka za klima tzidnih konzol za klimat in zunanje kanale, nosilni materijal kanalov, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pritrjevanje na strop se bo izvajalo skozi požarno oblogo stropa in protipotresne konstrukcije.
|  | Dobava in montaža: | kg | 700 |  | 0
28 |  | PREGLED SISTEMA
Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov in izdaja poročila.
|  | HVAC | kompl | 1 |  | 0
29 |  | MERITEV TESNOSTI
Meritev tesnosti ventilacijskih dovodnih in odvodnih kanalov. Skladno z zahtevami iz poročila.
|  | HVAC | kompl | 1 |  | 0
30 |  | NOSILCI KANALOV NA STREHI
Armiranobetonske nosilne plošče kanalov vodenih vidno po strehi - armiranobetonska plošča, podložna XPS plošča debelina 5,0 cm, podložna gradbena folija.
Dobava in montaža:
|  | A×B/H=300×800/120 mm - za kanale | kos | 11 |  | 0
31 |  | PODSTAVEK ZUNANJE DX ENOTE
Podstavek zunanje enote iz AB elementov, debeline 12 cm, komplet z gradbeno folijo, podlogo iz XPS debeline 5 cm.
|  | 500×1000 mm - ENOTA | kos | 1 |  | 0
31 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline do 500 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Čiščenje in odvoz materiala na odpad.
| tip: | Ø150÷200 | kos | 4 |  | 0
33 |  | PREBOJ V ZIDU
Izvedba preboja v zunanjem zidu, nad nivojem varnosrnega preliva streha, čiščenje in odvodz materiala na deponijo. Obdelava preboja.
| tip: | 750×300 mm | kos | 5 |  | 0
| tip: | 400×300 mm | kos | 2 |  | 0
34 |  | ROZETA IN TESNENJE KANALOV NA PREBOJU SKOZI PANEL OKNA
Rozeta za potrebe tesnenja preboja kanalov skozi zid, dimenzije kanalov 2x (300x200 mm), komplet s tesnenjem. Rozeta iz pocinkane pločevine, barvana v opečnati barvi fasade.
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
35 |  | POMOŽNA GRADBENA DELA
Pomožna gradbena dela za potrebe izvedbe ventilacije.
|  | Izvedba: | ur | 10 |  | 0
36 |  | ČIŠČENJE
Čiščenje prostorov po izvedbi demontažnih del. Uporaba samo sesalcev s HEPA filtri.
|  | Izvedba: | ur | 8 |  | 0
37 |  | ZAŠČITA STREHE PRED MEHANSKIMI POŠKODBAMI
Zaščita obstoječe strehe pred mehanskimi poškodbami med demontažo obstoječe inštalacije in izvedbo nove inštalacije na strehi. Odstranitev zaščite in čiščenje tega predela strehe.
|  | Izvedba: | m2 | 50 |  | 0
38 |  | MANIPULACIJA V PROSTORIH BOLNIŠNICE
Dovoz in odvoza gradbenega in inštalacijskega materiala po prostorih bolnišnice, v posebej zato namenjenih higijenskih zaprtih vozičkih. Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje lokacije. V ceni je zajeti tudi strošek prehoda preko ostalih delov bolnišnice, z upoštevanjem, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev ter da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnišnici ni dovoljeno.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
|  | VENTILACIJA IZOLACIJA - KN.2-I |  |  |  | 0
OPOMBA:
Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda, kanalizacije, ogrevanja ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.

## 4-1F-304
4-1F-304 |  | VENTILACIJA ODVOD SANITARIJE 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA
Obveščenje, demontaža obstoječega kanalskega razvoda iz pocinkane pločevine, gibke cevi in prezračevalni elementi (prezračevalni ventili, rešetke,…), komplet z odvozom na odpad. Skupna masa znaša 450 kg.
|  | Izvedba: | kg | 450 |  | 0
2 |  | PREDELAVA
Predelava obstoječega priključka obstoječega odvodnega kanala na vertikalo, za potrebe izvedbe novega priklopa.
|  | Izvedba: | ur | 2 |  | 0
3 |  | PREZRAČEVALNI VENTIL ODVOD
Okrogli prezračevalni venil iz vroče cinkane pločevine. Bavano RAL 9010 - bela.
Komplet z vgradnim okvirjem iz vroče cinkane pločevine za vgradnjo na okrogli kanal.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | EFF Ø100 | kos | 2 |  | 0
| tip: | EFF Ø125 | kos | 1 |  | 0
4 |  | GIBLJIVA IZOLIRANA CEV - IZOLIRANA
Termalno in akustično izolirane gibljive cevi za povezavo prezračevalnih elementov s kanalskim razvodom, izdelane iz aluminijastega, poliesterskega notranjega vložka z vgrajeno jekleno žico, 25mm izolacije iz steklene volne ter iz aluminij/ poliester laminata, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom, srednje trdnosti. Negorljiva A1 - SIST EN 13501. Maksimalna dolžina priključke posameznega elementa lshko znaša 0,5 m.
Dobava in montaža:
| npr.: | BOSSPLAST
| tip: | SONOCONNECT L25J
|  | Ø - 100 | m | 1 |  | 0
|  | Ø - 125 | m | 0.5 |  | 0
5 |  | REŠETKA - ALUMINIJ VRATNA
Aluminijasta vratna rešetka. Komplet z okvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v vrata.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | 400-100 | kos | 3 |  | 0
| tip: | 400-200 | kos | 1 |  | 0
6 |  | REVIZIJSKA ODPRTINA
Revizijska odprtina za okrogle in pravokotne ventilacijske kanale. Iz pocinkane pločevine. S tesnili na priklopu. Skladno s SIST EN 12097: Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Zahteve za omogočanje vzdrževanja elementov prezračevalnih sistemov in skladno s smernico Tehnične smernice za graditev za zdravstvene stavbe – Splošni del, Posebni del 1: Splošna bolnišnica z do 400 posteljami, Posebni del 2: Zdravstveni dom, Posebni del 3: Urgentni center (TSG-12640-002:2021)
Dobava in montaža:
| npr.: | BOSSPLAST
| tip: |  | kos | 3 |  | 0
7 |  | REGULACIJSKA LOPUTA - OKROGLA
Okrogla regulacijska loputa za montažo v kanal, iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okroglo pocinkano ohišje, regulacijska loputa z ročico z možnostjo blokade v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Ročna.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | DN180 | kos | 1 |  | 0
8 |  | POŽARNA LOPUTA - KVADRATNA MOTORNA 230
Požarna loputa pravokotnega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine. Požarna obojestranska odpornos EI 90-S (s certifikatom), dimotesna - po EN 13501-3, obojestransko odporna (i-o), izdelane v skladu z SIST EN 15650. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali (BF230-T, U = 230 V DC) - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko, temperatura sprožitve 72 °C - revizijska odprtina. Preizkušena po EN 1366-2. Za vgradnjo v lahke in masivne stene. Vgradnja s požarnim tesnjemnem odprtine. S priključnim kompenzacijskim kosom za vgradnjo med loputo in kanal, komplet z ozemljitveno premostitvijo, izvedba vgradnje po ÖNORM H 6031.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | FDS-3G-200x200-B230T | kos | 1 |  | 0
| * | Pred dobavo se preveri napetost na motorju, glede na dejanske možnosti požarne centrale in glede na navodila projektanta elektro inštalacij.
9 |  | OBZIDAVA IN POŽARNO TESNENJE POŽARNIH LOPUT
Obzidava in požarno tesnenje požarnih loput, v skladu z zahtevami o vgradnji s strani proizvajalca, komplet z materialom.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
10 |  | PRAVOKOTNI in OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507 in SIST EN 12237: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,75 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 50 |  | 0
11 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pritrjevanje na strop se bo izvajalo skozi požarno oblogo stropa in protipotresne konstrukcije.
|  | Dobava in montaža: | kg | 20 |  | 0
12 |  | ZAGON
Zagon in nastavitev obratovalnih parametrov kompletne ventilacije, nastavitev pretočnih količin, izvedba meritev, šolanje investitorja, navodila za obratovanje.
|  | Izvedba: | kpl | 1 |  | 0
13 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline do 500 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Čiščenje in odvoz materiala na odpad.
|  | DN150÷DN200 | kos | 4 |  | 0
14 |  | ČIŠČENJE OBSTOJEČE VENTILACIJE
Čiščenje obstoječega odvodnega sistema sanitarij, sestavljenjega iz ventilacijskih kanalov s prezračevalnimi ventili v štirih etažah (dolžina kanalov v posamezni etaži znaša cca. 24 m, vertikalnega kanala dolžine cca. 16 m), strešnega ventilatorja. Komplet s sestavo zapisnika.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
| * | Čiščenje se izvede po dokončanju vseh del.
15 |  | POMOŽNA GRADBENA DELA
Pomožna gradbena dela preboju obstoječega priklopa na vertikalni kanal, za potrebe vgradnje požarne lopute, čiščenje in odvoz odvečnega materiala na odpad. Komplet z izvedbo ometa na teh režah in končnega sloja. Barvanje je zajeto v gradbenih delih.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
16 |  | ČIŠČENJE
Čiščenje prostorov po izvedbi demontažnih del. Uporaba samo sesalcev s HEPA filtri.
|  | Izvedba: | ur | 6 |  | 0
17 |  | MANIPULACIJA V PROSTORIH BOLNIŠNICE
Dovoz in odvoza gradbenega in inštalacijskega materiala po prostorih bolnišnice, v posebej zato namenjenih higijenskih zaprtih vozičkih. Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje lokacije. V ceni je zajeti tudi strošek prehoda preko ostalih delov bolnišnice, z upoštevanjem, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev ter da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnišnici ni dovoljeno.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
|  | VENTILACIJA ODVOD SANITARIJE 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
OPOMBA:
Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda, kanalizacije, ogrevanja ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.

## 4-1F-401
4-1F-401 |  | MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PRIKLJUČNA DOZA NADOMETNA
Odvzemna doza, izvedba za nadometno montažo na steno, izdelana kot samozaporni ventil z dvema stopnjama zapiranja, z oznako plina - napisom in barva, po EN ISO 9170.
| npr.: | DRAGER
tip:
Dobava in montaža:
|  | KISIK | kos | 1 |  | 0
|  | KOMPRIMIRAN ZRAK 5,0 bar | kos | 1 |  | 0
| * | Dobavi se v primeru, če se investitor odloči za nadometne doze v ordinaciji!
2 |  | PRIKLJUČNA DOZA PARAPETNI KANAL
Odvzemna doza, izvedba za montažo v parapetni kanal, izdelana kot samozaporni ventil z dvema stopnjama zapiranja, z oznako plina - napisom in barva, po EN ISO 9170.
| npr.: | DRAGER
tip:
Dobava in montaža:
|  | KISIK | kos | 13 |  | 0
|  | KOMPRIMIRAN ZRAK 5,0 bar | kos | 13 |  | 0
3 |  | PARAPETNI KANAL
Parapetni kanal iz aluminija, barvan v beli barvi, z demontažnimi elementi, fazonskimi kosi (kolena, prehod iz horizontalnega v vertikalni kanal, čelnimi elementi za montažo doz medicinskih plinov,...). Na vsaki lokaciji je predvidena montaža enega para doz - ena doza za kisik in ena doza za komprimiran zrak. Komplet s stranskima zaključnima elementoma in pokrovom iz plastike, po DIN13260-2, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DRAGER
| tip: | 130×70 mm
|  | horizontalni L=5400 mm - 2×2 dozi | kompl | 1 |  | 0
|  | horizontalni L=1000 mm - 2 dozi | kompl | 1 |  | 0
|  | horizontalni L=5950 mm - 3×2 dozi | kompl | 1 |  | 0
|  | horizontalni L=4950 mm - 2×2 dozi | kompl | 2 |  | 0
|  | horizontalni L=6350 mm - 3×2 dozi | kompl | 1 |  | 0
|  | vertikalni L=2000 mm | kompl | 5 |  | 0
| * | Točne mere se vzame na objektu!
| * | Dobavi se v primeru, če se na objektu odloči za samostojeno vgradnjo, na lastno višini montaže. V primeru vgradnje v kanal dializnih vod ali elektro kanal, se lastne kanale ne dobavi!
4 |  | KONTROLNO RAZDELILNA OMARICA PLINOV - DIALIZA
Sklop kontrolno razdelilne omarice, sestavljen iz: 1× Vgradnaj zidna omarica iz nerjavečega jekla za montažo DVEH priključnih ventilov, s tlačnimi tipali in manometri, zgornji priključki cevnih razvodov, komplet z vratci z zapiralnim mehanizmom in odprtino za vgradni zaslon. 2× priključni kontrolni sklop, sestavljen iz ventila z blokado, manomatra, prikljčni cevni podaljški, tlačno tipalo, priključek za kontrolo razvoda. Komplet z: varnostna tipka, indikator cone, indikator tipa plina, opozorilne lučke za javljanje statusa plina, reset gumb za izklop alarma in kontrolni gumb za kontrolo alarma, električno napajanje, alarmni krmilnik, relejski sklop, displej, priključki za prenos signala alarma na dislocirana mesta -duplikatorji signalov. Vratca z zapiralnim mehanizmom za odpiranje v nujnih primerih. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Sklop sklade z EN ISO 7396.
Dobava in montaža:
| npr.: | DRAGER
tip:
Priklop dveh (2) odcepov, DN15, dve vrsti plina O2 in KZ5,0 bar.
|  | A×B/H= 390×92/430 mm | kompl | 1 |  | 0
5 |  | DUPLIKATOR SIGNALOV - NADOMETNI
Duplikator signalov za namestitev v posameznem displociranem prostoru s sklopkami medicinskih plinov, nadometne izvedbe, vezani na kontrolno omarico v pritličju. Sklop sklade z EN ISO 7396.
Dobava in montaža:
| npr.: | DRAGER
tip:
|  | dve vrsti plina O2 in KZ5,0 bar | kos | 4 |  | 0
6 |  | KRMILNE POVEZAVE
Krmilne povezave krmilnih omaric in duplikatorjev signalov v prostorih, s kabli spojnim in pritrdilnim materialom v dolžini 50 m, z zaščitnimi cevmi za vfradnjo v stene, komplet s kontrolo signalov.
Dobava in montaža:
| npr.: | DRAGER
tip:
|  |  | kompl | 1 |  | 0
7 |  | BAKRENA CEV MEDICINSKI PLINI
Specialna bakrena cev po SIST EN 13348 oz po DIN 1786, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov po EN 1254 in EN 10242 (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.). Cevi označene po celotni dolžini z vrsto plina in smerjo pretoka.
Dobava in montaža:
| npr.: | DRAGER
tip:
|  | Ø8x1,0 mm (pN163) | m | 90 |  | 0
|  | Ø15x1,0 mm (pN104) | m | 130 |  | 0
8 |  | ZAŠČITA PREBOJEV CEVI
Zaščitna cev za vodenje cevi medicinskih plinov skozi diletacijo v objektu, PP cev, komplet s tesnenjem medprostora.
Dobava in montaža:
npr.:
tip:
|  | PP50 | kos | 6 |  | 0
9 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pritrjevanje na strop se bo izvajalo skozi požarno oblogo stropa in protipotresne konstrukcije.
|  | Dobava in montaža: | kg | 40 |  | 0
10 |  | OZNAČEVANJE SISTEMA MEDICINSKIH PLINOV
Oznake na sistemu medicinskih plinov v skladu z ISO 5359
|  | za dve vrsti medicinskih plinov O2 in KZ-5,0bar | kompl | 1 |  | 0
11 |  | PREIZKUS MEDICINSKIH PLINOV
Izvedba preizkusa medicinskih plinov, v skladu z SIST EN ISO 7396-1, pri končni montaži celotnega sistema medicinskih plinov, v prisotnosti odgovorne osebe montaže plinske inštalacije, odgovorne osebe nadzora in investitorja, komplet s sestavo zapisnika in potrditvijo zapisnikov.
|  | za dve vrsti medicinskih plinov O2 in KZ-5,0bar | kompl | 1 |  | 0
12 |  | SHEME
Sheme priklopno napajanih postaj posameznih medicinskih plinov, vstavitev v okvir in montaža na zid.
|  | KISIK - O2 | kos | 1 |  | 0
|  | KOMPRIMIRAN ZRAK 5,0 bar | kos | 1 |  | 0
13 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 300 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Komplet s čiščenjem.
| tip: | Ø65 | kos | 6 |  | 0
14 |  | POMOŽNA GRADBENA DELA MEDICINSKLI PLINI 1. NADSTROPJE
Izvedba izrezov v obstoječih zidovih za potrebe izvedbe novih priklopov na obstoječ razvod medicinskih plinov, čiščenje in odvoz odvečnega materiala na odpad. Reže v dolžini 4,0 m. Komplet z izvedbo vgradnje parapetnega kanala (130×70 mm) na teh režah in končnega sloja. Barvanje je zajeto v gradbenih delih.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
15 |  | DEMONTAŽA OBSTOJEČI RAZVODI IN PRIKLJUČNA OMARICA
MEDICINSKI PLINI 1. NADSTROPJE
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega razvoda kisika in komprimiranega zraka. Demontaža obstoječih cevnih razvodov instalacije v skupni dolžini 130 m, priključnih doz, zidne omarice, komplet z nosilnim materialom. Odvoz na deponijo odpadnega materiala ali v skladišče.
|  | Demontaža in odvoz: | kompl | 1 |  | 0
16 |  | ČIŠČENJE
Čiščenje prostorov po izvedbi del. Uporaba samo sesalcev s HEPA filtri.
|  | Izvedba: | ur | 4 |  | 0
17 |  | MANIPULACIJA V PROSTORIH BOLNIŠNICE
Dovoz in odvoza gradbenega in inštalacijskega materiala po prostorih bolnišnice, v posebej zato namenjenih higijenskih zaprtih vozičkih. Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje lokacije. V ceni je zajeti tudi strošek prehoda preko ostalih delov bolnišnice, z upoštevanjem, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev ter da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnišnici ni dovoljeno.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
18 |  | POŽARNA STRAŽA
Požarna straža s strani pooblaščene organizacije oziroma s šolanimi inštalaterji, v primeri izvajanja vročih del v objektu (varjenje, rezanje in brušenje s kotno brusilko,…).
|  | Izvedba: | ur | 10 |  | 0
19 |  | KONTROLA DELOVANJA
Kontrola delovanja sistema kot celote (alarmi, povezave,..), sestava zapisnika, šolenje predstavnika investitorja.
|  |  | kompl | 1 |  | 0
|  | MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0
OPOMBA:
| * | Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda, kanalizacije, ogrevanja ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.
| * | Priklop morebitne opreme ni zajeta v tem načrtu strojnih inštalacij.
| * | Alarme, kontrolne omarice v objektu se mora priklopiti na rezarvno napajanje.

## 4-2F-101
4-2F-101 |  | VODOVOD 2. NADSTROPJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | DOLOČANJE OBSTOJEČIH RAZVODOV
Kontrola tras obstoječih razvodov vodovoda in kanalizacije, po demontaži obstoječega spuščenega stropa in opreme, določitev točk priklopa novih odcepov. V soglasju s tehnično službo investitorja. Paziti je potrebno, da ostane obstoječa inštalacija pretočna.
|  | Izvedba: | ur | 4 |  | 0
2 |  | DEMONTAŽA OBSTOJEČI RAZVODI IN SANITARNA KERAMIKA
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega vodovoda. Demontaža obstoječih cevnih razvodov vodovodne instalacije in kanalizacije v skupni dolžini 22 m, sanitarne keramike z armaturo 2 kosov, komplet z izolacijo ter nosilnim materialom. Odvoz na deponijo odpadnega materiala ali v skladišče.
|  | Demontaža in odvoz: | kompl | 1 |  | 0
3 |  | MONTAŽA UMIVALNIKOV IN KORIT
Montaža umivalnikov in korit dobavljenih v okviru opreme. Komplet s konzolami in drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
|  | Montaža: | kos | 2 |  | 0
4 |  | ARMATURA ZA KORITA - MEDICINSKA TERMOSTATSKA
Medicinska zidna mešalna enoročna armatura, termostatska za nastavitev temperature tople vode z ročno zaporo pri 38°C, s premično izlivno pipo, z rozetama, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Z dolgo komolčno ročico. Korita so davljena in montirana v okviru opreme.
| npr.: | GROHE
| tip: | 34 020 000
L=255 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
| * | Pred dobavo se dolžine izpustov se preveri na objektu, glede na dejansko dobavljena korita, v soglasju z investitorjem!
5 |  | SIFONI KORIT
Sifon za korita, kromirane izvedbe, z vijačnimi spodji za lažje čiščenje, komplet z zidno rozeto. Dimenzijo priklopa sifona na korito se določi na objektu, glede na dejansko dobavljena korita.
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
6 |  | PREMONTAŽA OPREME
Demontaža obstoječega blatexa in korita, iz nerjaveče pločevine, skladiščenje in ponovna montaža na novo lokacijo. Pregleda se armaturo korita, če ni ustrezna se dobavi novo - postavka zgoraj - 003.
|  | Premontaža: | kos | 2 |  | 0
7 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 4 |  | 0
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 3 |  | 0
8 |  | PIPA - ZIDNA N
Zidna priključna pipa za opremo, komplet z zidno rozeto in s tesnilnim materialom. Tip priključka na opremo se vskladi na objektu glede na dejansko dobavljeno oziroma naročeno opremo.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 2 |  | 0
9 |  | KONSTRUKCIJA - WC INVALIDI - PACIENTI
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik, za dvostopenjsko splakovanje, z dvostopenjskim plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC školjke M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon, - 1× stranici za prtrditev invalidskih držal z jeklenim okvirjem z zidnimi pritrdili in lesenimi polnili - pritrdili, za invalidska držala, - drobni pritrdilni material. H = 112÷130 cm
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.375.00.5 - enostranska stranica za držala
H=112-130 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
10 |  | KONSTRUKCIJA - WC
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik, za dvostopenjsko splakovanje, z dvostopenjskim plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC školjke M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon, - drobni pritrdilni material. H = 112÷130 cm
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.311.00.5
H=112-130 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
11 |  | UMIVALNIK MEDICINSKI
Umivalnik iz sanitarne keramike, za stoječo pipo, BREZ VARNOSTNEGA PRELIVA. Komplet s konzolami in drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
Dobava in montaža:
| npr.: | DURAVIT PRO
| tip: | D-Code Medical
|  | B×L= 550×430 mm | kos | 2 |  | 0
| * | Pred odbavo sanitarne keramike mora tip keramike potrditi arhitekt!
12 |  | ARMATURA ZA UMIVALNIKE IN KORITA - MEDICINSKA TERMOSTATSKA
Medicinska zidna mešalna enoročna armatura, termostatska za nastavitev temperature tople vode z ročno zaporo pri 38°C, s premično izlivno pipo, z rozetama, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Z dolgo komolčno ročico. Korita so davljena in montirana v okviru opreme.
| npr.: | GROHE
| tip: | 34 021 000
L=195 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
| * | Pred dobavo se dolžine izpustov se preveri na objektu, glede na dejansko dobavljena korita, v soglasju z investitorjem!
13 |  | PIPA UMIVALNIK - MEDICINSKA - STOJEČ WC INVALIDI IN PACIENTI
Medicinska kromirana, stoječa, enoročna mešalna baterija, z veznima cevkama, z dolgo komolčno ročico, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32.
| npr.: | GROHE
| tip: | G-32790000
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
14 |  | TERMOSTATSKI VENTIL UMIVALNIKA
Kromiran termostatski mešalni ventil za nastavitev maksimalne temperature iztoka tople vode na 35 °C, z navojnimi priključki, za montažo na kotne ventile pod umivalnik, komplet z gibkimi povezovalnimi cevmi, protipovratnimi ventili na priklopu mrzle in tople vode. Za sanitarno vodo!
| npr.: | GROHE
| tip: | GROHTHERM MICRO
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
15 |  | PODOMETNI SIFON ZA UMIVALNIK - PACIENTI INVALIDI
Podometni sifon za umivalnik invalidi, nadzor kakovosti po EN 274-3, sestavljen iz podometne doze s pritrdili, sifona z odtočno cevjo Ø50, priključno cevjo Ø32, zidnega pokrova iz nerjaveče pločevine. PO sifon pri fini montaži višinsko nastavljiv ± 3 cm. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | 151.121.00.1
B×L= 148×185 mm - pokrov
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
16 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA - TUŠ GARDEROBA
Zidna tušna enoročna mešalna baterija, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, dolgim držalom za pršno glavo 60 cm, kromiranima rozetama
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 590 001 + držalo, pršna glava in cev
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
17 |  | SIFON ZA TUŠ
Talni tuš sifon, za montažo v tlak kopalnice s keramičnimi ploščicami, iz nerjaveče pločevine, sestavljen: vtok vode z okvirjem in s snemljivo pohodno rešetko iz nerjavečega jekla 80×80 mm s privitjem - za invalidski tuš, s tesnilno folijo za izvedbo hidroizolacije pod ploščicami, sitom, nastavljiva višina montaže. Komplet s sifonom iz PE, s kolektorjem in priključkom za odtočno cev. Rešetka nastavljiva po višini, nagibu in premiku.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | 154.052.00.1 + 154.310.00.1
LxB/H=80x80/(65÷175) mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
18 |  | WC ŠKOLJKA - STENSKA
WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, komplet z: - sedežna deska s pokrovom, z mehkim zapiranjem, - drobni pritrdilni material za montažo na zid
Dobava in montaža:
| npr.: | DURAVIT
| tip: | model 254609 - klasična
|  | 365×575 mm | kos | 1 |  | 0
| tip: | model 220609 - pacienti invalidska
|  | 360×650 mm | kos | 2 |  | 0
| * | Pred odbavo sanitarne keramike mora tip keramike potrditi arhitekt!
19 |  | DRŽALO PRI WC ŠKOLJKI - INVALIDI - L OBLIKE
Jekleno držalo za invalide, zidno, Ø32 mm, s poliuretansko prevleko (belo). Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | TERMOMAT
| tip: | MAR-I
Y×X= 600×800 mm
nosilnost 150 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
20 |  | DRŽALO - INVALIDI - PREKLOPNO
Jekleno držalo za invalide, preklopno, zidna pritrditev, Ø32 mm, s poliuretansko prevleko (belo), z držalom za toalet papir. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | TERMOMAT
| tip: | 840-I
B×H = 830×206 mm
nosilnost 150 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
21 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA, INVALIDI - PRI WC ŠKOLKI
Zidna termostatska mešalna baterija za tuš kad za invalide, kromirana, z možnostjo prednastavitve temperature vode, komplet s fleksibilno cevjo s pršilno glavo in nosilcem za zid - WC školjka. Aktivacija pretoka skozi tuš pršno glavo se izvaja z gumbom na pršni glavi.
| npr.: | TERMOMAT
| tip: | RUMT201CFI + 528
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
22 |  | TALNI SIFON V WC SANITARIJE PACIENTI
Talni tuš sifon, za montažo v tlak kopalnice s keramičnimi ploščicami, iz nerjaveče pločevine, sestavljen: vtok vode z okvirjem in s snemljivo pohodno rešetko iz nerjavečega jekla 80×80 mm s privitjem - za invalidski tuš, s tesnilno folijo za izvedbo hidroizolacije pod ploščicami, sitom, nastavljiva višina montaže. Komplet s sifonom iz PE, s kolektorjem in priključkom za odtočno cev. Rešetka nastavljiva po višini, nagibu in premiku.
Dobava in montaža:
| npr.: | Geberit
| npr.: | GEBERIT
| tip: | 154.052.00.1 + 154.310.00.1
LxB/H=80x80/(65÷175) mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
23 |  | OPREMA SANITARNIH ELEMENTOV
Montaža opreme za sanitarije (WC ščetke, dozatorji mila in dezinfekcije, držala WC papir, držala pairnete brisače,…), komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Elemente se dobavi v okviru opreme.
|  | Montaža: | kos | 18 |  | 0
| * | Oprema se dobavi v okviru opreme!
24 |  | PP ODTOČNA CEV
Odtočna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR
| tip: | Ø 50 | m | 18 |  | 0
| tip: | Ø 110 | m | 12 |  | 0
25 |  | PP ODTOČNA CEV - VEČSLOJNA BREZŠUMNA
Odtočna večslojna brezšumna kanalizacijska cev z obojko, iz polipropilena (PP), EN 1451. Zvoči tlak po DIN 4109: 19 dB(A) pri pretoku 4 l/s. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR TRIPLUS
| tip: | Ø 110 | m | 36 |  | 0
| * | Za razvode pod stropom in premestitev obstoječih odtokov pod stropom.
26 |  | CEV - INOX PRESS, EN 10305-1
Precizna Inox jeklena cev, nevarjene hladno vlečene cevi, EN 10305-1, iz nerjavnega jekla (Inox) 1.4401 EN 10088. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...). Za sanitarno pitno vodo, ogrevanje, plin,… Za vidni del razvodov in predelavo obstoječega.
Dobava in montaža:
| npr.: | GEBERIT MAPRESS
| tip: | DN 15 (18×1) | m | 10 |  | 0
| tip: | DN 20 (22×1,2) | m | 12 |  | 0
| tip: | DN 25 (28×1,2) | m | 10 |  | 0
27 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 18 | m | 10 |  | 0
| tip: | ST19 × 22 | m | 12 |  | 0
| tip: | ST19 × 28 | m | 10 |  | 0
28 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...). Razvodi vodeni v steni in tlaku.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 24 |  | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 6 |  | 0
29 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST13 × 22 | m | 24 |  | 0
| tip: | ST13 × 28 | m | 6 |  | 0
30 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pritrjevanje na strop se bo izvajalo skozi požarno oblogo stropa in protipotresne konstrukcije.
|  | Dobava in montaža: | kg | 10 |  | 0
31 |  | NAPISI
Pastične napisne tablice (Bela) z napisom za označevanje razvodov.
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
32 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Sanitarna voda in TOPAX | kos | 1 |  | 0
33 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 300 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Komplet s čiščenjem.
| tip: | Ø65÷125 | kos | 6 |  | 0
34 |  | POMOŽNA GRADBENA DELA VODOVOD 2. NADSTROPJE
Izvedba izrezov v obstoječih zidovih za potrebe izvedbe novih priklopov na obstoječ vodovod in kanalizacijo, čiščenje in odvoz odvečnega materiala na odpad. Reže v dolžini 24 m. Komplet z izvedbo ometa na teh režah in končnega sloja. Končne talne obloge zajete v arhitekturnih načrtih. Izvedba izrezov v obstoječih tlakih za potrebe izvedbe novih priklopov za vodovod in kanalizacijo, čiščenje in odvoz odvečnega materiala na odpad. Izrezi v dolžini 6 m. Komplet z izvedbo izolacije in estriha na teh izrezih. Končne talne obloge zajete v arhitekturnih načrtih.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
35 |  | PRIKLOP INŠTALACIJE NA OBSTOJEČE
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega notranjega vodovoda, ponovno odpiranje in splakovanje, priklop opreme. Priklop mrzle, tople in cirkulacijske vode ter kanalizacije.
|  | Izvedba: | ur | 6 |  | 0
36 |  | PREDELAVA OBSTOJEČEGA 2. NADSTROPJE
Razna dodatna dela zaradi rekonstrukcije obstoječih inštalacij in izvedbe novih inštalacija vodovoda. Prestavitev obstoječe inštalacije. Obračunano na objektu glede na dejansko izvedena dela.
|  | Izvedba: | ur | 16 |  | 0
37 |  | ČIŠČENJE
Čiščenje prostorov po izvedbi demontažnih del. Uporaba samo sesalcev s HEPA filtri.
|  | Izvedba: | ur | 16 |  | 0
38 |  | GASILNI APARAT - PRAH ABC
Gasilni aparat na suhi prah, za gašenje požarov tipa ABC. Komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti. Komplet z zidno omarico za vgradnjo v zid, za namestitev ročnega gasilnega aparata. Komplet z vgradno omarice z vsemi pomožnimi gradbenimi deli.
| npr.: | Dobava in montaža
| tip: | GALLUS
| tip: | 9 EG + vgradna zidna omarica | kos | 1 |  | 0
| * | Tip in lokacijo gasilnih aparatov se pred odbavo preveri na objektu, glede na zadnji veljavni načrt požarne varnosti!
39 |  | OZNAČITEV HIDRANTA, GASILNIH APARATOV IN MANŠET
Napisne tablice, izdelane v skladu z SIST ISO 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara.
Dobava in montaža:
| tip: | ISO 1013 | kos | 2 |  | 0
40 |  | ZAŠČITA SANITARNE KERAMIKE IN OPREME
Mehanska zaščita sanitarnih porabnikov in opreme med izvajanjem del. Odstranitev mehanske zaščite po izvedenih delih, komplet s čiščenjem.
|  |  | kos | 12 |  | 0
41 |  | DEZINFEKCIJA
Obveščanje izpiranje in praznjenje, dezinfekcija vodovoda in izpiranje, sestava zapisnika. Dezinfekcijo in vzorčenje izvede pooblaščene organizacije
|  | Sanitarna voda: | kos | 1 |  | 0
42 |  | MANIPULACIJA V PROSTORIH BOLNIŠNICE
Dovoz in odvoza gradbenega in inštalacijskega materiala po prostorih bolnišnice, v posebej zato namenjenih higijenskih zaprtih vozičkih. Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje lokacije. V ceni je zajeti tudi strošek prehoda preko ostalih delov bolnišnice, z upoštevanjem, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev ter da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnišnici ni dovoljeno.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
|  | VODOVOD 2. NADSTROPJE |  |  |  | 0
OPOMBA:
Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda, kanalizacije, ogrevanja ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.

## 4-2F-201
4-2F-201 |  | NOVI RADIATORJI 2. NADSTROPJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ALUMINIJASTI ČLENASTI RADIATOR - BOČNI PRIKLOP - ENOJNI
Aluminijasti členasti radiator, z ravnimi površinami, z bočnimi priključki za radiatorski zgornji in spodnji ventil. HIGIENIK IZVEDBE - aluminijasti ploščati radiator z gladkimi površimani. Priključki: 4× DN 20 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan z belo protimikrobno barvo. Montažne konzole za na zid: kos 2÷4. Komplet z radiatorskim termostatskim ventilom, radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
Radiatorji po izboru investitorja!
Dobava in montaža:
| npr.: | AKIMAT
PURO
| tip: | P 1800 - H=1828 mm; št. člen 4 | kos | 1 |  | 0
2 |  | KONTROLA RADIATORJEV
Izvedba meritev dimenzij in priključkov dejansko izbranih radiatorjev pred naročilom, glede na zadnjo predvideno opremo prostorov.
|  | Izvedba: | ur | 1 |  | 0
3 |  | OBSTOJEČI CEVNI RADIATOR PREMONTAŽA
Demontaža obstoječega cevnega radiatorja v kopalnici, odstranitev obstoječih priključnih ventilov, skladiščenje in ponovna montaža po čiščenju in zamenjavi ventilov (ventili, barvanje in čiščenje so v spodnjih postavkah).
|  | Izvedba: | kos | 2 |  | 0
4 |  | RADIATORSKI VENTIL - TERMOSTATSKI
Kromirani radiatorski termostatski ventil z navojnimi priključki. Kotni, s prednastavitvijo. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RA-N - DN 15 | kos | 3 |  | 0
| * | Dimenzije se preveri na objektu glede na obstoječe cevi!
5 |  | RADIATORSKI VENTIL - POVRATNI
Kromirani radiatorski povratni ventil z navojnimi priključki. Kotni. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RLV - DN 15 | kos | 3 |  | 0
| * | Dimenzije se preveri na objektu glede na obstoječe cevi!
6 |  | TERMOSTATSKA GLAVA
Radiatorska termostatska glava, skladna s EN 215-1, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RA 2940 | kos | 3 |  | 0
7 |  | ROZETA ENODELNA
Enodelna rozeta za ventil, iz UV odporne plastike, bele barve
Dobava in montaža:
| npr.: | Ø20 | kos | 6 |  | 0
| * | Dimenzije se preveri na objektu glede na obstoječe cevi!
8 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom. Za potrebe predelave obstoječih priključkov.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 15 (21,3×2,6) | m | 2 |  | 0
9 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
| npr.: | UPONOR
| tip: | PE-X Ø20×2 | m | 8 |  | 0
10 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST13 × 22 (DN 15) | m | 8 |  | 0
11 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pritrjevanje na strop se bo izvajalo skozi požarno oblogo stropa in protipotresne konstrukcije.
|  | Dobava in montaža: | kg | 2 |  | 0
12 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje | kos | 1 |  | 0
13 |  | BARVANJE OBSTOJEČIH CEVNIH RADIATORJEV IN CEVI
Čiščenje obstoječih cevnih radiatorje v kopalnicah, posameznih radiatorskih priključkov iz jeklenih cevi, barvanje s temelno barvo poškodovanih delov in barvanje končnega sloja z oker-rumeno barvo. Barva se prilagodi zahtevam arhitekta.
|  | Izvedba: | m2 | 2 |  | 0
14 |  | NASTAVITEV PRETOKOV
Nastavitev pretokov na posameznem ventilu radiatorjev - dušitev pretokov.
|  |  | ur | 1 |  | 0
15 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje - radiatorji | ur | 1 |  | 0
16 |  | PREDELAVA PRIKLJUČKOV ZA RADIATORJE
Predelava obstoječih priključkov za potrebe priklopa novih radiatorjev.
|  | Izvedba: | ur | 3 |  | 0
17 |  | DEMONTAŽA RADIATORJEV
Demontaža: obstoječih radiatorjev s priključnimi ventili in nosilnimi konzolami, začepitev opuščenih odcepov, komplet z odvozom na odpad ali v skladišče.
|  | Izvedba: | kos | 3 |  | 0
18 |  | PRIPRAVA ZA PREDELAVO RADIATORJEV
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega sistema radiatorjev v dializnih prostorih.
|  | Izvedba: | ur | 1 |  | 0
19 |  | POMOŽNA GRADBENA DELA RADIATORJI
Izvedba izrezov v obstoječem tlaku in zidovih za potrebe izvedbe novih radiatorjev, čiščenje in odvoz odvečnega materiala na odpad. Reže v dolžini 4 m. Izvedba popravila tlaka je zajeta v gradbenih delih.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
20 |  | ČIŠČENJE
Čiščenje prostorov po izvedbi demontažnih del. Uporaba samo sesalcev s HEPA filtri.
|  | Izvedba: | ur | 2 |  | 0
21 |  | MANIPULACIJA V PROSTORIH BOLNIŠNICE
Dovoz in odvoza gradbenega in inštalacijskega materiala po prostorih bolnišnice, v posebej zato namenjenih higijenskih zaprtih vozičkih. Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje lokacije. V ceni je zajeti tudi strošek prehoda preko ostalih delov bolnišnice, z upoštevanjem, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev ter da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnišnici ni dovoljeno.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
|  | NOVI RADIATORJI 2. NADSTROPJE |  |  |  | 0
OPOMBA:
Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda, kanalizacije, ogrevanja ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.

## 4-2F-301
4-2F-301 |  | VENTILACIJA ODVOD SANITARIJE 2. NADSTROPJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA
Obveščenje, demontaža obstoječega kanalskega razvoda iz pocinkane pločevine, gibke cevi in prezračevalni elementi (prezračevalni ventili, rešetke,…), komplet z odvozom na odpad. Skupna masa znaša 350 kg.
|  | Izvedba: | kg | 350 |  | 0
2 |  | PREDELAVA
Predelava obstoječega priključka obstoječega odvodnega kanala na vertikalo, za potrebe izvedbe novega priklopa.
|  | Izvedba: | ur | 2 |  | 0
3 |  | PREZRAČEVALNI VENTIL ODVOD
Okrogli prezračevalni venil iz vroče cinkane pločevine. Bavano RAL 9010 - bela.
Komplet z vgradnim okvirjem iz vroče cinkane pločevine za vgradnjo na okrogli kanal.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | EFF Ø100 | kos | 3 |  | 0
| tip: | EFF Ø125 | kos | 1 |  | 0
4 |  | GIBLJIVA IZOLIRANA CEV - IZOLIRANA
Termalno in akustično izolirane gibljive cevi za povezavo prezračevalnih elementov s kanalskim razvodom, izdelane iz aluminijastega, poliesterskega notranjega vložka z vgrajeno jekleno žico, 25mm izolacije iz steklene volne ter iz aluminij/ poliester laminata, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom, srednje trdnosti. Negorljiva A1 - SIST EN 13501. Maksimalna dolžina priključke posameznega elementa lshko znaša 0,5 m.
Dobava in montaža:
| npr.: | BOSSPLAST
| tip: | SONOCONNECT L25J
|  | Ø - 100 | m | 1.5 |  | 0
|  | Ø - 125 | m | 0.5 |  | 0
5 |  | REŠETKA - ALUMINIJ VRATNA
Aluminijasta vratna rešetka. Komplet z okvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v vrata.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | 400-100 | kos | 3 |  | 0
6 |  | REVIZIJSKA ODPRTINA
Revizijska odprtina za okrogle in pravokotne ventilacijske kanale. Iz pocinkane pločevine. S tesnili na priklopu. Skladno s SIST EN 12097: Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Zahteve za omogočanje vzdrževanja elementov prezračevalnih sistemov in skladno s smernico Tehnične smernice za graditev za zdravstvene stavbe – Splošni del, Posebni del 1: Splošna bolnišnica z do 400 posteljami, Posebni del 2: Zdravstveni dom, Posebni del 3: Urgentni center (TSG-12640-002:2021)
Dobava in montaža:
| npr.: | BOSSPLAST
| tip: |  | kos | 3 |  | 0
7 |  | REGULACIJSKA LOPUTA - OKROGLA
Okrogla regulacijska loputa za montažo v kanal, iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okroglo pocinkano ohišje, regulacijska loputa z ročico z možnostjo blokade v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Ročna.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | DN180 | kos | 1 |  | 0
8 |  | POŽARNA LOPUTA - KVADRATNA MOTORNA 230
Požarna loputa pravokotnega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine. Požarna obojestranska odpornos EI 90-S (s certifikatom), dimotesna - po EN 13501-3, obojestransko odporna (i-o), izdelane v skladu z SIST EN 15650. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali (BF230-T, U = 230 V DC) - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko, temperatura sprožitve 72 °C - revizijska odprtina. Preizkušena po EN 1366-2. Za vgradnjo v lahke in masivne stene. Vgradnja s požarnim tesnjemnem odprtine. S priključnim kompenzacijskim kosom za vgradnjo med loputo in kanal, komplet z ozemljitveno premostitvijo, izvedba vgradnje po ÖNORM H 6031.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | FDS-3G-200x200-B230T | kos | 1 |  | 0
| * | Pred dobavo se preveri napetost na motorju, glede na dejanske možnosti požarne centrale in glede na navodila projektanta elektro inštalacij.
9 |  | OBZIDAVA IN POŽARNO TESNENJE POŽARNIH LOPUT
Obzidava in požarno tesnenje požarnih loput, v skladu z zahtevami o vgradnji s strani proizvajalca, komplet z materialom.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
10 |  | PRAVOKOTNI in OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507 in SIST EN 12237: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,75 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 65 |  | 0
11 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pritrjevanje na strop se bo izvajalo skozi požarno oblogo stropa in protipotresne konstrukcije.
|  | Dobava in montaža: | kg | 30 |  | 0
12 |  | ZAGON IN NASTAVITEV
Zagon in nastavitev obratovalnih parametrov kompletne ventilacije, nastavitev pretočnih količin, izvedba meritev, šolanje investitorja, navodila za obratovanje.
|  | Izvedba: | kpl | 1 |  | 0
13 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline do 500 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Čiščenje in odvoz materiala na odpad.
|  | DN150÷DN250 | kos | 4 |  | 0
14 |  | ČIŠČENJE OBSTOJEČE VENTILACIJE
Čiščenje obstoječega odvodnega sistema sanitarij, sestavljenjega iz ventilacijskih kanalov s prezračevalnimi ventili v štirih etažah (dolžina kanalov v posamezni etaži znaša cca. 24 m, vertikalnega kanala, strešnega ventilatorja. Komplet s sestavo zapisnika.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
| * | Čiščenje se izvede po dokončanju vseh del. Če se izvede ventilacija za 2. nadstropje sočasno z odvodno ventilacijo 1. nadstropja, to čiščenje odpade.
15 |  | POMOŽNA GRADBENA DELA
Pomožna gradbena dela preboju obstoječega priklopa na vertikalni kanal, za potrebe vgradnje požarne lopute, čiščenje in odvoz odvečnega materiala na odpad. Komplet z izvedbo ometa na teh režah in končnega sloja. Barvanje je zajeto v gradbenih delih.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
16 |  | ČIŠČENJE
Čiščenje prostorov po izvedbi demontažnih del. Uporaba samo sesalcev s HEPA filtri.
|  | Izvedba: | ur | 6 |  | 0
17 |  | MANIPULACIJA V PROSTORIH BOLNIŠNICE
Dovoz in odvoza gradbenega in inštalacijskega materiala po prostorih bolnišnice, v posebej zato namenjenih higijenskih zaprtih vozičkih. Prevoz se vrši, ko ni obiskov oziroma v dogovoru z uporabnikom. Od gradbišča do zunanje lokacije. V ceni je zajeti tudi strošek prehoda preko ostalih delov bolnišnice, z upoštevanjem, da morajo delavci uporabljati čista zaščitna sredstva in obutev ter da se morajo preobleči v predprostorom pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnišnici ni dovoljeno.
|  | Izvedba: | kompl | 1 |  | 0
|  | VENTILACIJA ODVOD SANITARIJE 2. NADSTROPJE |  |  |  | 0
OPOMBA:
Posamezna dela, predvsem zapiranje, praznjenje in prevezave vodovoda, kanalizacije, ogrevanja ter izvedba hrupnih del se bo lahko izvajalo samo izven delovnega časa posameznih delov objekta – nočni čas, sobote in nedelje, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.