## elektrotehnika
ELEKTROTEHNIKA
REKAPITULACIJA
A. | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
A.1 | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0
A.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  |  | 0
B. | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
B.1 | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
B.2 | JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
B.3 | ELEKTRIČNE URE |  |  | 0
C. | SISTEM VODENJA IN NADZORNI SISTEM
C. | SISTEM VODENJA IN CENTRALNI NADZORNI SISTEM |  |  | 0
| Skupaj elektrotehnika |  |  | 0
POPIS DEL IN MATERIALA
POPIS DEL IN MATERIALA
Enotna cena mora vsebovati dobavo in montažo vse navedene opreme, vsa potrebna pripravljalna in manipulativna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgradnje, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete vgrajenih materialov, vso potrebno dokumentacijo z atesti, vso dokumentacijo za dokončanje izdelka, vsa pomožna sredstva na objektu (odri, lestve...), usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom. V cenah ni zajet DDV.
A. | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
A.1 | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL
Svetilka z LED izvorom svetlobe in karakteristikami: življenska doba minimalno 50.000 ur L80 B10, MacAdams max. 3, fotobiološka varnost RG0, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov minimalno 10 let, kpl. s pritrdilnim in montažnim materialom. Za svetilke podati minimalno 5 letno garancijo proizvajalca. Barve svetilk po izboru arhitekta. Pred dobavo preveriti način vgradnje in zahtevano krmlijenje svetilk z zvezno regulacijo DALI. In sicer:
1.1 | A1-D_Vgradna LED svetilka, 3600 lm, 35 W, 4000 K, CRI>90, DALI, mikroprizmatični soft difuzor, tj. mikroprizmatika in dodatna folija proti efektu ¨zvezdic¨, UGR<19, vgradnja v tehnični strop tipa Armstrong Bioguard 60/60 cm, ali enakovredno tip DEMI RV DPR, Intra. Podana zahteva po regulaciji z vrtljivim nastavlajlnikom DALI MCU, Osram! | kos | 4 | 0
1.2 | Vrtljivi nastavljalnik svetlobnega toka DALI MCU, Osram | kos | 1 | 0
OPOMBA: Za zvezno regulacijo svetlobnega toka obvezno vgraditi vrtljivi nastavljalnik in ne tipkalo!
1.3 | B1_Demontaža obstoječe stenske svetilke, skladiščenje, čiščenje, menjava svetlobne cevi in ponovna montaža | kos | 1 | 0
2.1 | V1_LED svetilka varnostne razsvetljave, 180 lm, 1 W, stropna vgradna izvedba, premer 90 mm, simetrična optika, IP42, ali enakovredno tip UP LED AT Multi, Beghelli | kos | 1 | 0
OPOMBA: Svetilka se ne vključi v obstoječi nadzorni sistem, s katerim so težave v delovanju!
2.2 | Fotolumniscenčni piktogram, razpoznavnost na 10 m | kos | 1 | 0
3.1 | Kablasti vodniki , brezhalogenski, položeni deloma na kabelske police, deloma v parapetne kanale in zaščitne cevi:
| NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0
| NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m | 40 | 0
| NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 110 | 0
3.2 | PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, ali enakovredno tip H07V-K, uvlečen v zaščitne cevi oz. na kabelsko polico:
| . 6 mm2 | m | 50 | 0
OPOMBA: Ker gre za zelo malo predelavo v sklopu obstoječega objekta, so kabli na nivoju že vgrajenih kablov, ko še ni bilo zahteve po upoštevanju skladnosti s CPR!
4.1 | Zbiralnica Cu 20x3 mm na izolatorjih, nameščena nad tehničnim stropom, kpl. z oznakami povezav na zbiralnuici in na tehničnem stropu | kpl | 1 | 0
4.2 | Izdelava priključkov na zbiralnico za izenačitev potencialov | kos | 6 | 0
5 | OPOMBA: Bolniški kanal, naveden spodaj, spada v skupino medicinskih aparatov, zato za njih velja medicinska direktiva MDD 93/42 skupina IIa. Bolniški kanali morajo biti certificirani v skladu z naslednjimi standardi: EN11197; IEC 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60598-1; IEC 60598-2-25; EN 9170-1; EN 9170-2; EN 5359; EN 13348; EN15001. Vsak bolniški kanal mora biti testiran v skladu z zgoraj navedenimi standardi ter imeti poročilo o končni kontroli!
OPOMBA: Na bolniških kanalih mora jo imeti vtičnice različne barve okvirjev, ki se ločijo glede na vir napajanja: mreža - beli okvirji, agregat - zeleni. Dobavitelj opreme mora izdelati izgled razporeditve elementov in pridobiti pozitivno mnenje pooblaščenega predstavnika investitorja!
Bolniški kanal iz Al, brez vidnih vijakov, barva po izboru arhitekta, z vgrajeno spodaj opisano opremo. Dobaviti kanal s prekati: prekat za električne inštalacije s kovinsko pregrado - ločeno za moč in ločeno za signalno komunikacijske inštalacije in prekat za medicinske pline. Dobavitelj bo moral izdelati izgled razporeda opreme na kanalih, predati enopolno in vezalno shemo električnih povezav v kanalu, s prikazom povezav izenačitve potencialov. Kanali morajo biti dobavljeni z vso potrebno opremo za delovanje, sponkami, galvanskimi povezavami, montažo in priključitvijo…
Ali enakovredno proizvod Fagerhult, Medicop, itd.
Upoštevati barvne označitve elementov na kanalih: bela barva mrežno napajanje, zelena barva agregatsko napajanje!
Vgraditi vtičnice za izenačitev potencialov ali enakovredno tip POAG- ID6, MC MULTICONTACT AG.
OPOZORILO: Pri kanalih je potrebno paziti na lego kanala in lego postelje. Razpored elementov je različen!
5.1 | Bolniški kanal dolžine 2.8 m
. prekat z vgrajenimi vtičnicami: 4x dvojna vtičnica 1L+N+PE, dve vtičnici za izenačitev potencialov, 2x doza za vgradnjo dveh informacijskih vtičic 1xRJ45, kat. 6A
| . prekat za medicinske pline z vtičnicami, ali enakovredno proizvod Draeger, 1x kisik in 1x komprimiran zrak KZ5 in 1x vakum | kpl | 1 | 0
6 | Vtičnica, plastična, podometna, srednji nivo, ovirji različne barve glede na napajanje: bela- mreža, zelena-agregat, vijačna priključitev vodnikov. Upoštevati višjo stopnjo mehanske zaščite, ki ščiti element pred izvleko! In sicer:
| . 1L+N+PE, 16A, 250V, podometna | kos | 2 | 0
| . 1L+N+PE, 16A, 250V, podometna, IP44 | kos | 2 | 0
7.1 | Parapetni pločevinasti dvoprekatni kanal, ali enakovredno Elba, 130/52 mm, s kovinsko pregrado, kompletno s priborom za montažo, n/o, barva po izboru arhitekta:
| . dolžine 1.0 m | kos | 1 | 0
7.2 | Vgrajena oprema v parapet, z okvirji različne barve: bela - mreža, zelena - agregat:
| . dvojna vtičnica 1L+N+PE, 250 V,16 A | kos | 3 | 0
| . doza za informacijsko vtičnico 2xRJ45, vtičnica zajeta pri poglavju št. 2 | kos | 2 | 0
8 | Enopolno stikalo 16A, podometno | kos | 1 | 0
9 | Stalni priključek za priključitev stenske preiskovalne svetilke 16A, 230V | kos | 1 | 0
10 | Preveritve obstoječega stanja električnih inštalacij | ur | 8 | 0
11 | Demontaža obstoječe opreme in inštalacij; predaja uporabnih elementov investitorju, ostalo odvoz na deponijo | ur | 12 | 0
12 | Odpiranje in po polaganju kablov zapiranje tehničnih stropov na kabelskih trasi od razdelilnikov Rm, mreža, ki je lociran v pritličju in Ra, DEA, ki je lociran v kleti v drugem požarnem sektorju | ur | 6 | 0
13 | Kabelska polica, pocinkana, na tipskih nosilcih, pocinkana, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom:
| . PK100 | m | 5 | 0
14 | Nosilci kablov montirani na strop za polaganje do štirih kablov; motiran en nosilec na razdalji cca. 60 cm | m | 10 | 0
15 | Inštalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, podometne:
| . do Ø 16 mm | m | 10 | 0
| . Ø 23 mm | m | 10 | 0
16 | Inštalacijske samougasljive brezhalogenske nadometne PN cevi za zaščito kablov:
| . Ø 16 mm | m | 20 | 0
| . Ø 23 mm | m | 15 | 0
17 | Označitev vseh vtičnic, ostalih elementov in kabelskih povezav | kpl | 1 | 0
18 | Strojna izdelava utora betonski steni za izvedbo priključka stenske preiskovalna svetilke; 3x1.5 mm2, v zaščitni cevi, kpl. z zametavanjem | m | 1.5 | 0
19 | Izdelava požarnih tesnitev kabelskih prehodov EI90 med požarnimi sektorji, skladno s SZPV 408/20 z uporabo požarne zaščitne mase, tip PM ELAST-o-INT oz. PK-EXPAN in sicer tesnitev:
| . odprtine 20x20 cm, ki je zapolnjena s 30 kabli KG1 | kpl | 2 | 0
20 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
21 | Preverjanja varnosti in kakovosti električnih inštalacij v skladu s SIST IEC 60364-6 in SIST EN 62305-3 | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ_A.1 | kpl | 1 | 0
OPOMBA: Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja za varnostno razsvetljavo za obravnavani obseg ni potrebno!
A.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
1 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK Rm, mreža
V obstoječem razdelilniku je potrebno izvesti naslednje:
| - le odklop kabla 5x2.5 mm2, ki je dovod za el. štedilnik v obravnavanem prostoru | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0
2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK Ra, agregat
V obstoječem razdelilniku je potrebno izvesti naslednje:
| - priključitev dodatnega kabla na rezervni odvod | kpl | 1
| - drobni in vezni material | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ_A.2 | kpl | 1 | 0
B. | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
B.1 | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Vsa oprema naj bo kat. 6A, kabli tipa U/FTP! Kabli brezhalogenski!
Potrebno izročiti 25 letno sistemsko garancijo proizvajalca za vgrajeno opremo v skladu z 10G IEE 802.3an (10 Gigabitni Ethernet) Class EA ISO/IEC 11801 ed 2002 adm.1!
1 | Komunikacijsko vozlišče
| V obstoječem komunikacijskem vozlišču v pr. 10.3 je potrebno priključiti štiri dodatne kable na obstoječi stikalni panel | kpl | 1 | 0
2 | Vtičnica RJ45/s kat.6A, primerna za 10GBase-T aplikacije po IEEE 802.3an, 500MHz do 100m, kot konektorjev 30°, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, za priključitev U/FTP kabla:
| . 1xRJ45, vgrajena v dozo v parapetnem oz. bolniškem kanalu | kos | 4 | 0
3 | Inštalacijski kabel, brezhalogenski, položen na kabelsko polico, uvlečen v inštalacijsko cev ali parapetni kanal, U/FTP kat. 6A Real 10G 650MHz 4x2x0,56 LSOH, ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5 2nd ed., EN 50173-1; EN 50288-x | m | 240 | 0
OPOMBA:
Ostali inštalacijski material za vse signalno komunikacijske inštalacije je zajet pod tč. A.1!
4 | Označitev vseh vtičnic, ostalih elementov in kabelskih povezav | kpl | 1 | 0
5 | Meritve Class 6A, kpl z merilnim poročilom | kos | 4 | 0
6 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ_B.1 | kpl | 1 | 0
B.2 | JAVLJANJE POŽARA
1 | Elementi javljanja požara, priključeni na obstoječo požarno centralo NJP 400, Zarja, kpl. s podnožjem, oznakami elementov, izolatorji, tesnilom za podnožja, itd.:
| . le demontaža in po končani izvedbi prestavitev obstoječega optičnega javljalnika, vgradnja v tehnični strop ali na betonski strop | kos | 2 | 0
2 | Inštalacijski kabel uvlečen deloma na kabelski polici in deloma uvlečen v zaščitno cev, tip JY(St)y 1x2x0.8 mm2 | m | 15 | 0
OPOMBA:
Ostali inštalacijski material je zajet pod tč. A.1!
3 | Montaža elementov, vezava, priključitev na pripravljene inštalacije | kpl | 1 | 0
4 | Testiranje in vključitev v obratovanje na nivoju centrale | kpl | 1 | 0
5 | Pridobitev pozitivnega mnenja iz strani izvedenca ob upoštevanju prestavitve dveh javljalnikov | kpl | 1 | 0
6 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ_B.2 | kpl | 1 | 0
B.3 | ELEKTRIČNE URE
1 | Stenska brezšumna minutna električna ura, fi 40 cm, za priključitev na matično uro | kos | 1 | 0
2 | Inštalacijski kabel položen na kabelsko polico, uvlečen v inštalacijsko cevl, klasifikacije B2ca s1d2a1:
| . NHXHM 3x1.5 mm2 | m | 15 | 0
OPOMBA:
Ostali inštalacijski material za vse signalno komunikacijske inštalacije je zajet pod tč. A.1!
3 | Preveritev obstoječega stanja, vključno z določitvijo lokacije priklopa na obstoječi sistem | ur | 4 | 0
3 | Vključitev v sistem električnih ur | kpl | 1 | 0
4 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ_B.3 | kpl | 1 | 0
C. | SISTEM VODENJA IN CNS
Ventilatorski konvektor -prostor 4.12.1 - prostor za osebje
1 | Na podlagi demontaže enega stropnega konvektorja in stenskega termostata z nastavljalnikom se izvede prilagoditev ekeanskih prikazov na SCADI CNS sistema | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ_C. | kpl | 1 | 0