## rekapitulacija
Šifra | Opis dela |  | Znesek
A. | GRADBENA DELA
1.0 | ZIDARSKA DELA
GRADBENA DELA SKUPAJ:
B | OBRTNIŠKA DELA
1.0 | STAVBNO POHIŠTVO
2.0 | STENSKE ZAŠČITE
3.0 | KERAMIČARSKA DELA
4.0 | PLESKARSKA DELA
5.0 | MAVČNOKARTONSKE STENE
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:
SKUPAJ GO
D | KANALIZACIJA
- interna kanalizacija ločenega sistema - kuhinja
E | STROJNE INSTALACIJE
F | ELEKTRO INSTALACIJE
SKUPAJ
| DDV | 22%
SKUPAJ PROJEKT:
0

## predračun GO+kanalizacija
Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | enoto mere | Znesek
splošno:
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. Uporabljati je potrebno samo materiale, ki ustrezajo predpisom in standardom
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (atesti, certifikati, meritve....), ki so potrebni za pravilno izdelavo DZO mape.
Izvajalec del je pred odajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, gradbene fizike in ostalo ter delavniško dokumentacijo, ter ostale načrte, ki so sestavni del projekta
Sestavni del pri ponudbi je celotni projekt arhitekture
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
* | ureditev gradbišča, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestil ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča,
* | potrebno opiranje in opaženje izkopov ali široki izkop pod kotom notranjega trenja zemljine,
* | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
* | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
* | zavarovanja gradbišča,
* | začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
* | koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,
* | sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
A. | GRADBENA DELA
1.0 | ZIDARSKA DELA
Splošno za zidarska dela
Za zidarska dela je v ceni zajeta dobava in vgradnja materialov s transporti in pomožnimi deli. Dobava obrtniških izdelkov je obračunana posebej v obrtniških delih po posameznih fazah. Kompletno z delovnimi odri do višine 4,0 m.
1.01 | Horizontalna izolacija tlakov v sestavi:
* | hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2, s predhodno pripravo površine
* | hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna (aPP), debelina 0.5 cm, po zahtevah DIN 18195 (del. 4), kot npr.: PHOENIX 4 ali enakovredno. Spajanje nove hidroizolacije z obstoječo pod stenami
|  | 160 | m2
1,02 | Dobava in polaganje toplotne izolacije tlakov v sestavi:
* | ločilni sloj: PE folija 0.15 mm
* | toplotna izolacija debeline 12.0 cm iz ekstrudiranega polistirena SIST EN 13164 [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa], kot npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, plošče prosto položene na podlago
|  | 160 | m2
1.03 | Dobava in izdelava plavajočega mikroarmiranega betonskega estriha, C20/25m, fino zaglajene površine, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95 kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno.
* | estrih debeline 7,2 cm
|  | 160 | m2
1.04 | Notranja obdelava betonskih površin. Obdelava betonskih površin s fino cementno malto ter brušenje neravnin.
|  | 100 | m2
1.05 | Grobi in fini omet zidanih sten. Grobi omet v podaljšani apneno cementni malti s predhodnim cementnim obrizgom, fini omet v apneni malti.
|  | 16 | m2
1.06 | Grobi in fini omet stene ob hodniku - povratna embalaža. Grobi omet v podaljšani apneno cementni malti s predhodnim cementnim obrizgom, fini omet v apneni malti.
|  | 20 | m2
1.07 | Odstranitev začasne stropne obloge neogrevanega prostora - začasna toplotna izolacija na stropu neogrevanega prostora v kleti. Odstranijo se plošče ekspandiranega polistiren a debeline 6.0 cm, sidrane v strop. Kompletno z odvozom na stalno deponijo.
|  | 34 | m2
1.08 | Izdelava preboja za instalacijske kanale. Preboj v AB steni debeline 20 cm, preboj dimenzij 55 x 40 cm, spodnji rob preboja je na koti 330 cm od finalnega tlaka. Strojno rezanje ter finalna obdelava prebojev. Kompletno z odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 2 | kos
1.0 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA SKUPAJ
B | OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA:
Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala. Pred izdelavo obrtniških izdelkov je potrebno na objektu preveriti dimenzije in v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
Pri vseh obrtniških delih morajo biti v ceni zajeti tudi delovni odri.
1.0 | STAVBNO POHIŠTVO
Splošno
Pri stavbnem pohištvu je zajeta izdelava, dobava in montaža izdelkov, vključno s transporti, slepimi okvirji, delavniškimi načrti in vsemi stroški vgradnje (vzidave, zidarska pomoč, tesnenje izdelkov proti obodnim konstrukcijam sten, vključno z morebitno potrebnimi zaključnimi obodnimi profili in morebitno potrebnimi ojačitvenimi profili pri večjih izdelkih.
Izvajalec mora ključavnice izdelati po sistemu generalni ključ
Obravnava izdelkov je izključno po shemi, v kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo (po izbiri arhitekta) in montažo. Pred izvedbo oken in okenskih sten je potrebno vedeti kakšen bo način senčenja. Vse mere je potrebno pred izdelavo kontrolirati na objektu.
1.01 | Naprava, dobava in montaža lesenih notranjih enokrilnih vrat. Krilo je tipsko, leseno, v masivni strukturi, obdelava krila z ultrapasom, v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. Podboj je jeklen, odporen na udarce, opremljen s tesnili. Okvir prašno barvan v RAL barvi po dogovoru z arhitektom.
Montaža v steno iz cementnih gradbenih plošč, debelina stene je 10 ali 12,5 cm. Okovje jekleno, s tremi nasadili, vratno krilo se zaskoči na 90 stopinj. Kljuka standardna, ključavnica cilindrična, sistemski ključ. samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj tečajev.
* | Vk-L-04L, lesena vrata v kuhinji, dimenzije gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina 80 x 210 cm
|  | 1 | kom
* | Vk-L-01D, lesena vrata v kuhinji, dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm
|  | 3 | kom
pred naročilom preveriti s projektantom
1.0 | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | STENSKE ZAŠČITE
2.01 | Naprava, dobava in montaža inox zaščite pri delovnih pultih. Zaščita izdelana iz inox pločevine, d = min 1,5 mm, višine 40 cm, tik nad zaokrožnico inox delovnega pulta, fiksirano na keramiko. Izdelava po detajlu.
|  | 3 | m1
2.02 | Dobava in montaža stenskih oblog sistema kot npr. GRADUS armaclad ARM200, teksturirana PVC-u obloga, dim. 200x3,5mm, na določeni višini od tal, barva po izbiri, obračun po m1 (izvedba v dveh nivojih).
|  | 45 | m1
* | zaščito radiatorja, l2 =210 cm
|  | 1 | kom
2.03 | Naprava, dobava in montaža vogalna PVC ojačitve do spuščenege stropa (h=280 cm). Zaščita se izdela s samolepilnimi vogalniki sistema kot npr. GRADUS SCG 2248, 900 vogal, dim. 50x50mm, teksturirana PVC-u obloga, h 122cm, barva po izbiri, obračun po kos.
|  | 20 | kos
2.04 | Izdelava, dobava in montaža stenske zaščite ob prostostoječih umivalnikih. Zaščita sten bo izvedena v kompozitnem materialu kot je npr. kerrock, v skladu z ISO R 1183-87.
Širina lokalne zaščite je različna. Izdelava po detajlu arhitekta.
* | ob samostoječih umivalnikih, širina 155 višina 210 cm
|  | 1 | kos
* | ob samostoječih umivalnikih, širina 80 višina 210 cm
|  | 2 | kos
2.0 | STENSKE ZAŠČITE SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.0 | KERAMIČARSKA DELA
3.01 | Dobava in oblaganje sten s kislinoodpornimi keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov s fugirno maso. Kompletno z vogalnimi zaključnimi profili in kitanjem stikov (vogali, stene-tla, strop…). Ploščice po izbiri arhitekta.
Fuge med ploščicami bodo široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov. Ploščice po izbiri investitorja ali projektanta.
* | kislinsko odporna stenska keramika do spuščenega stropa (h=280 cm), 20x20 cm, bele barve podobno kot MARAZZI Sistem C-Arch. Bianco
|  | 120 | m2
3.02 | Dobava in oblaganje tal s talnimi nedrsečimi keramičnimi ploščicami.velikosti 30x30 cm. Keramične ploščice vgrajene tankolepilno, debelina 1.0 cm, Vrsta,velikost ploščic in tekstura so po izbiri arhitekta. Polaganje na cement-akrilatno lepilo, kompletno z zalivnjem stikov s fugirno maso. ter kitanjem stikov in izdelavo dilatacij, modre barve podobno kot MARAZZI Citta Pavimento Blu. V ceni na enoto je upoštevati dobavo in montažo tipskih inox zaokrožnic na stiku tla – stena.
Oznaka v načrtu TO4
|  | 175 | m2
3.0 | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ:
4.0 | PLESKARSKA DELA
Splošno :
Izvajalec slikopleskarskih del mora pred pričetkom del prevzeti površine, ki so predmet opleska.
Pri vseh delih je zahtevana precizna in korektna izvedba (dobro prekritje z barvo) in popolnoma neoporečna izvedba stikov s stavbnim pohištvom in bordurami tlakov, v opisih so zajete vse potrebne zaščite.
Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme, če v posameznih predračunskih postavkah ni izrecno drugačnih določil.
Izvedba mora biti čista in precizna. Vsakršno krpanje, popravljanje zmanjšuje kvaliteto izdelka in jih mora izvajalec popraviti na svoje stroške.
Podlago za slikooplesk je potrebno pripraviti glede na zaključni sloj, kompletno s predpremazi, kitanjem in brušenjem.
V ceni upoštevati delovne odre za vse višine.
V vseh prostorih s posebnimi higienskimi zahtevami (vsi medicinski prostori in hodniki) bodo stene pleskane z latex-om. Površine bodo gladke in enakomerne, ustrezno standardu DIN 18202, tabela 3, pralne in odporne na širok spekter medicinskih dezinfekcijskih sredstev. V OP prostoru bodo stene zrakotesne najmanj 50 Pa. Finalni nanos bo izveden v mat barvi, ki preprečuje svetlobne reflekse, zagotavlja bakteriostaznost (sposobnost preprečevanja razvoja bakterij), bo odporen na mehanične poškodbe, temeljito mokro čiščenje z detergenti, dezinfekcijo in visokotlačno čiščenje z vročo vodo in paro in ne privlači prašnih delcev
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
4.01 | Oplesk stropov s poldisperzijsko barvo s predhodnjim 2-kratnim kitanjem in brušenjem neravnin.
|  | 120 | m2
4.02 | Oplesk sten s pralno barvo lateks, s predhodnjim kitanjem neravnin in brušenjem.
Finalni nanos bo izveden v mat barvi, biti mora odporna na mokro čiščenje, mehanične poškodbe, na čiščenje z detergenti, čiščenje z vročo vodo in paro, intenzivno čiščenje in ne sme privlačiti prašnih delcev.
* | stenska latex pralna barva, bela
|  | 178 | m2
* | stenska latex pralna barva, svetlo siva barva po dogovoru z arhitektom
|  | 114 | m2
4.0 | PLESKARSKA DELA SKUPAJ:
5.0 | MAVČNOKARTONSKE STENE
Splošno
Pri MK (mavčno kartonskih) PS (pregradnih stenah) je potrebno upoštevati:
* | v PS so revizijske odprtine, za katere je potrebno izdelati izreze, mesto izreza, oblike in velikosti so v skladu z instalacijskim projektom,
* | zahteve požarnih smernic v projektu glede požarne ogroženosti objekta, razdelitev objekta na požarne in dimne sektorje in s tem povezano sestavo suhomontažnih stropov in detajlov ter vgradnjo ustreznih materialov, ki zadovoljujejo zahtevane standarde v požarnih smernicah in gradbeni fiziki objekta;
* | standardizirani popis izvedbenih sistemov del za suhomontažno gradnjo. Če pri posameznih pozicijah ni določeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb, vse tehnične specifikacije, ko so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije, kakor tudi posameznih lastnosti, ki so vsebovane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih izdelkov;
* | ustreznost izdelka veljavnim standardom, pravilom stroke in navodilom proizvajalcev;
5.01 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Stene v sestavi:
**** | cementne gradbene plošče 2x 1.25 cm, kot npr. 2x KNAUF aquapanel ali enakovredno. Kompletno s fugiranjem (bendažiranjem) prvega ( K1) in drugega (K2) sloja.
**** | konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov, npr.: KNAUF CW 100, debelina primerna za debelino stene, vmes mineralna volna(SIST EN 13162), npr.: TERVOL DP-5 ali enakovredno
**** | cementne gradbene plošče 2x 1.25 cm, kot npr. 2x KNAUF aquapanel ali enakovredno. Kompletno s fugiranjem (bendažiranjem) prvega ( K1) in drugega (K2) sloja.
V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno.
* | Stena debeline 10 cm, višina stene je 210 cm, kompletno z zaključkom na vrhu stene
|  | 45 | m2
* | Stena debeline 15 cm, višina stene je 210 cm, kompletno z zaključkom na vrhu stene
|  | 30 | m2
* | Stena debeline 10 cm,
|  | 40 | m2
* | Stena debeline 12,5 cm
|  | 10 | m2
* | Stena debeline 15 cm
|  | 9 | m2
* | Stena debeline 20 cm
|  | 3 | m2
* | Stena debeline 23 cm
|  | 5.5 | m2
* | Stena debeline 25 cm
|  | 13 | m2
* | Stena debeline 35 cm
|  | 7.5 | m2
5.02 | Naprava, dobava in montaža obloge zidanih ali AB sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Obloga v sestavi:
**** | cementne gradbene plošče 2x 1.25 cm, kot npr. 2x KNAUF aquapanel ali enakovredno. Kompletno s fugiranjem (bendažiranjem) prvega ( K1) in drugega (K2) sloja.
**** | konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov, npr.: KNAUF CW 100, debelina primerna za debelino stene, vmes mineralna volna(SIST EN 13162), npr.: TERVOL DP-5 ali enakovredno
V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanja, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno.
* | Obloga "U" oblike ob stebru, dimenzije 35+50+35 cm, višina 400 cm
|  | 5 | m2
* | Obloga okoli prestavljenega hidranta, razvita širina 110+30+110 cm, višina 400 cm
|  | 10 | m2
* | Obloga vogala ob fasadni steni SS-F-29, jedilnica, Obloga "L" oblike 40+20 cm
|  | 2.4 | m2
* | Obloga vogala ob fasadni steni SS-F-29, centralna kuhinja Obloga "L" oblike 40+20 cm
|  | 2.5 | m2
5.03 | Dobava in montaža dodatnih ojačitvenih stenskih profilov za obešene elemente v gips stenah. Pozicije so označene v načrtu.
|  | 62 | m1
5.04 | Dobava in montaža dodatnih ojačitvenih stenskih profilov za mehanizme drsnih vrat, v gips stenah. Pozicije so označene v načrtu.
|  | 5.2 | m1
5.0 | MAVČNOKARTONSKE STENE SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ
D | KANALIZACIJA
2.3. | - interna kanalizacija ločenega sistema - kuhinja
6. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi SN4 in SN8
stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim
obbetoniranjem z betonom C 16/20
z vgranjo ustreznih fazonskih kosov
| PVC 75 / SN4 | m1 | 14
| PVC 110 / SN4 | m1 | 16
| PVC 160 / SN8 | m1 | 32
7. | Pregled in čiščenje kanalizacije po
končanih delih
|  | m1 | 62
8. | Izdelava priključka na revizijski jašek
z uporabo ustreznih fazonskih kosov
za izvedbo vodotesnega stika in polnim
obbetoniranjem z betonom C 16/20
|  | kos | 4
9. | Izdelava prebojev v obstoječih pasovnih emeljih
dim. 20/20 ali fi 20cm za potrebe izvedbe kanalizacije
|  | kos | 6
10. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti del
D | KANALIZACIJA SKUPAJ

## strojne
E | STROJNE INSTALACIJE
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena na enoto mere | Znesek
5.4. | POPIS MATERIALA IN DEL/ KUHINJA
1. | Pri izkopih je potrebno paziti, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih razvodov, katerih lega ni točno znana.
2. | Pri postavitvi razvoda v zemljo so pri tem zajeta tudi gradbena dela, kot je izkop jarkov, priprava posteljice iz drobnozrnatega peska, obsutje cevi z enakim materialom, zasip jarka z novim materialom in deloma izkopanim, ter zasutje gradbene jame. Pri polaganju razvodov je potrebno upoštevati odmike od ostalih komunalnih vodov.
3. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro instalacij, ter izvajalci gradbenih del.
4. | Za vse instalacije vodene v terenu je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb v kataster.
5. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe instalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene instalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
Vsi elementi (zaščitne rešetke, strešne kape, …) se barvajo v barvi po izboru arhitekta.
Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa
1. | TALNO OGREVANJE
1.1 | Razvodi talnega ogrevanja
1. | Sistemska plošča za talno ogrevanje s čepi za vodenje cevi na razmaku 80,160,240,320 mm..., skupne višine 35 mm, sestavljena iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče. | m2 | 136
2. | Cev za talno gretje dim. 16X2 mm in 20x2 mm iz visokotlačno zamreženega polietilena z difuzijsko zaporo kisika po DIN 4726 – DIN EN ISO 15875 s spominskim efektom. | m | 360
3. | Tlačna in trdnostna preizkušnja s hladnim vodnim tlakom 5 – bar ter izpihovanjem cevovoda | koml | 1
2. | VODOVODNE INSTALACIJE
2.1 | Cevna instalacija
1. | Cevi izdelane iz nerjaveče vlečenega materiala, za cevni navoj, varjene ali brezšivne, oblika-mere-material-pritiski in izdelane po DIN, srednjetežke, vključno vsi fazonski kosi iz nerjavečega materiala, oblika-mere-pritisk in izdelava po DIN z ustrezno izolacijo
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
a. | Cev vodena nad spuščenim stropom in delno v steni do armatur, za razvod mrzle vode, zaščitena z negorljivo izolacijo v skladu s študijo požarne varnosti - debelina izolacije po DIN 1988-2, vključno s tesnilnim materialom
| DN40 | m | 10
| DN32 | m | 10
| DN25 | m | 44
| DN20 | m | 52
| DN15 | m | 98
b. | Cev položena nad spuščenim stropom in v steni, za razvod tople vode, zaščitena negorljivo izolacijo v skladu s študijo požarne varnosti - debelina izolacije po DIN 1988-2, vključno s tesnilnim materialom
| DN32 | m | 10
| DN25 | m | 30
| DN20 | m | 46
| DN15 | m | 32
2. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440), za vodo, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po EN 10242 (DIN 2950). Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom (DIN 30672).
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
a. | Cev vodena v tleh, steni in nad spuščenim stropom za razvod mrzle vode, zaščitena s penasto izolacijo debeline 6 mm, vključno s tesnilnim materialom
| DN50 | m | 5
| DN40 | m | 6
| DN20 | m | 24
| DN15 | m | 40
3. | Podometni ventil s kromirano rozeto in kapo, vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 2
| DN20 | kos | 2
4. | Krogelni zaporna ventil za sanitarno vodo do z navojnim priključkom, komplet, montažnim materialom.
| DN15 | kos | 14
| DN20 | kos | 16
| DN25 | kos | 6
| DN32 | kos | 2
| DN40 | kos | 2
5. | Termostatski ventil ttip MTCV model C s potrebnim montažnim materialom npr. Danfoss
| DN15 | kos | 1
6. | Nepovratni ventil s potrebnim montažnim materialom
| DN15 | kos | 2
11. | Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom
|  | kg | 130
12. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 8
13. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1
14. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1
15. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1
2.2 | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| DN25 (odvod kondenza) | m | 16
| DN32 (odvod kondenza) | m | 12
| DN50 | m | 12
| DN70 | m | 10
| DN100 | m | 16
2. | Ltž kanalizacijske cevi, vključno s fazonskimi kosi (redukcije, loki, odcepi, odduhi, čistilnimi kosi..), polaganje v objektu, ter z ustreznim tesnilnim in pritdilnim materialom
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
| DN50 | m | 2
| DN70 | m | 10
| DN100 | m | 4
| DN125 | m | 20
3. | Talni odtok iz INOX-a, s sifonom, iztok 3°, vrsta plastike PP, priključek DN 50, s stranskim dotokom DN 40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz INOX-a s fiksiranjem proti premikanju in zaščitno kroglico. Nazivne mere okvirja rešetke 200 x 200 mm. | kos | 6
4. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo | m2 | 1
5. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1
Vključno s tlačnim in tesnostnim preizkusom
6. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1
2.3 | SANITARNA OPREMA (tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta)
1. | Termični dezinfektor za nože - (zajet v opremi) - predvideni samo priključki:
- | dveh podometnih krogelnih ventilov s kromano kapo in rozeto DN20
- | odtočnega ventila DN100
| komplet | kos | 1
2. | Kompleten umivalnik po izbiri arhitekta (npr. JULIJA 500x510, 3-275) z enoročno armaturo, sestoječ iz:
- | umivalnika, izdelanega iz belega sanitarnega porcelana, velikosti, primeren za montažo na zid
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | umivalnik je brez preliva
- | zidne mešalne baterije DN15 z enoročnim odpiranjem za umivalnik z fiksnim izpustom in perlatorjem
- | podometna konstrukcija (montaža umivalnika na knauf steno)
- | dveh kotnih ventilov DN15 | kos | 8
3. | Kromirana iztočna pipa DN15 z zidno rozeto in holandskim nastavkom za gumi cev s tesnilnim materialom | kos | 1
4. | Kompleten WC (npr. JULIJA WC školjka viseča koda 820JU12000001) po izbiri arhitekta, sestoječe iz:
- | Konzolne straniščne školjke izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega matreriala
- | podometni rezervoarja za izpiranje, komplet s konstrukcijo, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8
| komplet | kos | 2
5. | Prestavitev obstoječe zidne hidrantne omarice na novo lokacijo (cca), ustrezne barve tip HO – Z s kolutom in gumijasto cevjo pod stalnim tlakom dimenzije 740x840x250mm s pločevinastimi vrati, opremljena s cevnim priključnim ventilom DN50, ročnikom za zasun DN25, gumijasto cevjo dolžine 30 m oz. 40, gibljivim kolutom, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, prebarvana v standardno barvo
| komplet | kos | 1
6. | Omarica z ročnim gasilnim aparatom na suhi prah in pritrdilnim materialom
|  | kos | 1
7. | Kompleten pisoar (npr. pisoar APOLLO koda A100 KPL K11-024, sestoječ iz: pisoarja iz bele sanitarne keramike za montažo na zid, odtočnega ventila in sifona za pisoar DN50; mrežice iz nerjaveče žice za filtriranje, elektromagnetnega ventila s fotocelico DN15 za pisoar z okvirjem za vzidavo in nerjavečim pokrovom, izlivna pipa za pisoar DN15, kromirana (podometna konstrukcija za montažo v knauf steno)
| komplet | kos | 1
8. | Oprema za pomivalno korito (po izbiri investitorja), v kar je vključeno:
- | Pomivalno korito enojno
- | zidna mešalna baterija DN15 z dolgim izlivom
- | Dveh kotnih ventilov DN15 s filtrom, s podaljškom
- | Odtočni ventil DN50 s čepom na pokromani verižici ter plastičnim sifonom, skupaj s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1
9. | Oprema za pomivalno korito (po izbiri investitorja), v kar je vključeno:
- | Pomivalno korito dvojno
- | zidna mešalna baterija DN15 z dolgim izlivom
- | Dveh kotnih ventilov DN15 s filtrom, s podaljškom
- | Odtočni ventil DN50 s čepom na pokromani verižici ter plastičnim sifonom, skupaj s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1
10. | Tuš kad po izbiri arhitekta, vključno:
- | Tuš kadi dimenzije 800x800 izdelane iz sanitarnega porcelana skupaj s kabino
- | zidna enoročna baterija DN15 z ročnim tušem in držalom
- | odtočnim kromiranim ventilom DN 40 s čepom
|  | kos | 1
11. | Izpust z nastavkom za gumi cev s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 1
| DN20 | kos | 1
12. | Mešalna enoročna baterija DN15 s ročnim tušem z dvema podometnima ventilloma DN 15 in rozeto
|  | kos | 1
13. | Ročni gasilni aparat na CO2, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 1
14. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1
15. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1
3. | PRESTAVITVE OBSTOJEČIH INSTALACIJ
1. | Demontažna dela, komplet s praznjenjem, izpihovanjem cevnih instalacij, ter prezračevalnih naprav in ponovna montaža.
|  | ur | 40
REKAPITULACIJA
1. | Talno ogrevanje | kpl | 1
2. | Vodovodna instalacija | kpl | 1
3. | Prestavitev obstoječih instalacije | kpl | 1
Strojne instalacije skupaj

## elektro
F | ELEKTRO INSTALACIJE
B1 | RAZSVETLJAVA
Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | enoto mere | Znesek
B1.1 | S2 stropno vgradno svetilo okrogle oblike Φ 230mm, h 100mm. Svetilo opremljeno z LED 28W 3000K 2700lm. Ohišje opremljeno z ustreznim napajalnikos. Stopnja zaščite po IEC529 IP44. Minimalna življenjska doba >50.000h, UGR<19 Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: Esse ci tip:Hall Large essential | kos | 29
tip:
proizvajalec:
B1.2 | S4 - stropno vgradno svetilo okrogle oblike Φ-230mm, h-100mm. Svetilo opremljeno z LED 14W 3000K 1500lm. Ohišje opremljeno z ustreznim napajalnikom. Stopnja zaščite po IEC529 IP44. Minimalna življenjska doba >50.000h, UGR<19 Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip:Hall Large essential | kos | 2
- | tip:
- | proizvajalec:
B1.3 | S7 stropno nadgradno svetilo kvadratne oblike 80x80x90mm. Ohišje iz aluminija RAL9003 opremljeno z LED7W GU10 500lm. Stopnja zaščite po IEC529 IP44. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Delta Light tip:boxy+ | kos | 16
tip:
proizvajalec:
B1.4 | S8 - stensko linijsko svetilo pravokotne oblike dimenzije 600x74x38mm s stikalom na svetilki. Ohišje iz aluminija RAL9003 opremljeno z LED12W 4000K 1100lm. Stopnja zaščite po IEC529 IP44. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip:Bright PG | kom | 3
B1.5 | S16 stropno vgradno svetilo kvadratne oblike, dimenzije 64x64x100mm. Ohišje iz aluminija RAL9003, opremljeno z LED 7W GU10 500lm. Stopnja zaščite po IEC529 IP20. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Delta Light tip: Carree II hi | kos | 8
B1.6 | Svetilka nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite in certifikatom HACCP za prehrambeno industrijo, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 8200lm, z omejitvijo bleščanja UGR<25 po EN 12464 1, ohišje iz litega aluminija sive barve DB703 in PMMA difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s srednje širokim snopom svetlobe, odporna na udarce po IK04, dimenzije: 1047x96x112 mm, za temperaturno območje od 30°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L85 oz. 85000h L80 pri 35 st. C, s certifikatom ENEC, energijskega razreda A++, z garancijo 5 let. Kot naprimer ali enakovredno: Trilux Nextrema TB8000 LED 57W 840 IP66 | kos | 2
B1.7 | Trilux Aragon F12P-W LED 32W 840 IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite in certifikatom HACCP za prehrambeno industrijo, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 5200lm, z omejitvijo bleščanja UGR<25 po EN 12464-1, ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in PMMA difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s srednje širokim snopom svetlobe, odporna na udarce po IK03, dimenzije: 1257x102x91 mm, za temperaturno območje od -30°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80 pri 35 st. C, s certifikatom CE, energijskega razreda A++, z garancijo 5 let | kos | 5
B1.8 | Stikalo za razsvetljavo antibakterijska izvedba – vgradno/doza fi 60mm, barva RAL 9010, 10A/230V, komplet
* ustreza serija MODUL TEM Čatež ali enakovredno
tip:
proizvajalec:
| menjalno | kos | 2
B1.9 | Stikalni tablo razsvetljave, antibakterijska izvedba, vgradna p/o doza, tipski okvir, barva RAL 9010, 10A, 230V, ustreza tablo proizvajalca Gewiss ali enakovredno
tip:
proizvajalec:
| 8 stikal s tlivko | kpl | 1
B1.10 | Senzor gibanja za vklop luči v sanitarijah – nadgradni
| * ustreza tip CDM 180/IP44 ali enakovredno | kos | 5
- | tip:
- | proizvajalec:
B1.11 | Stikalo za razsvetljavo v zaščiti IP 44, 10A/250V
* ustreza sestav FONTANA TEM ČATEŽ, IP 44 ali enakovredno
tip:
proizvajalec:
| menjalno | kos | 2
B1.12 | Brezhalogenski vodniki za instalacijo razsvetljave – polaganje vodnikov se izvede pretežno na kabelske police nad spuščenim stropom v prostorih med svetilkami v izolacijske cevi pritrjene z objemkami na betonski strop
| NHMH J 3x1,5 | m | 560
| NHMH J 5x1,5 | m | 45
B1.13 | Izolacijske POLIETILEN/POLIPROPILEN cevi – brezhalogenske, kompletno z objemkami za pritrditev na strop
| fleksibilne Φ 16 mm | m | 240
| trde Φ 16 mm | m | 270
B1.14 | Doze POLIETILEN/POLIPROPILEN brezhalogenske za montažo v spuščene stropove – ustreza OBO ali enakovredno
| A8/HF 75x75x29mm | kos | 27
B1.15 | Doze za suhomontažne stene – fi 60 mm | kos | 12
B1.16 | Izvedba izvodov in priklopov na :
| svetilke | kos | 49
| stikala, stikalne tabloje | kos | 3
B1.17 | Izvedba meritev osvetljenosti za vsa delovna mesta v objektu, komplet z izdajo merilnega protokola. Meritve lahko opravi pooblaščeni merilec z atestiranimi merili | kpl | 1
B1 | SKUPAJ RAZSVETLJAVA
B2 | ZASILNA RAZSVETLJAVA
OPOMBA:
Projektiran je lokalni sistem napajanja zasilne razsvetljave v skladu z obstoječim sistemom
B2.1 | V1 stropno zasilno vgradno svetilo 3W z možnostjo povezave na centralni nadzorni sistem. Stopnja zaščite po IEC529 IP20. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Linergy tip: VIALED PLUS BELA 3H SPY SISTEM IP40 | kos | 7
tip:
proizvajalec:
B2.2 | V5 - stropno zasilno nadgradno svetilo 11W z možnostjo povezave na centralni nadzorni sistem. Stopnja zaščite po IEC529 IP65. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Linergy tip: PRODIGY EMERGY 11W LED 3H SE IP42 TRAJNI SPOJ | kos | 1
B2.3 | V6 stropno zasilno nadgradno svetilo 5W z možnostjo povezave na centralni nadzorni sistem. Stopnja zaščite po IEC529 IP65. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Linergy tip: Lexit | kos | 2
B2.4 | Brezhalogenski kabel za izvedbo tokokrogov položen samostojno po betonskem stropu in pritrjen z brezhalogenskimi sponkami
| *ustreza NHMH J 5x1,5 ali enakovredno | m | 120
| *ustreza sponka OBO Clip 1999 ali enakovredno | kos | 125
B2.5 | Izolacijske POLIETILEN/POLIPROPILEN cevi – brezhalogenske, kompletno z objemkami za pritrditev na strop
| fleksibilne Φ 16 mm | m | 120
B2.6 | Dodatni piktogrami za označitev evakuacijskih poti v skladu s SIST EN 1838 izdelani kot tipske nalepke na pleksi steklu – vidljivost do 28m, dim. (330x170)mm – oznake uskladiti s požarnim redom
|  | kos | 1
B2 | SKUPAJ ZASILNA RAZSVETLJAVA
B3 | INŠTALACIJA ZA MOČ
B3.1 | Brezhalogenski energetski kabli za instalacijo moči in kabelske razvode – polaganje pretežno na kabelske police nad spuščenim stropom, delno v izolacijske brezhalogenske samougasne cevi v tlaku in v montažnih stenah
| NHMH J 3x1,5 | m | 70
| NHMH J 3x2,5 | m | 435
| NHMH J 5x4 | m | 42
| NHMH J 5x6 | m | 38
| NHMH J 5x16 | m | 36
B3.2 | Brezhalogenske fleksibilne izolacijske cevi – samougasne za polaganje v montažne stene in spuščene stropove
| fi 16 mm | m | 345
| fi 23 mm | m | 55
B3.3 | Kabelske police – jeklene/debelina 0,75mm, neprekinjeno pocinkane skladno z DIN EN 10147FS z upognjenimi robovi, kompletno s konzolami in pritrdilnim priborom, obremenitev max. 20 kg/m.., atestirano!
* ustreza seriji RKS – OBO Betterman ali enakovredno
| dim. 100 x 60 mm | m | 25
| dim. 50 x 60 mm | m | 12
B3.4 | Kabelska sponka iz poliamida – brezhalogenska za hitro montažo več kablov direktno na betonski strop
* ustreza programu OBO Betterman ali enakovredno
| velikost 2032/do 8 kablov 3x1,5/ | kos | 120
B3.5 | Plastične brezhalogenske stropne/stenske objemke za pritrjevanje snopov kablov direktno na strop/steno , komplet z vijakom in vložkom
* ustreza programu OBO GRIP ali enakovredno
| tip 2031 / 8 x (3x1,5) | kos | 44
| tip 2031 / 15 x (3x1,5) | kos | 6
B3.6 | Vtičnica šuko za p/o vgradnjo, 16A/230V vijačna priključitev vodnikov, usklajena s serijo stikal za luči
* ustreza seriji MODUL TEM Čatež ali enakovredno
tip:
proizvajalec:
| VT enojna bela/mrežna | kos | 10
| VT dvojna bela/mrežna | kos | 4
B3.7 | Vtičnica za n/o vgradnjo, vijačna priključitev vodnikov
* ustreza seriji FONTANA TEM Čatež ali enakovredno
tip:
proizvajalec:
| VT enojna 250V/16A, IP 44, s pokrovom | kos | 4
| VT enojna 400V16A, IP 447, 5 p, CEE | kos | 1
| VT enojna 400V/32A, IP 447, 5 p, CEE | kos | 1
B3.8 | Izvedba splošnih el. priključkov
| na sobni termostat | kos | 1
| na stropni konvektor 230V/do 150W | kos | 3
| na ventilator 230V/11W LIMIDOR | kos | 1
| na pogon EMV 230V za vodo | kos | 1
| na senzorsko armaturo 230V/100VA | kos | 1
B3.9 | Izvedba el. priključkov na tehnološko opremo, na mestu izpusta pustiti 3 m kabla. Po končani montaži opreme tesniti izpuste s silikonskim kitom, rezervne izpuste zaščititi pred vplivom vode
| delovni pult 230V/500W | kos | 1
| hlajen izdajni pult 230V/1000 W | kos | 1
| hlajen izdajni pult za pijače 230V/500W | kos | 1
| hlajena solatna vitrina 230V/700 W | kos | 1
| hlajeni pult 230V/400 W | kos | 2
| ogrevani izdajni pult 400V/7 kW | kos | 1
POŽARNO TESNENJE PREHODOV EL. INSTALACIJ
B3.10 | Obojestranske požarne zapore prehodov el. instalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnim premazom (ustreza Intumex CSP ali enakovredno) in kameno volno (ustreza Promapyr ali enakovredno) ali požarno peno (ustreza Promafoam C ali enakovredno ) Pož. odpornost E90/Ei 60. Ustreza detajl kot npr. CSP CW2 – PROMAT ali enakovredno. Za sistem tesnjenja je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. * klasifikacijsko poročilo po EN 13501 2: PK2 11 08 012 A 0
| horizontalni prehod iz požarnega sektorja kuhinje v požarni sektor hodnika, komunikacijsko vozlišče, obstoječe skladišče | kos | 2
B3 | SKUPAJ MOČ
B4 | RAZDELILNIKI
B4.1 | Razdelilnik Rk – mrežno napajanje, dimenzije: (2400x2000x400)mm - delno
| vrstna omara 600x2000x400mm s podstavkom | kos | 1
| PE/N nosilec zbiralk 1 polni | kos | 1
| glavno stikalo 63A 3p | kos | 1
| 3polna zbiralka 16mm2 jezična izvedba L=600 mm | kos | 1
| odvodniki PROTEC BS 50/320/razred I | kos | 4
| končno stikalo na vratih | kos | 1
| luč v omari | kos | 1
instalacijski odklopnik 10 kA/BMS0
| * 4A 20A/1p | kos | 13
| * 4A 20A/3 | kos | 2
| varovalčno stikalo NH000/100/3polno | kos | 2
varovalčni vložki NV 00/x
| * 20 125A | kos | 6
| RCD 63/4/0,03A | kos | 1
| ožičenje razdelilca in vezni material | kpl | 1
| vrstne sponke 4 240mm2 | kpl | 1
| napisne ploščice za kable | kpl | 1
| kabelske uvodnice | kpl | 1
| kabelska polica 200mm, L=2m s pokrovom | kpl | 1
| označitev vgrajene opreme in omare | kpl | 1
| shema izvedenega stanja (za PID) | kpl | 1
| montaža el. omare na podstavek in fiksiranje z vijaki v steno | kpl | 1
| predal za načrte A4 | kos | 1
tip:
proizvajalec:
B4.2 | V obstoječi razdelilnik R-M v nadstropju se doda sledeča oprema:
| varovalčno stikalo DO II do 63A 3polno | kos | 1
| Varovalnčni vložki gG 50A | kos | 3
B4 | SKUPAJ RAZDELILNIKI
B5 | INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV
B5.1 | Zbiralka RIP za lokalno izenačitev v prostorih kuhinje
| p/o razdelilnik 1 vrstni/ 8 modulov/ bela vrata dim (275x180x82)mm, kot npr. ali enakovredno LEGRAND art.601055 | kos | 1
tip:
proizvajalec:
| neizolirane priključne sponke na nosilcu 16x (1,5 16) mm2 | kos | 1
| tablice za oznake odvodov | kos | 1
| vgradnja omarice | kpl | 1
B5.2 | Brezhalogenski vodniki za izvedbo instalacije za izen. pot.
| HO7Z K 1x16 | m | 35
| HO7Z K 1x6 | m | 180
B5.3 | Brezhalogenske fleksibilne izolacijske cevi – samougasne za polaganje v tlak ali montažne stene in spuščene stropove
| fi 16 mm | m | 160
B5.4 | Izvedba stikov izenačitve potencialov
| na PE zbiralko v stikalnih blokih | kos | 1
| na lokalne zbiralke RIP | kos | 1
| na hidrantno cev | kos | 1
| na cev prezračevalnega sistema | kos | 2
B5.5 | Izvedba stikov izenačitve potencialov na:
| kovinske podboje notranjih vrat | kos | 13
| kovinske podboje avtomatskih vrat | kos | 1
| cevi tople in hladne vode | kos | 3
| cevi prezračevalnega sistema | kos | 2
| hidrantno cev | kos | 1
| kabelske police v spuščenem stropu | kos | 3
| kovinsko ohišje tehnološke opreme | kos | 9
B5.6 | Verifikacija zanesljive izvedbe instalacije za izenačitve potencialov in meritve neprekinjenosti vodnikov za izenačitev potencialov – tabelarični prikaz po namembnosti odvoda in številki zbiralke | kpl | 1
B5 | SKUPAJ IZENAČENJE POTENCIALOV
B6 | UNIVERZALNO OŽIČENJE, HACCP
B6.1 | Komunikacijski brezhalogenski kabel položen pretežno na ločene šibkotočne kabelske police in delno v stenah v izolacijske cevi
| FTP H 4x2x24AWG cat.6 | m | 180
| ETHERLINE PN Cat.5e YY 2x2xAWG22/1 | m | 170
B6.2 | Instalacijska brezhalogenska fleksibilna cev za p/o polaganje
| Φ 16 mm | m | 340
B6.3 | Komunikacijska vtičnica za vgradnjo v stenski parapetni kanal , enotni tip z jakotočnimi vtičnicami
tip:
proizvajalec:
| enojna RJ 45 cat.5e | kos | 2
| dvojna 2 x RJ 45 cat.6 FTP | kos | 2
B6.4 | Dobava in montaža komunikacijske opreme v obstoječo komunikacijsko omarico v kleti objekta – prostor 10.2
19" Urejevalnik kablov 1HU - kos 1
patch panel Cat 6 – 48 x RJ 45 - kos 1
ureditev ožičenja - kos 1
meritve za patch panel Cat 6 - kos 1
| komplet | kpl | 1
B6.5 | Kabelske police – jeklene/debelina 0,75mm, neprekinjeno pocinkane skladno z DIN EN 10147FS z upognjenimi robovi, kompletno s konzolami in pritrdilnim priborom, obremenitev max. 20 kg/m.., atestirano!
tip:
proizvajalec:
| dim. 100 x 60 mm | m | 35
B6.6 | Označevanje komunikacijskih vtičnic z vremensko odpornimi nalepkami | kos | 6
B6.7 | Izdelava izpusta ETHERLINE kabla dolžine 3 m za priklop tehnološke opreme na Ethernet mrežo, komplet s Fast Connectom ter montažnim materialom | kos | 5
B6.8 | Dobava, montaža in priklop Ethernet switcha za HACCP mrežo komunikacijskega strežnika, kategorije 5e v prostoru pisarne, komplet z napajalnikom, konektorji 48 x RJ 45 in montažnim materialom | kpl | 1
B6.9 | Montaža konektorja RJ 45 na Etheline kabel PN Cat.5e YY 2x2xAWG22/1, za priklop HACCP mrežo na switch v pisarni | kos | 5
B6.10 | Stenski parapetni kanal 130x72mm, h=0,8m | kpl | 1
B6.11 | Izdelava meritev, komplet z izdajanjem merilnih protokolov za kable kategorije 6 | kos | 1
B6 | SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE
B7 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
* ustreza oprema proizvajalca Zarja Kamnik ali enakovredno zaradi kompatibilnosti z obstoječo centralo v objektu urgence
B7.1 | OPT XP 95
| Optični javljalnik z vgrajeno adresno tehnologijo, podstavkom P XP95 s tesnilom TP 60 in označevalno identifikacijsko ploščico | kos | 8
B7.2 | RJ XP 95
| Ročni adresni javljalnik s pleksi zaščito Apollo | kos | 1
B7.3 | IZO XP95
| Izolator adresne zanke s podnožjem izolatorja | kos | 8
B7.4 | AV 818
| Enokanalni vhodni/izhodni krmilni modul v ohišju, komplet z označevalno ploščico | kos | 1
B7.5 | AV 722
| Adresni trikanalni vmesnik, s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi | kos | 1
B7.6 | ES 04
| Alarmna sirena notranja montaža rdeča, 24VDC, 110 dB | kos | 1
B7.7 | Krmilni rele 24V s štirimi kontakti 5A/100V | kos | 1
B7.8 | Kabel J H(St)H 2x2x0.8 mm BD BMK LAPP rdeč kabel halogen free, s polaganjem | m | 70
B7.9 | Kabel NHXH 3x1,5 mm2 FE180/E90, ognjeodporen, s polaganjem in pridobitvijo cerifikata požarnoodpornih inštalacij | m | 60
B7.10 | Pritrdilni material za ognjeodporne kable | kpl | 1
B7.11 | PN zaščitne inštalacijske cevi Φ 16mm s pritrdilnim priborom | m | 2300
B7.12 | Preboji skozi stropove in stene ter tesnenje z ognjeodpornom kitom na mejah požarnih sektorjev | kos | 2
B7.13 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | kpl | 1
B7.14 | Priklop požarne zanke v obstoječo požarno zanko v kleti objekta, komplet z izdelavo preboja ter z drobnim montažnim materialom | kpl | 1
B7.15 | Montaža sistema avtomatskega javljanja na zmontirana in zvezana podnožja, pripravljene instalacije, (podnožja, ročne javljalnike, sirene in ostale elemente zveže in označi instalater po navodilih dobavitelja opreme. | kpl | 1
B7.16 | Programiranje, parametriranje, testiranje sistema, spuščanje sistema v pogon po prejetju pisnega sporočila s terminom za primopredajo zaključenih požarnih instalacij. | kpl | 1
B7.17 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije za preizkušanje aktivne požarne zaščite | kpl | 1
B7.18 | Izdelava dopolnitve tehnične dokumentacije PID požarnega javljanja | kpl | 1
B7.19 | Predaja sistema | kpl | 1
B7 | SKUPAJ POŽARNO JAVLJANJE
B8 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
B8.1 | Pripravljalna dela na licu mesta ter prevzem PZI dokumentacije in preučitev projekta pred začetkom gradnje | kpl | 1
B8.2 | Priprava gradbišča, namestitev opozorilnih tabel in podobno | kpl | 1
B8.3 | Zarisovanje kabelskih tras na licu mesta ter uskladitev del z upravljavci komunalnih naprav | kpl | 1
B8.4 | Transport vseh materialov do objekta ter začasno skladiščenje materialov | kpl | 1
B8.5 | Zavarovanje gradbišča s strani pooblaščene organizacije ter izvajanje fizičnega varovanja | kpl | 1
B8.6 | Izdelava raznih kabelskih prebojev v stenah in betonskih ploščah ter dolbenje obstoječih sten in stropov za potrebe električnih instalacij | kpl | 1
B8.7 | Demontaža obstoječih spuščenih stropov v novi bolnišnici zaradi polaganja novih kabelskih tras ter ponovno zapiranje po polaganju kablov in kabelskih polic | kpl | 1
B8.8 | Funkcionalni preizkus in spuščanje v pogon posameznih sklopov elektro opreme ter izdelava primopredajnih zapisnikov | kpl | 1
B8.9 | Poučitev predstavnika investitorja o varnem rokovanju z elektro instalacijskimi sistemi na objektu | kpl | 1
B8.10 | Sprotno vnašanje vseh sprememb, ki nastajajo med gradnjo v projekt PZI (v elektronski obliki), ter sprotno pridobivanje soglasja od odgovornega projektanta za električne instalacije objekta | kpl | 1
B8.11 | Naročilo pregledov "Sistemov aktivne požarne zaščite" (varnostna razsvetljava, sistem požarnega javljanja) in pridobitev potrdil o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije za aktivno požarno zaščito | kpl | 1
B8.12 | Dokončna zapisniška primopredaja objekta investitorju, predaja navodil za varno obratovanje in vzdrževanje objekta in garancijskih listov za vse sisteme | kpl | 1
B8 | SKUPAJ