## List1
Priloga 1:OPIS DEL- PAROVODNE INŠTALACIJE OD KOTLOVNICE DO PORABNIKOV V PRALNICI
Št.: 273-130/2014-2
Za potrebe nemotenega delovanja strojev in naprav v pralnici bolnišnice se iz kotlovnice bolnišnice predvidi novi parovod speljan po podzemnem hodniku (kineti).
Vse naprave v pralnici morajo biti priključene na promerno dimenzionirano inštalacijo. Vsa inštalacija mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi.
A.1 | Visokotlačni parovod p= 6 bar
1. | Jeklena brezšivna srednje težka črna cev po EN 10216-2 in EN 10255 (navojne) z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez | enota mere | količina | cena brez DDV | skupaj cena brez DDV | stopnja DDV (%) | cena z DDV
| DN15 | m | 36 |  | 0 |  | 0
| DN20 | m | 18 |  | 0 |  | 0
| DN25 | m | 24 |  | 0 |  | 0
| DN32 | m | 120 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2. | Prirobnični ventil NP16 z protiprirobnico, tesnili in vijaki, izdelek SPIRAX SARCO oz. enakovreden
| DN15 | kos | 8 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN25 | kos | 3 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN32 | kos | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
3. | Termodinamični odvajalec kondenzata tip TD – 24F NP16 s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, izdelek SPIRAC SARCO ali enakovreden (ali KO tip FT10-TV)
| DN15 | kos | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
4. | Prirobnični termodinamični odzračevalni – vakumski ventil NP16 s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, izdelek SPIRAC SARCO ali enakovreden
| DN15 | kos | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
5. | Prirobnični lovilec nesnage - y NP 16 s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, izdelek SPIRAC SARCO ali enakovreden
| DN15 | kos | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
6. | Fiksna točka za cev parovoda iz profilnega železa z ušesi privarjenimi na cev
| DN32 | kos | 8 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
7. | Drsna podpora za cev s privarjenimi sankami in konzolo iz profilnega železa
| DN32 | kos | 30 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN25 | kos | 4 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
8. | Vodilna podpora za cev z privarjenimi sankami in profilnim železom
| DN32 | kos | 4 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
9. | Toplotna izolacija cevi iz mineralnih vlaken gostote 100 kg/m3, debelina izlacije je 50 mm, plašč iz poltrde Al pločevine, debeline 0,8 mm (PURES)
- | Al pločevina | m2 | 50 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
- | strešna lepenka | m2 | 70 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
10. | Popravilo poškodovane obstoječe izolacije cca
| Al pločevina | m2 | 8 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| strešna lepenka | m2 | 15 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
11. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov
|  | m2 | 30 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
12. | Barvanje cevovodov in vseh ostalih kovinskih delov z belo vročevzdržno barvo (vidne cevi)
|  | m2 | 5 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
13. | Manometer ɸ100 s skalo do 16 bar s tropotno pipo DN15 pripadajočo U priključno cevko, ter tesnilnim materialom
|  | kos | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
14. | Bimetalni toplomer ɸ100 s skalo do 200˚C in potopno sondo DN15 in tesnilnim materialom
|  | kos | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
15. | Prestavitev obstoječe parne cevi DN25 bele pare na drugo stran kinete. Demontaža dela izolacije, podaljšanje cevi INOX ɸ28x1,5 m, komplet s koleni, ter ponovna priključitev na obstoječo cev
| cev INOX ɸx1,5 | m | 4 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| kolena | kos | 6 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| priključek | kos | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| komplet | kos | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
16. | Rentgenska kontrola zvarov 30% cevovoda, komplet z dostavo zapisnika o kontroli in prilogami (slike zvarov), ter shemo kontroliranih zvarov
|  | pš | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
17. | Tlačni preizkus tesnenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak P=1,3 x delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi in priključki ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu
|  | pš | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
18. | Začetna in zaključna dela za vse v popisu navedene storitve
|  | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
19. | Transportni in splošni stroški
|  | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
A.2 | Demontažna dela parne instalacije
1. | Demontaža cevi za paro in kondenz v kineti in v pralnici (odvoz na deponijo)
| DN15 | m | 30 |  | 0 |  | 0
| DN20 | m | 20 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN32 | m | 40 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN65 | m | 40 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN80 | m | 65 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2. | Demontaža toplotne izolacije v strešni lepenki (kineta) in Al pločevine, sortiranje in odvoz na deponijo
|  | m2 | 60 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
3. | Demontaža ventilov, armatur (navojnih in prirobničnih), sortiranje in odvoz na deponijo - dimenzije DN15, DN25 in DN32
| cca | kos | 10 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
4. | Blindiranje priključkov cevi pare, kondenza, hladilne vode, ogrevne vode in KZ, vključno s praznjenjem instalacije, zapiranjem vej, …
| DN25 | kos | 4 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN32 | kos | 4 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN40 | kos | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN50 | kos | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN80 | kos | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| predviden čas | ur |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
5. | Demontaža radiatorja in ponovna montaža na novi lokaciji (prestavitev) - obnovitev tesnil in konzol
OPOMBA: Investitor oz. vzdrževalci naj pregledajo armaturo in demontiran material pred odvozom na deponijo. V kolikor je kaj uporabnega skladiščijo in prevzamejo
| predviden čas | ur |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
B. | Prezračevanje - lokalno odsesovanje sušilnega stroja
1. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine - spiro, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami za čiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
| DN250 | m | 14 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka npr Hidria s potrebnim montažnim materialom
| AZR-4 dim. 400x400 | kos | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
3. | Elastični spoj - L= 150 mm
| DN250 | kos | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
4. | Demontaža obstoječih spiro kanalov pod stropom, vključno z vsemi fazonskimi kosi
| predviden čas | ur | 8
5. | Ponovna montaža demontiranih kolen in kanalov (spiro) vzdolž nove trase
| predviden čas | m | 14 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
6. | Demontaža obstoječih kanalov pod stropom sortirnice in pralnice, ki niso več v uporabi
| predviden čas | ur | 32 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
7. | Začetna in zaključna dela, preizkus tesnosti
|  | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
8. | Transportni in splošni stroški
|  | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
C. | Prestavitev komprimiranega zraka
1. | Demontaža obstoječe cevi komprimiranega zraka in priključkov DN40 in DN50, ter predstavitev pod strop sortirnice in pralnice
| predviden čas | ur | 16 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2. | Črne brezšivne cevi, komplet z varilnimi loki in pritrdilnim materialom
| DN15 | m | 12 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN40 | m | 6 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN50 | m | 6 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
3. | Prestavitev in povezava obstoječih priključkov na stroje in obstoječe cevi (kos 3)
| predviden čas | ur | 8 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
4. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov, ter končno pleskanje cevi v modri barvi
|  | m2 | 4 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
5. | Začetna in zaključna dela za vse v popisu navedene storitve, tlačni preizkus, zarisovanje in izdelava zapisnikov
|  | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
D. | Vodovodne instalacije
- | predelava priključkov za potrebe strojev in opreme, ter priključitev na obstoječe cevi pod stropom hodnika
1. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440), za vodo, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po EN 10242 (DIN 2950). Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom (DIN 30672)
| DN15 | m | 18 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN20 | m | 12 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| DN25 | m | 12 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2. | Držala, obešala, izdelana iz profilnega železa, po izdelavi jih je potrebno minizirati, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom
|  | kg | 15 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
3. | Toplotna izolacija cevi z AC parozaporno izolacijo debeline 6 mm (za mrzlo vodo)
|  | m2 | 8 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
4. | Toplotna izolacija cevi z AC parozaporno izolacijo debeline 25 mm (za toplo vodo in cirkulacijo)
|  | m2 | 14 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
5. | Izdelava priključka vodovoda na obstoječe cevi pod stropom
|  | kos | 12 |  | 0 |  | 0
6. | Prekinitve razvodov in čepi na instalacijah se izvedejo tako, da ne bo prišlo do nepretočnih odcepov (slepih delov vodovoda)
(DN25 - kos 3, DN15 - kos 4)
| pavšal | kos | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
7. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji
| pavšal | kos | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
8. | Demontažna dela in prestavitev vodovodnih instalacij mehčane, mrzle, tople vode in cirkulacije s praznjenjem in ponovnim polnjenjem sistema, demontiran material, ki ne bo več v uporabi se sortira in odpelje na ustrezno deponijo)
| predviden čas | ur |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
9. | Odstranitev toplotne izolacije s cevi
| predviden čas | ur |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
10. | Začetna in zaključna dela za vse v popisu navedene storitve, tlačni preizkus, zarisovanje in izdelava zapisnikov
|  | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
11. | Transportni in splošni stroški
|  | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
1. | REKAPITULACIJA STROŠKOV
A. | Visokotlačni parovod z demontažnimi deli |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
B. | Prezračevanje |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
C. | Komprimiran zrak |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
D. | Vodovodne instalacije |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| SKUPAJ |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2. | Izdelava tehnične dokumentacije in nadzor | klp | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
A. | Izdelava načrta PZI strojnih instalacij (pred izvedbo obvezno pridobiti pitrditev dokumentacije PZI. Dokumentacijo za izvedbo s strani naročnika potrdi mag. Robert BIZJAK in Dušan MAGAJNE) izvajalec dostavi 4 izvode v tiskani obliki in en izvod na CD mediju.
B. | Izdelava načrta PID strojnih instalacij. izvajalec dostavi 4 izvode v tiskani obliki in en izvod na CD mediju. | kpl | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
C. | Strokovni nadzor pri izvedbi | kpl | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| SKUPAJ |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| SKUPAJ (1+2) |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Popolna firma in naslov ponudnika
| Zastopnik/prokurist | Podpis | Žig