## AGREGATSKO NAPAJANJE
AGREGATSKO NAPAJANJE
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
DEMONTAŽNA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Pripravljalna dela za montažo novih agregatov, komandnih omar, kablov, odklopnikov | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža dnevnih rezervoarjev in izvedba instalacije za dovod goriva iz glavnega rezervoarja. Zagotovljeno mora biti avtomatsko dopoljnjevanje dnevnih rezervoarjev iz glavnega rezervoarja. | kos | 2 |  | 0
NOVA OPREMA
3 | Dobava diesel električna agregata, za notranjo montažo v posebnem prostoru, z EKO motorjem in sinhronim generatorjem , komplet z amortizerji in na jeklenih podstavkih. V dobavi naj bo komplet izvedbena dokumentacija, montaža in zagon za paralelno delovanje dveh generatorjev.
Trenutna moč dveh generatorjev naj bo najmanj 2 x 506 kVA, izhodna nazivna napetost 3x400/230V 50Hz, elektronska kontrola obratov motorja.
Agregat naj bo opremljen: - s komandno omaro z opremo: z digitalno krmilno enoto za nadzor nad agregatom; z možnostjo ročnega upravljanja z agregatom; s sistemom za avtomatski vklop ob izpadu mreže; s preklopno avtomatiko mreža - agregat - mreža, sinhronizatorjem za paralelno delovanje dveh agregatov, z možnostjo za priklop na CNS z M-bus linijo; z dnevnim rezervoarjem 200 litrov, komplet s prvim polnjenjem za potrebe testiranja
Agregat mora biti opremljen z naslednjo opremo: - lovilno posodo za gorivo, - priključno pipo za polnjenje preko avtocisterne, - črpalko za polnjenje dnevnega rezervoarja - akumulatorji za start z avtomatskim polnilnikom akumulatorjev, - avtomatski grelec hladilne tekočine in olja.
Agregata morata imeti dokumentacijo o izvedenem tovarniškem testiranju v skladu s protokolom proizvajalca in CE certifikat o skladnosti z evropskimi predpisi.
Dobavitelj mora predložiti pooblastilo proizvajalca, da je poučen za spuščanje v pogon, vzdrževanje in servisiranje ter oskrbo z rezervnimi deli.
Maksimalne dovoljene dimenzije naprave so: 4480 x 1410 x 2430mm
Agregat naj bo sledeče moči:
| cca 506kVA | kos | 2 |  | 0
4 | Postavitev in niveliranje DEA sistema | kos | 1 |  | 0
5 | Montaža diesel agregatov in komandnih omar | kos | 2 |  | 0
6 | Izdelava montažne dokuentacije za postavitev DEA sistema in povezavo na omrežje. | kos | 1 |  | 0
7 | Spuščanje v pogon in testiranje pod obremenitvijo ter meritve parametrov | kos | 1 |  | 0
8 | Navodila za obratovanje, posluževanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
9 | Kabliranje od DEA do predelanih elektro omar v NN TP z kabli 4x240mm3 | m | 150 |  | 0
10 | Izvedba odvoda izpušnih plinov, komplet s cevmi in koleni v dolžini cca _______ m | kpl | 2 |  | 0
11 | Zamenjava obstoječih tokovnikov s tokovnikom 800/5A ter zamenjava skale na merilniku za odcep DEA komplet z dobavo in montažo - polje 10. | kos | 2 |  | 0
12 | Povezava zbiralk med poljema 12 in 13 z veznimi CU zbiralkami in montažnim materialom (L1, L2, L3) | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža odklopnika z meritvijo efektivne vrednosti in termičnim spominom, nastavljivem preobremenitvenem sprožilnokom, stikalna zmogljivost 100 kA pri 415 V, nazivni tok 1000 A/3p. Opomba: montaža se izvrši na projektirano mesto na NN plošči namesto obstoječega varovalčnega stikala. Potrebna je predelava NN plošče! | kos | 1 |  | 0
14 | Meritve in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
Morebitna dodatna dela po potrebi ponudnik vpiše v spodnje celice:
15 |  |  | 1 |  | 0
16 |  |  | 1 |  | 0
17 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0