## AGREGATSKO NAPAJANJE
PONUDBENI PREDRAČUN- Priloga št.1
| Opis postavke: | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
DEMONTAŽNA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Pripravljalna dela za montažo novih agregatov, komandnih omar, kablov, odklopnikov | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža dnevnih rezervoarjev in izvedba instalacije za dovod goriva iz glavnega rezervoarja. Zagotovljeno mora biti avtomatsko dopoljnjevanje dnevnih rezervoarjev iz glavnega rezervoarja. | kos | 2 |  | 0
NOVA OPREMA
3. | Dobava diesel električna agregata, za notranjo montažo v posebnem prostoru, z EKO motorjem in sinhronim generatorjem , komplet z amortizerji in na jeklenih podstavkih. V dobavi naj bo komplet izvedbena dokumentacija, montaža in zagon za paralelno delovanje dveh generatorjev.
Trenutna moč dveh generatorjev naj bo najmanj 2 x 506 kVA, izhodna nazivna napetost 3x400/230V 50Hz, elektronska kontrola obratov motorja.
Agregat naj bo opremljen: - s komandno omaro z opremo: z digitalno krmilno enoto za nadzor nad agregatom; z možnostjo ročnega upravljanja z agregatom; s sistemom za avtomatski vklop ob izpadu mreže; s preklopno avtomatiko mreža - agregat - mreža, sinhronizatorjem za paralelno delovanje dveh agregatov, z možnostjo za priklop na CNS z M-bus linijo; z dnevnim rezervoarjem 200 litrov, komplet s prvim polnjenjem za potrebe testiranja
Agregat mora biti opremljen z naslednjo opremo: - lovilno posodo za gorivo, - priključno pipo za polnjenje preko avtocisterne, - črpalko za polnjenje dnevnega rezervoarja - akumulatorji za start z avtomatskim polnilnikom akumulatorjev, - avtomatski grelec hladilne tekočine in olja.
Agregata morata imeti dokumentacijo o izvedenem tovarniškem testiranju v skladu s protokolom proizvajalca in CE certifikat o skladnosti z evropskimi predpisi.
| Agregat naj bo moči: cca 506kVA | kos | 2 |  | 0
4. | Izdelava montažne dokumentacije za postavitev DEA sistema in povezavo na omrežje. | kos | 1 |  | 0
5. | Niveliranje in montaža diesel agregatov in komandnih omar | kos | 2 |  | 0
6. | Izvedba odvoda izpušnih plinov. | kpl | 2 |  | 0
7. | Povezava zbiralk med poljema 12 in 13 z veznimi CU zbiralkami in montažnim materialom (L1, L2, L3) | kpl | 1 |  | 0
8. | Montaža odklopnikov z meritvijo efektivne vrednosti in termičnim spominom, nastavljivem preobremenitvenem sprožilnokom, stikalna zmogljivost 100 kA pri 415 V, nazivni tok 1000 A/3p. Opomba: montaža se izvrši na projektirano mesto na NN plošči namesto obstoječega varovalčnega stikala. Potrebna je predelava NN plošče! | kos | 2 |  | 0
9. | Zamenjava obstoječih tokovnikov s tokovnikom 800/5A ter zamenjava skale na merilniku za odcep DEA komplet z dobavo in montažo - polje 10. | kos | 2 |  | 0
10. | Kabliranje od diesel agregatov do elektro omar R1-DEA1 in R2-DEA2 (skladno s shemo) in
| Kabliranje od elektro omar R1-DEA1 in R2-DEA2 do NN plošče (skladno s shemo). | m | 150 |  | 0
11. | Spuščanje v pogon in testiranje pod obremenitvijo ter meritve parametrov | kos | 1 |  | 0
12. | Navodila za obratovanje, posluževanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
Morebitna dodatna dela po potrebi ponudnik vpiše v spodnje celice:
13. |  |  |  |  | 0
14. |  |  |  |  | 0
15. |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0