## Delovni list1
PRILOGE ŠT. 3 – TABELA
sklop | Podatki iz tehničnih specifikacij | Dovoljena odstopanja | Vpis podatkov ponujenega
DIESEL AGREGAT:
maksimalna moč | P max =506 kVA | -2% ;+10%
trajna moč: | Pn = 462 kVA | -2% ;+10%
MOTOR:
Turbo diesel | DA | NE
tip | TAD 1640 GE Volvo Penta tip LDE 506 V | ALI USTREZEN
cilindrov | 6 | NE
vodno hlajen | DA | NE
poraba goriva ob 80% obremenitvi DEA | 194 g/kWh | 10%
emisije izpušnih plinov | EU stage III | NE
Primeren za standard | G3 | NE
GENERATOR:
Preobremenitve so mogoče (za trajno delovanje): | 10% za 1 uro | ALI VEČ
| 15% za 10 minut | ALI VEČ
| 30% za 4 minute | ALI VEČ
| 50% za 2 minuti | ALI VEČ
THF | 2% | ALI VEČ
TTIF | 50 | ALI VEČ
OPREMA ELEKTROAGREGATA:
rezervoar | 200 l | ALI VEČ
akumulatorji za start | 2X 200 Ah (Ca/Ca tehn.) | ALI VEČ
Avtomatska regulacija napetosti je v mejah | ±1% za obremenitve od 0 do 100% | NE
faktor moči v območju | od 0,8 do 1 | NE
OHIŠJE ELEKTROAGREGATA:
Zvočno izolirano ohišje | 70 dBA ± 3 na 7 m | ALI MANJ
dimenzije (DXŠXV) | 3700 x 1750 x 2050 | DA