## 1_NN DOVOD (hidden)
1. NN DOVOD
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dovodni kabel NAYY 4x70mm²+2,5mm2 oz. skladnega z zahtevami elektrodistribucije Od mesta priklopa na NN omrežje do PMO omare na fasadi objekta vpeljan v obstoječi in novi kabelski kanalizaciji. Pred nabavo kabla obvezno izmeriti dolžino trase. | m | 75 |  | 0
2 | Kabelski končnik komplet s kabelskimi čevlji 4x70mm² (Al) in priklopom. | kompl | 2 |  | 0
4 | Izdelava kabelskega jaška dim fi80x100cm, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala opremljenega z LŽ pokrovom 50kN z napisom elektrika. | kompl | 1 |  | 0
5 | Strojni izkop kabelskega kanala v terenu IV kategorije dim 0,5x0,9m, polaganje peska v debelini 10cm, polaganje stg. fi 110mm cevi, polaganje peska v debelini 10 cm, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje opozorilnega PVC traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. | m | 60 |  | 0
6 | Stigmaflex cev fi 110mm | m | 60 |  | 0
7 | Valjanec Fe/Zn 32/4mm | m | 60 |  | 0
8 | Opozorilni trak z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 60 |  | 0
9 | Tehnični nadzor elektrodistribucije - ocena dejanski obračun z vpisom v gr. dnevnik | ur | 4 |  | 0
10 | Vris trase v kataster komunalnih naprav | kompl | 1 |  | 0
11 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 | 0 | 0
12 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 3 | 0 | 0
13 | Drobni in montažni material | % | 3 | 0 | 0
14 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 1 | 0 | 0
15 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ NN DOVOD: |  |  |  | 0

## 2_TK DOVOD (hidden)
2. TK DOVOD
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | TK kabel skladen s ponudnikom TK storitev od mesta navezave na obstoječe TK omrežje, do nove TK omarice v novi kabelski kanalizaciji (pred nabavo kablov obvezno izmeriti dolžino). Izvedbo uskladiti s TK ponudnikom. Dolžina kabla je odvisna od priključnega mesta. | m | 40 |  | 0
2 | Dobava podometne TK omare komplet z krone letvico, prenapetostno zaščito. Izvedbo uskladiti s TK ponudnikom. | kompl | 1 |  | 0
3 | Zaključevanje TK kabla v novi TK omari obravnavanega objekta; | kompl | 1 |  | 0
4 | Stigmaflex cev fi 75mm | m | 15 |  | 0
5 | Izdelava priključnega kabelskega jaška fi60cm, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (izkop bo potekal vzporedno z ostalimi zemeljskimi deli na objektu) opremljenega z LŽ pokrovom 50kN z napisom telefon. | kos | 1 |  | 0
6 | Strojni izkop kabelskega kanala dim 0,5x0,9m v terenu IV. kategorije, polaganje peska v debelini 10cm, polaganje stg. fi 110mm cevi, polaganje peska v debelini 10 cm, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje opozorilnega PVC traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. | m | 40 |  | 0
7 | Opozorilni trak z napisom "POZOR TK KABEL" | m | 40 |  | 0
8 | Tehnični nadzor telekoma - ocena dejanski obračun z vpisom v gr. dnevnik | ur | 4 |  | 0
9 | Vris trase v kataster komunalnih naprav | kompl | 1 |  | 0
10 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 | 0 | 0
11 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 3 | 0 | 0
12 | Drobni in montažni material | % | 3 | 0 | 0
13 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 1 | 0 | 0
14 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ TK DOVOD: |  |  |  | 0

## POPIS
3.3. POPIS MATERIALA IN DEL
SPLOŠNI OPIS - NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE
V ponudbenih cenah je potrebno upoštevati:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže.Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID).
V ponudbi upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.
Vso vidno vgrajeno elektro oprema mora potrditi arhitekt.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Pred izdelavo delavniške dokumentacije, naročilom posamezne opreme in izvedbo del je potrebno na objektu samem preveriti lokacijo predvidene nove naprave, gaberite prostorov, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave. Obvezno preveriti in upoštevati obstoječe inštalacije v objektu.
Ponudnik je dolžan preveriti računsko pravilnost enačb v tabeli!
REKAPITULACIJA:
| 1. NN ELEKTROENERGETSKI DOVOD |  | 0
| 2. INSTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
| 3. STIKALNI BLOKI |  | 0
| 4. SPLOŠNA RAZSVETLJAVA |  | 0
| 5. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  | 0
| 6. ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA |  | 0
| 7. STRELOVOD |  | 0
| 8. PID PROJEKT 2,5% |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
1. NN ELEKTROENERGETSKI DOVOD
1.1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1 | Energetski kabel s Cu vodniki, brezhalogen, 0,6/1 kV, položen na kabelsko lestev in na kabelsko polico.
| N2XH 1x150mm² | m | 420 |  | 0
2 | Energetski CU kabel, odziv na ogenj B2caS1d2a1, 0,6/1 kV, položen na kabelsko lestev in na kabelsko polico.
| N2XH 1x70mm² | m | 105 |  | 0
3 | Priklop vodnikov 4x1x N2XH 150mm² + 1x N2XH 70mm² v NN polju TP in v glavnem električnem razdelilniku objekta, komplet s kabelskimi končniki, kabelskimi čevlji…. | kompl | 2 |  | 0
4 | Kabelske lestve, izdelane iz pocinkane pločevine, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom (zagotovljeni galvanski in mehanski spoji med posameznimi segmenti)
| - kabelska lestev KL 200 | m | 28 |  | 0
| - kabelska lestev KL 100 | m | 70 |  | 0
5 | Kabelske sponke iz nemagnetnega materiaka za kabel;
| 4x1x150mm² + 1x70mm² | kos | 78 |  | 0
6 | Izvedba prebojev skozi armiranobetonske stene in plošče.
| dim: 20x10cm, debelina 10cm (horizontalno) | kos | 0 |  | 0
| dim: fi 10cm, debelina 15cm (horizontalno) | kos | 4 |  | 0
| dim: fi 10cm, debelina 30cm (vertikalno) | kos | 1 |  | 0
7 | Požarna zaščita prehodov električnih, signalnih in komunikacijskih kablov skozi požarne sektorje, ki so lahko masivni zidovi ali stropi ali lahke predelne stene (npr. mavčno kartonske plošče). Požarna odpornost vsaj 60minut (EI 60). Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami. Zajeti so preboji TK in ostalih inštalacij.
| dim: 20x10cm (horizontalno) | kos | 1 |  | 0
| dim: fi 10cm (horizontalno) | kos | 4 |  | 0
| dim: fi 10cm (vertikalno) | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava nove dopolnjene sheme napajanja (shema za na steno v NN polju TP) | kompl | 1 |  | 0
9 | Demontaža, začasno skladiščenje ter ponovna montaža kovinskih lamel spuščenega stropa (DAMPA). | m2 | 200 |  | 0
10 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik |  | 3% |  | 0
| NN ELEKTROENERGETSKI DOVOD ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2. INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Energetski kabel s Cu vodniki, odziv na ogenj B2caS1d2a1, 0,6/1 kV, položen na kabelske police, komplet s priklopi .
| N2XH 5x50mm² | m | 44 |  | 0
2 | Inštalacijski kabel s Cu vodniki, odziv na ogenj B2caS1d2a1, vpeljan v inštalacijske cevi in položen na kabelske police. Odgovarja tip. NHXMH.
| 5x10mm² | m | 25 |  | 0
| 5x6mm² | m | 25 |  | 0
| 5x2,5mm² | m | 32 |  | 0
| 4x2,5mm² | m | 60 |  | 0
| 3x4mm² | m | 20 |  | 0
| 3x2,5mm² | m | 225 |  | 0
| 5x1,5mm² | m | 40 |  | 0
| 3x1,5mm² | m | 195 |  | 0
| 2x1,5mm² | m | 60 |  | 0
3 | Signalno krmilni kabel s Cu vodniki vpeljan v instalacijske cevi in položeni na kabelske police.
| LiHCH 8x1,5 mm² | m | 25 |  | 0
| LiHCH 2x2x1 mm² | m | 25 |  | 0
| UTP cat 6 (B2caS1d2a) | m | 40 |  | 0
| JZ-500 HMH 7x1,5 mm² | m | 15 |  | 0
| JZ-500 HMH 5x1,5 mm² | m | 38 |  | 0
| JZ-500 HMH 2x0,5 mm² | m | 45 |  | 0
4 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi. Odziv na ogenj (B2caS1d2a).
| 35mm² (H07Z-R) | m | 47 |  | 0
| 16mm² (H07Z-R) | m | 16 |  | 0
| 6mm² (H07Z-R) | m | 143 |  | 0
5 | Instalacijske cevi, samougasne, brezhalogene, položene v betonu, v zidanih predelnih stenah, v montažnih predelnih stenah in v estrihu komplet z instalacijskimi razvodnimi dozami.
| IC RB Φ 16 ali 20mm | m | 100 |  | 0
6 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačana s spiralno zvito plastično žico, raznih dimenzij, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico. | m | 2 |  | 0
7 | Kovinska stapaflex cev, raznih dimenzij. (NN kabli v prostoru CT in prehod iz kabelske police v pritličju na kabelsko polico na strehi)
| Φ 25mm | m | 5 |  | 0
| Φ 20mm | m | 40 |  | 0
8 | Nadometna razvodna doza samougasna, brezhalogena, različnih dimenzij: | kos | 5 |  | 0
9 | Dvoprekatni inštalacijski kanal kovinske izvedbe. Komplet s pregrado, nosilci, pokrovom, vogali ter spojnim in pritrdilnim materialom.
| - dim: 130x72mm | m | 22 |  | 0
10 | Dvoprekatni podometni inštalacijski kanal kovinske izvedbe. Komplet s pregrado, nosilci, pokrovom, vogali ter spojnim in pritrdilnim materialom.
| - dim: 125/72mm | m | 12 |  | 0
11 | Talni kanal je zajet v popisu gradbenih del. | kos | 0 |  | 0
12 | Kabelske police, izdelane iz perforirane pločevine, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom (zagotovljeni galvanski in mehanski spoji med posameznimi segmenti)
| - kabelska polica PK 400, s pokrovom | m | 10 |  | 0
| - kabelska polica PK 200, s pokrovom | m | 12 |  | 0
| - kabelska polica PK 100, s pokrovom | m | 26 |  | 0
| - kabelska polica PK 50, s pokrovom | m | 4 |  | 0
13 | Glavna izenačitvena zbiralka CT. (3x35mm², 10x16mm², 14x6mm²). Komplet z dozo. | kos | 1 |  | 0
14 | Doza DIP komplet s Cu zbiralko | kos | 3 |  | 0
15 | Razni spoji za izenačitev potencialov (vijačeni, objemni, itd) | kos | 20 |  | 0
16 | Senzor prisotnosti (180°/360°) z 16A relejskim izhodom IP44 | kos | 3 |  | 0
17 | Podometno stikalo, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo enega ali več stikal skupaj - modularni program.
| stikalo navadno | kos | 3 |  | 0
| tipkalo | kos | 3 |  | 0
| stikalo izmenično | kos | 2 |  | 0
18 | Sikalo za mopntažo na parapetni kanal, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem.
| tipkalo | kos | 3 |  | 0
19 | Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program. Barva vtičnice v odvisnosti od vira napajanja (bela, rdeča, zelena). (Model potrdi arhitekt)
| 1x 230V, 16A, 1P+N+PE (bela mreža) | kos | 2 |  | 0
20 | Nadometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program.
| 1x 230V, 16A, 1P+N+PE, z indikatorjem in z antibakterijsko zaščito | kos | 1 |  | 0
21 | Vtičnica za montažo na izbrani parapetni kanal, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom. Barva vtičnice v odvisnosti od vira napajanja (bela, rdeča, zelena).
| 2x 230V, 16A, 1P+N+PE (bela mreža) | kos | 4 |  | 0
| 2x 230V, 16A, 1P+N+PE (barva - rdeča ali zelena - generator) | kos | 5 |  | 0
22 | Zaskočna tipka za izklop v sili, 2xNO, 2xNZ(rdeče barve). komplet z nadometnim ohišjem. (AT) | kos | 3 |  | 0
23 | Nadometna kombiniacija tipke za vklop (ZE, 1xNO), tipke za izklop (RD, 1xNO+1xNZ) in signalna svetilke BE (24V DC). (EAT) | kos | 1 |  | 0
24 | Nadometna opozorilna signalna svetilka z napisom "POZOR SEVANJE" 230V AC | kos | 2 |  | 0
25 | Mikro stikalo za montažo v podboj vrat. | kos | 2 |  | 0
26 | Vgradnja mikro stikala v podboj vrat. | kos | 2 |  | 0
27 | Razni priklopi:
| priklop prezračevalne naprave | kompl | 1 |  | 0
| priklop hladilnega agregata. | kos | 1 |  | 0
| priklop toplotne črpalke | kos | 1 |  | 0
| priklop split hladilne naprave; notranja in zunanja enota komplet | kos | 3 |  | 0
| priklop obtočne črpalke | kos | 1 |  | 0
| priklop oddaljenjega upravljalnika | kos | 3 |  | 0
28 | Konstrukcijsko jeklo, temeljno in končno barvano; obešala in drugo-ocena dejanski obračun | kg | 20 |  | 0
29 | Razna demontažna dela - ocena (obračun po dejansko opravljenih delih) | ur | 24 |  | 0
30 | Vris sprememb v načrte - posnetek stanja |  | 1% |  | 0
31 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik |  | 3% |  | 0
32 | Drobni in montažni material ter manipulativni in transportni stroški, izdelava delavniških načrtov |  | 5% |  | 0
33 | Gradbena pomoč |  | 3% |  | 0
34 | Označevanje kablov pri prehodu v stikalne bloke z napisnimi tablicami, označevanje vtičnic, stikal in ostalih elementov z oznakami tokokrogov | komp | 1 |  | 0
35 | Meritve električnih inštalacij, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil | komp | 1 |  | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. STIKALNI BLOKI
1 | RC-PR/CT
1 | Tipski sestav. Prostostoječa razdelilna omara izdelana iz pločevine komplet s podstavkom,opremljena z inštalacijskimi letvami, zaščitnimi okvirji, tipsko ključavnico in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz vezalne sheme. Okvirne dim (ŠxVxG): 600/2000/400mm. Podstavek višine 100mm. IP30. | kompl | 1
2 | Glavno stikalo; 400A 3P, komplet z ročico | kos | 1
3 | Odklopnik 160/125A SIEMENS 3VA112-4ED46-0AA0; | kos | 2
4 | Odklopnik 160/32A SIEMENS 3VA1132-4ED46-0AA0; | kos | 1
5 | Pomožni kontakti 2x kontakt, SIEMENS 3VA9988-0AA21; | kos | 6
6 | Motorni pogon 3VA 24 VDC SIEMENS 3VA9117-0HB10 | kos | 3
7 | Podnapetostna tuljava 3VA9908-0BB11 | kos | 3
8 | Časovni rele SIEMENS 3RP2505-2AB40 | kos | 2
9 | Bistabilni rele SIEMENS 5TT4417-5; | kos | 1
10 | Pomožni kontakt bistabilnega releja SIEMENS 5TT4930; | kos | 1
11 | Usmernik 24V DC SIEMENS SITOP 6EP1436-2BA10, varovani izhod. | kos | 1
12 | Pomožni kontaktor s štirimi kontakti. 24V DC. | kos | 5
13 | Inštalaciijski kontaktor 20A, z 2 kontakti. 24V DC. | kos | 4
14 | Modularno zaščitno stikalo SIEMENS MCRD tip B, SIEMENS 5SV8111-4KK; | kos | 3
15 | Sumarni tokovni transformator SIEMENS MRCD-B 5SV8702-2KP | kos | 2
16 | Sumarni tokovni transformator SIEMENS 5SV8701-2KP | kos | 1
17 | NV varovalčni ločilnik 160A komplet z varovalkami 3x125A | kos | 1
18 | VLC varovalčni ločilnik VLC 8, komplet z vložkom 10A | kos | 2
19 | VLC varovalčni ločilnik VLC 8, komplet z vložkom 6A | kos | 2
20 | Instalacijski odklopnik 1p B/C 6,10, 16A; Ics=10kA | kos | 3
21 | Instalacijski odklopnik 3p B/C 6,10, 16A; Ics=10kA | kos | 1
22 | Signalna svetilka rdeča 230V AC, enakovredno kot npr.RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kos | 2
23 | Odvodnik prenapetosti SPD 2 , | kos | 4
24 | Vtičnica za montažo na DIN letev (250V, 16A, 1P+N+PE) | kos | 1
25 | Končno stikalo za montažo na vrata omare | kos | 1
26 | Svetilka za montažo v elektro omaro | kos | 1
27 | Zbiralke Cu;400A, Ics>15kA, Ip>25kA, nosilci, adapterji | kompl | 1
28 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi… | gar | 1
29 | Ožičenje | kompl | 1
| SKUPAJ RC-PR/CT |  | 1 |  | 0
1.1 | Izdelava delavniškega načrta tipskega sestava RC-PR/CT | kos | 1 |  | 0
1.2 | Preizkus delovanja krmiljenja razdelilne omare RC-PR/CT | kos | 1 |  | 0
1.3 | Izdelava vezalne sheme dejanskega izvedenega stanja RC-PR/CT v see electrical | kos | 1 |  | 0
2 | RC-PR2/A (DOGRADITEV)
V obstoječo razdelilno omaro se dogradi
1 | n/o modularna omarica za 12 mest | kos | 1
2 | Kombinirano zaščitno tokovno stikalo C10, 0,3A, 2p, tip A | kos | 2
3 | Kombinirano zaščitno tokovno stikalo C16, 0,03A, 2p, tip A | kos | 2
4 | predlelava ožičenja | ur | 8
5 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1
6 | Ožičenje | kompl | 1
| SKUPAJ RC-PR2/A (DOGRADITEV) |  | 1 |  | 0
3 | RC-PR2/M (DOGRADITEV)
V obstoječo razdelilno omaro se dogradi
1 | Kombinirano zaščitno tokovno stikalo C10, 0,3A, 2p, tip A | kos | 1
2 | Kombinirano zaščitno tokovno stikalo C16, 0,03A, 2p, tip A | kos | 2
3 | predlelava ožičenja | ur | 6
4 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1
5 | Ožičenje | kompl | 1
| SKUPAJ RC-PR2/M (DOGRADITEV) |  | 1 |  | 0
4 | RC-PR2/MR(DOGRADITEV)
V obstoječo razdelilno omaro se dogradi
1 | Inštalacijski odklopnik 3p, 16A-C, 10kA | kos | 1
2 | Inštalacijski odklopnik 1p, 16A-C, 10kA | kos | 4
3 | Inštalacijski odklopnik 1p, 20A-C, 10kA | kos | 1
4 | predlelava ožičenja | ur | 3
5 | Taljivi vložki 50A, NV gG | kos | 3
6 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1
7 | Ožičenje | kompl | 1
| SKUPAJ RC-PR2/MR (DOGRADITEV) |  | 1 |  | 0
5 | POSNETEK STANJA RAZDELILNE OMARE RAZDELILNE OMARE RC-PR/2
1 | Ugotavljanje tokokrogov in povezav, priprava osnutka vezalne sheme, izdelava seznama tokokrogov, kablov in porabnikov. Zbiranje in predaja vseh potrebnih podatkov za izdelavo vezalne sheme razdelilne omare. sheme. | ur | 24 |  | 0
| STIKALNI BLOKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. RAZSVETLJAVA
S1 | Vgradni LED downlighter, okrogle oblike, bele barve Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Hladilni sistem: pasivno hlajenje iz tlačno litega aluminija. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, test z žarilno nitko pri 850°C. IP 44. Driver U20 20W 250-700mA max.57V fixed output. Komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. | kos | 6 |  | 0
Kot naprimer: Nitor RV Flat SOP 990-2200 lm 9-25 W 350-900mA 27V 840 IP44
ali enakovredna.
W.D/I | Zidna svetilka z direktno in indirektno porazdelitvijo svetlobe (WDI). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP). Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Predstikalna naprava: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom (DALI-TD). IP 44. L1965mm. Svetlobni tok 2400+2450 lm. Komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
Kot naprimer: Kalis 65 WDI SOP 2400+2450 lm 46 W 840 L1965mm DALI-DS, IP44, white.
ali enakovredna.
W.D | Zidna svetilka z direktno, porazdelitvijo svetlobe (W). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP). Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Predstikalna naprava: integriran visoko učinkoviti LED konverter. IP 44. L 2525mm. Svetlobni tok 2900 lm. Komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Kot naprimer: Kalis 55 WDI SOP L2525mm. IP44, white.
ali enakovredna.
S2 | Vgradna linijska svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP). Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Predstikalna naprava: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom (DALI-TD). IP44. L2225mm. Svetlobni tok 2600 lm. Komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. | kos | 6 |  | 0
Kot naprimer: Kalis 65 RV SOP 2600 lm 26 W 840 L2255mm DALI IP44 white.
ali enakovredna.
ECC | Dvokanalni DALI krmilnik: Kot naprimer: OSRAM DALIeco CONTROL | kos | 1 |  | 0
1 | Demontaža in ponovna montaža varnostne svetilke. | kos | 1 |  | 0
2 | Drobni in montažni material ter manipulativni in transportni stroški |  | 3% |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
1 | Komunikacijsko vozlišče jeobstoječe. Nahaja se v prostoru konzilij digital. V vozlišče se dogradi.
| panel 24x RJ 45 UTP cat 6 | kos | 1 |  | 0
| organizator kablov 1HE | kos | 1 |  | 0
| UTP povezovalni kabel različnih dolžin | kos | 14 |  | 0
2 | Vtičnica RJ45 - UTP CAT 6, za montažo na parapetni kanal, komplet z dozo, nosilcem, okvirjem, in protiprašnim pokrovčkom. | kos | 10 |  | 0
3 | Vtičnica RJ45 - UTP CAT 6, za p/o montažo, komplet z dozo, nosilcem, okvirjem, in protiprašnim pokrovčkom. | kos | 1 |  | 0
4 | Vtičnica RJ45 - FTP CAT 6, za n/o montažo, komplet z dozo, nosilcem, okvirjem in protiprašnim pokrovčkom. | kos | 2 |  | 0
5 | Kabel UTP CAT 6, uvlečen v instalacijske cevi in položen na kabelske police. Odziv na ogenj B2caS1d2a1. | m | 280 |  | 0
6 | Instalacijske cevi brezhalogene samougasne, položene v betonu, v zidanih predelnih stenah, v montažnih predelnih stenah in v estrihu komplet z instalacijskimi dozami. Notranji premer.
| IC RB fi 16 ojačana | m | 20 |  | 0
7 | Instalacijske cevi nadometne, brezhalogene, samougasne, komplet s koleni ter nosilnim in pritrdilnim materialom
| PN Φ16 | m | 40 |  | 0
8 | Kabelske police, izdelane iz perforirane pločevine, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom (zagotovljeni galvanski in mehanski spoji med posameznimi segmenti)
| - kabelska polica PK 100 s pokrovom | m | 20 |  | 0
| - kabelska polica PK 50 s pokrovom | m | 4 |  | 0
9 | Meritve in pregledi telefonske in računalniške instalacije in opreme (kabli, vtičnice, …) z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju, prikaz pridobljenih podatkov. | kompl. | 1 |  | 0
10 | Označevanje UTP vtičnic in priključkov z napisnimi nalepkami | kompl | 1 |  | 0
11 | Izris sprememb na načrte - posnetek stanja, osnova za PID. |  | 1% |  | 0
12 | Drobni in montažni material ter manipulativni in transportni stroški, izdelava delavniških načrtov |  | 3% |  | 0
13 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik |  | 3% |  | 0
14 | Gradbena pomoč |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE: |  |  |  | 0
6. ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA
Sistem AOJP mora biti povezljiv na obstoječi sistem AOJP!!
1 | Adresni optični dimni javljalnik požara nad spuščenim stropom; komplet z izolatorjem, podnožjem in indikatorjem. | kos | 3 |  | 0
2 | Adresni optični dimni javljalnik požara komplet z izolatorjem in podnožjem | kos | 6 |  | 0
3 | Adresni ročni javljalnik požara z izolatorjem in pleksi zaščito. | kos | 0 |  | 0
naprimer: Apollo, RJ XP-95
4 | Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom; za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le teh, z vgrajenim adresnim optičnim javljanikom Apollo, OPT Soteria. | kos | 1 |  | 0
Naprimer: Zarja, VK-08/SOTERIA OPT
5 | Alu zaščita za zunanjo montažo vzorčne komore; zaščitno ohišje, za vzorčno komoro, pred vplivi dežja, snega, za montažo na prostem. | kos | 1 |  | 0
6 | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s 3A relejskim izhodom in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem | kos | 1 |  | 0
Naprimer: Zarja, AV-618
7 | Adresna notranja sirena; adresna alarmna notranja elektronska sirena z izolatorjem, ohišje bele barve, vgrajena v okroglo podnožje, montaža pod podnožje adresnih javljalnikov XP-95 ali samostojno nadometno s pokrovčkom, 9mA, 85dB / 92dB, IP42. | kos | 1 |  | 0
Naprimer: Apollo, SQMA
8 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm. | kos | 0 |  | 0
9 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm. | kos | 1 |  | 0
10 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm. | kos | 12 |  | 0
11 | Dobava in montaža kabla; JE-H(st)H Bd 1x2x1mm (požarna zanka in izklop klimata). | m | 125 |  | 0
12 | Dobava in montaža korita ali cevi komplet s skobami; nadometni inštalacijski kanal ali nadometna inštalacijska brezhalogena cev. | m | 125 |  | 0
13 | Povezava požarnega vmesnika na klimat (signala izklop klimata). | kompl. | 1 |  | 0
14 | Montaža elementov za javljalnje požara, parametriranje, programiranje sistema, uskladitev požarnega reda; povezava sistema v sistem javljanja požara, spuščanje sistema v obratovanje in preizkus delovanja sistema; izdaja internega zapisnika, izobraževanje uporabnika. | kompl. | 1 |  | 0
15 | Izdelava krmilne tabele AOJP. | kompl | 1 |  | 0
16 | Pregled požarnega javljanja skladno z zakonodajo v domeni naročnika. | kompl. | 0 |  | 0
17 | Sodelovanje pri pregledu protipožarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara in požarnih loput. | kompl. | 1 |  | 0
18 | Odstranitev obstoječega ionizacijski javljalnik požara, predaja izvajalcu javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Pridobitev listine o oddaji vira sevanja. | kompl. | 1 |  | 0
19 | Izris sprememb za projekt PID; |  | 1% |  | 0
20 | Dopolnitev obstoječe dokumentacije AOJP kompletnega objekta s spremenebami. | komp | 1 |  | 0
21 | Drobni in montažni material ter manipulativni in transportni stroški |  | 3% |  | 0
22 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik |  | 3% |  | 0
23 | Gradbena pomoč |  | 3% |  | 0
| ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. STRELOVOD
1 | Strelovodni vodnik AL Φ8mm . | m | 54 |  | 0
2 | Kontaktna sponka, namenjena izvedbi kontaktnih spojev med lovilnim vodom in pločevinastimi deli. (HERMI KON ali enakovredno). | kos | 6 |  | 0
3 | Strešni strelovodni nosilec za ravne strehe. (HERMI SON ali enakovredno). | kos | 50 |  | 0
4 | Križne sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglimi vodniki različnih dimenzij. (HERMI KON ali enakovredno). | kos | 10 |  | 0
5 | Lovilna palica višine h =3 m, AL Φ16mm, komplet s pritrdilnim materialom in podstavkom. (HERMI LOP 3 ali enakovredno). | kos | 1 |  | 0
6 | Lovilna palica višine h =3 m, AL Φ16mm, komplet s pritrdilnim materialom in podstavkom, proizvajalec HERMI . | kos | 4 |  | 0
7 | Izris sprememb na načrte - posnetek stanja, osnova za PID. |  | 1% |  | 0
8 | Drobni in montažni material, manipulativni in transportni stroški. |  | 3% |  | 0
9 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik |  | 3% |  | 0
10 | Gradbena pomoč. |  | 3% |  | 0
11 | Pregledi, meritve, preskusi zaščite pred delovanjem strele, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil. | kos | 1 | 150 | 0
| STRELOVOD SKUPAJ : |  |  |  | 0
Note on C66: PREZRAČ. NAPRAVA
Note on C67: PREZRAČ. NAPRAVA
Note on C68: PREZRAČ. NAPRAVA
Note on C71: hl. agregat