## 0.1
M4 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA
'DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Objekt: | CT
ID: | 19-12-04-1
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
7 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
8 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
9 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
10 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
11 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivih sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.

## 0.2
M4 | REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA
'DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Objekt: | CT
ID: | 19-12-04-1
101 | VODOVOD | 0
201 | DX HLAJENJE OPERATERJI - DX.1 | 0
202 | DX HLAJENJE CT PROSTOR - DX.2 | 0
203 | DX HLAJENJE ELEKTRO PROSTOR - DX.3 | 0
204 | HLAJENJE CT NAPRAVE - HA.1 | 0
205 | TOPLOTNA ČRPALKA KLIMATA - TČ1.KN1 | 0
301 | VENTILACIJA KLIMAT KN1 | 0
401 | MEDICINSKI PLINI | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22%): | 0.22
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## 101
101 |  | VODOVOD |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA CEVI
Požarna zaščita cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408 Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Požarna tesnitev prebojev v spodnjo etažo.
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
2 |  | PROTIPOŽARNA TESNILNA MASA
Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in stropove na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
| npr.: | IMTUMEX
| tip: | Intumex S
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | PROTIPOŽARNA MANŠETE
Protipožarna manšeta za montažo okoli odtočnih kanalizacijskih cevi, s pritrditvijo na strop ali zid, komplet z označitveno nalepko in certifikatom o ustreznosti. Manšeta sestavljena iz kovinskega ohišja s pritrdili in termoekspanzijske mase. Požarna odpornost 90 minut. Požarna tesnitev prebojev v spodnjo etažo.
npr.:
| tip: | za cevi PP32÷110
|  | Dobava in montaža | kos | 2 |  | 0
4 |  | KONSTRUKCIJA - WC
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik, za dvostopenjsko splakovanje, z dvostopenjskim plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC školjke M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilni material. H=112-130 cm
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.311.00.5 + tipka Selenite Eco
H=112-130 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | WC ŠKOLJKA - STENSKA
WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, komplet z: - sedežna deska s sistemom upočasenega zapiranja, - drobni pritrdilni material za montažo na zid
| npr.: | CERAMICA DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J522501 + J523201
B×L/H= 520×360/400 mm
|  | Dobava in montaža: | kos
6 |  | PIPA UMIVALNIK - ZIDNA KOMOLČNA
Zidna enoročna mešalna baterija za umivalnik, z ročico za komolčno odpiranje, dolgi gibljiv izpust, komplet: 2× kromiranima rozetama, 1× kromiran izliv s sifonom DN32. Korito v OPREMI.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
7 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 15 (pN16) | kos | 3 |  | 0
8 |  | KROGELNA PIPA IZPUSTNA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 3 |  | 0
9 |  | KROGELNA PIPA ZIDNA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, z zidno rozeto, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 3 |  | 0
10 |  | CEV - INOX, EN 10305-1
Precizna Inox jeklena cev, nevarjene hladno vlečene cevi, EN 10305-1, iz nerjavnega jekla (Inox) 1.4401 EN 10088. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...). Za sanitarno pitno vodo,…
| Npr.: | GEBERIT MAPRESS
| tip: | DN 15 (18×1) | m | 15 |  | 0
11 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10÷16 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 22 (DN 15) | m | 15 |  | 0
12 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR
| tip: | Ø32 - kondenz v zidu | m | 5 |  | 0
| tip: | Ø50 | m | 6 |  | 0
| tip: | Ø110 | m | 2 |  | 0
13 |  | NADOMETNI SIFON
Nadometni sifon za pritrditev odtoka kondenza, s sifonom in protismradno zaporo - kroglico
| npr.: | HL
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
14 |  | PODOMETNI SIFON
Podometni sifon za pritrditev odtoka kondenza, s sifonom in protismradno zaporo - kroglico, z ohišjem in pokrovom.
| npr.: | HL
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
15 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 25 |  | 0
16 |  | PRIKLOP NA OBSTOJEČ VODOVOD IN KANALIZACIJO
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega vodovoda, priklop nove cevi vodovoda in kanalizacije na obstoječo cev.
| tip: |  | ur | 6 |  | 0
17 |  | DEMONTAŽNA DELA
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega vodovoda, demontaža obstoječih sanitarnih porabnikov s priključnimi pipami, odklop in demontaža odvečnih cevi in začepitev, odvoz na odpad ali v skladišče.
| tip: |  | ur | 12 |  | 0
18 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda | kos | 1 |  | 0
| tip: | Fekalna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
19 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø65÷135 za potrebe novih razvodov, v AB plošči in zidovih, globina do 25 cm, komplet s s čiščenjem.
|  |  | kos | 3 |  | 0
20 |  | DODATNA DELA VODOVOD
Dodatna nepredvidena dela, ki se pojavijo na objektu zaradi rekonstrukcije, obračunana na objektu glede na dejansko opravljena dela.
| tip: |  | ur | 10 |  | 0
|  | VODOVOD |  |  |  | 0

## 201
201 |  | DX HLAJENJE OPERATERJI - DX.1 |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ZUNANJA DX ENOTA
Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo sestoječa iz: pločevinasto ohišje, kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatiski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili...), s krmilno avtomatiko naprave, zidne nosilne konzole. Lovilno korito kondenza s priključkom na cev. Delovanje do zunanje temperatute -10 °C - zimsko hlajenje; -15 °C - ogrevanje. Komplet s freonsko polnitvijo. Invertersko delovanje.
| npr.: | MITSUBISHI
| tip: | MUZ-AP25VG
Medij: R32
Razred energetske učinkovitosti hlajenja: A+++
I_del= 7,1 A
AxB/H= 800×285/500
Temperatura zunanjega zraka - hlajenje: -10÷46°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | NOTRANJA DX ENOTA
Notraja hladilna enota za stensko montažo - vidna, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, črpalka kondenza, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko iz UV odporne plastike, ter z vsem potrebnim pritrdilnim in nosilnim materialom.
| npr.: | MITSUBISHI
| tip: | MSZ-AP25VG
Q°g_n= 2,4 kW
Q°h_n= 2,5 kW
U= 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | KRMILNIK
Daljinski krmilnik hladine enote, komplet z zidnim nosilcem, zagon, kontrola delovanja, nastavitev obratovalnih parametrov, šolanje predstavnika investitorja.
| npr.: | MITSUBISHI
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | ELEKTRO POVEZAVA
Električna povezava med zunanjo in notranjo enoto, dolžina trase cca. 20 m, komplet z zaščitno kabelsko polico in pritrdilnim materialom.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | BAKRENA CEV - ROLA
Bakrena brezšivn cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po ANSI, komplet s fazonskimi kosi (priključki, redukcije…), komplet s parozaporno toplotno izolacijo.
Dobava in montaža:
| tip: | Ø6,35 mm | m | 20 |  | 0
| tip: | Ø9,52 mm | m | 20 |  | 0
6 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza.
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø20
|  | L= 300 mm | kos | 1 |  | 0
7 |  | BAKRENA CEV - KONDENZ
Bakrena cev v palicah (L=5 m), za kondenz. Komplet s fitingi (loki, odcepi, redukcije…), ter materialom za lotanje.
Dobava in montaža:
| tip: | Cu 22 | m | 6 |  | 0
8 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA KONDENZA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 22 (DN 20) | m | 6 |  | 0
9 |  | PRITRDILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, sestoječ iz: jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 15 |  | 0
10 |  | ZAŠČITNI KANAL
Zaščitni kanal iz pocinkane pločevine s pokrovom, za vodenje razvoda freona vidno po strehi, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| tip: | 100×50 mm
|  | Dobava in montaža: | m | 12 |  | 0
11 |  | ZAŠČITNI KANAL - PLASTIČEN
Zaščitni kanal iz UV bele odporne plastike, s pokrovom, za vodenje razvoda freona in kondenza vidno objektu, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| tip: | 100×50 mm
|  | Dobava in montaža: | m | 4 |  | 0
12 |  | PODSTAVEK ZUNANJE ENOTE
Armiranobetonski podstavek zunanje DX enote, podložen z XPS debeline 5,0 cm in gradbeno folijoi - filc.
Dobava in montaža:
|  | A×B/H=900×400/100 mm | kos | 1 |  | 0
|  | DX HLAJENJE OPERATERJI - DX.1 |  |  |  | 0

## 202
202 |  | DX HLAJENJE CT PROSTOR - DX.2 |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ZUNANJA DX ENOTA
Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo sestoječa iz: pločevinasto ohišje, kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatiski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili...), s krmilno avtomatiko naprave, zidne nosilne konzole. Lovilno korito kondenza s priključkom na cev. Delovanje do zunanje temperatute -10 °C - zimsko hlajenje; -15 °C - ogrevanje. Komplet s freonsko polnitvijo. Invertersko delovanje.
| npr.: | MITSUBISHI
| tip: | MUZ-AP35VG
Medij: R32
Razred energetske učinkovitosti hlajenja: A+++
I_del= 8,5 A
AxB/H= 800×285/500
Temperatura zunanjega zraka - hlajenje: -10÷46°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | NOTRANJA DX ENOTA
Notraja hladilna enota za stensko montažo - vidna, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, črpalka kondenza, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko iz UV odporne plastike, ter z vsem potrebnim pritrdilnim in nosilnim materialom.
| npr.: | MITSUBISHI
| tip: | MSZ-AP35VG
Q°g_n= 2,9 kW
Q°h_n= 3,5 kW
U= 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | KRMILNIK
Daljinski krmilnik hladine enote, komplet z zidnim nosilcem, zagon, kontrola delovanja, nastavitev obratovalnih parametrov, šolanje predstavnika investitorja.
| npr.: | MITSUBISHI
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | ELEKTRO POVEZAVA
Električna povezava med zunanjo in notranjo enoto, dolžina trase cca. 20 m, komplet z zaščitno kabelsko polico in pritrdilnim materialom.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | BAKRENA CEV - ROLA
Bakrena brezšivn cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po ANSI, komplet s fazonskimi kosi (priključki, redukcije…), komplet s parozaporno toplotno izolacijo.
Dobava in montaža:
| tip: | Ø6,35 mm | m | 20 |  | 0
| tip: | Ø9,52 mm | m | 20 |  | 0
6 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza.
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø20
|  | L= 300 mm | kos | 1 |  | 0
7 |  | BAKRENA CEV - KONDENZ
Bakrena cev v palicah (L=5 m), za kondenz. Komplet s fitingi (loki, odcepi, redukcije…), ter materialom za lotanje.
Dobava in montaža:
| tip: | Cu 22 | m | 9 |  | 0
8 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA KONDENZA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 22 (DN 20) | m | 9 |  | 0
9 |  | PRITRDILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, sestoječ iz: jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 15 |  | 0
10 |  | ZAŠČITNI KANAL
Zaščitni kanal iz pocinkane pločevine s pokrovom, za vodenje razvoda freona vidno po strehi, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| tip: | 100×50 mm
|  | Dobava in montaža: | m | 12 |  | 0
11 |  | ZAŠČITNI KANAL - PLASTIČEN
Zaščitni kanal iz UV bele odporne plastike, s pokrovom, za vodenje razvoda freona in kondenza vidno objektu, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| tip: | 100×50 mm
|  | Dobava in montaža: | m | 6 |  | 0
12 |  | PODSTAVEK ZUNANJE ENOTE
Armiranobetonski podstavek zunanje DX enote, podložen z XPS debeline 5,0 cm in gradbeno folijoi - filc.
Dobava in montaža:
|  | A×B/H=900×400/100 mm | kos | 1 |  | 0
|  | DX HLAJENJE CT PROSTOR - DX.2 |  |  |  | 0

## 203
203 |  | DX HLAJENJE ELEKTRO PROSTOR - DX.3 |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
| * | To enoto se vgradi samo v primeru, da obstoječa hladilna enote ne odgovarja več povečanim zahtevam po hlajenju! O montaži se odloči na objektu v soglasju z investitorjem!
1 |  | DEMONTAŽA OBSTOJEČE ENOTE
Obveščanje, zapiranje in praznjenje - vakuumiranje obstoječega DX sistema, odklop iz električnega napajanja, demontaža zunanje (na strehi objekta) in notranje stropne enote (1 kosi), krmilnik s povezavo, cevnih povezav, odvoz na odpad ali v skladišče.
| tip: |  | kompl | 1 |  | 0
2 |  | ZUNANJA DX ENOTA
Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo sestoječa iz: pločevinasto ohišje, kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatiski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili...), s krmilno avtomatiko naprave, zidne nosilne konzole. Lovilno korito kondenza s priključkom na cev. Delovanje do zunanje temperatute -10 °C - zimsko hlajenje; -15 °C - ogrevanje. Komplet s freonsko polnitvijo. Invertersko delovanje.
| npr.: | MITSUBISHI
| tip: | PUZ-ZM60VHA
Medij: R32
Razred energetske učinkovitosti hlajenja: A++
I_del= 19,4 A
AxB/H= 950×350/950
Temperatura zunanjega zraka - hlajenje: -15÷46°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | NOTRANJA DX ENOTA
Notraja hladilna enota za stensko montažo - vidna, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, črpalka kondenza, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko iz UV odporne plastike, ter z vsem potrebnim pritrdilnim in nosilnim materialom.
| npr.: | MITSUBISHI
| tip: | PKA-M60KA
Q°g_n= 7,0 kW
Q°h_n= 6,1 kW
U= 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | KRMILNIK
Daljinski krmilnik hladine enote, komplet z zidnim nosilcem, zagon, kontrola delovanja, nastavitev obratovalnih parametrov, šolanje predstavnika investitorja.
| npr.: | MITSUBISHI
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | ELEKTRO POVEZAVA
Električna povezava med zunanjo in notranjo enoto, dolžina trase cca. 25 m, komplet z zaščitno kabelsko polico in pritrdilnim materialom.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
6 |  | BAKRENA CEV - ROLA
Bakrena brezšivn cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po ANSI, komplet s fazonskimi kosi (priključki, redukcije…), komplet s parozaporno toplotno izolacijo.
Dobava in montaža:
| tip: | Ø15,88 mm | m | 25 |  | 0
| tip: | Ø9,52 mm | m | 25 |  | 0
7 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza.
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø20
|  | L= 300 mm | kos | 1 |  | 0
8 |  | PRITRDILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, sestoječ iz: jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 15 |  | 0
9 |  | ZAŠČITNI KANAL
Zaščitni kanal iz pocinkane pločevine s pokrovom, za vodenje razvoda freona vidno po strehi, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| tip: | 100×50 mm
|  | Dobava in montaža: | m | 12 |  | 0
10 |  | ZAŠČITNI KANAL - PLASTIČEN
Zaščitni kanal iz UV bele odporne plastike, s pokrovom, za vodenje razvoda freona in kondenza vidno objektu, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| tip: | 100×50 mm
|  | Dobava in montaža: | m | 1 |  | 0
11 |  | PODSTAVEK ZUNANJE ENOTE
Armiranobetonski podstavek zunanje DX enote, podložen z XPS debeline 5,0 cm in gradbeno folijoi - filc.
Dobava in montaža:
|  | A×B/H=1100×500/100 mm | kos | 1 |  | 0
|  | DX HLAJENJE ELEKTRO PROSTOR - DX.3 |  |  |  | 0

## 204
204 |  | HLAJENJE CT NAPRAVE - HA.1 |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
| * | Gibke gumijaste cevi v kineti v tlaku in cev odvoda kondenza od CT naprave do sifona se dobavi in montira v okviru opreme CT naprave.
1 |  | ZRAČNO HLAJENI HLADILNI AGREGAT
Zračno hlajeni kompaktni hladilec vode, zunanje izvedbe, za montažo na streho. Agregat sestoječ iz: ohišje iz protikorozijsko zaščitene barvana pločevine, servisna vrata, električna krmilna omarica, modul za zmanjšanje zagonskega električnega toka - mehki zagon, vklopno električno stikalo, sklop za delovanje hlajenja pri nizki zunanji temperaturi do -10 °C, zračni kondenzator (uparjalnik)zračni kondenzator, 2× aksialni ventilator z AC elektromotorjem, uparjalnik z direktno ekspanzijo (freon-voda), vijačni kompresor z elektromotorjem z zveznim delovanjem - inverter, freonska polnitev R410 A.
S certifikatom po PED direktivi.
Komplet z: - odvajalec zraka z varnostno izpustnim ventilom in avtomatskim odzračevalnim lončkom - cirkulacijska črpalka - ekspanzijska posoda 5,0 L - filter na povratku iz sistema - akumulator toplote V=112 L, z varnostno izpustnim ventilom, odzračevanjem in izpustno pipico, nameščen v ohišju pod agregat - stikalo pretoka (flow switch) - potopno temperaturno tipalo - fleksibilni (antivibracijski) spojni kos 2× DN32 - daljinski krmilnik za montažo v prostor operaterja s kabelsko povezavo v dolžini 20 m - komplet antivibracijskih podstavkov - praznilna pipa
Zagon hladilnega agregata in nastavitev obratovalnih parametrov, šolanje odgovorne osebe investitorja, z zapisnikom.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | SYSCROLL 20 Air EVO
R410A C
medij: voda + 35 % propilenglikol
Q°h = 18,7 kW (A35/W7 °C)
ESEER 4,08 W/W
v'=3,7 m3/h; dp=158 kPa
t_zraka hlajenja= -10 °C ÷ + 45 °C
razpon delovanja 25÷100 %
Pel_max= 13,2 kW (400 V)
LxB/H=1730x539/2005 mm
m= 439 kg
Lp(A)=42 dBA (10 m)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| * | Lokacija na strehi, H= cca. 5,0 m.
2 |  | PRAZNA KOMORA
Komora klimata ZUNANJE izvedbe za montažo hidravličnega modula HA.1.
Osnovni elementi:
Modulno ohišje klimata izdelno iz aluminijastih profilov, dvostensko, z vmesno izolacijo iz kamene volne debeline 25 mm, požarno odporna razreda A1 po DIN 4102, naprava barvana s praškasto barvo RAL, z vrati z zapiralnim mehanizmom, nosilnimi nogami,…
L×B/H = 1000×500/1000 mm
| * | Natančne mere se vzame na objektu.
| * | Lokacija na strehi, H= cca. 5,0 m.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | HIDRAVLIČNA KRETNICA
Hidravlična ločnica z navojnimi priključki, z difuzijsko ločitveno pregrado, komplet s parozaporno toplotno izolacijo - hlajenje, praznilno pipico ter avtomatskim odzračevalnim ventilom.
V° = 12,1 m3/h
Dobava in montaža:
| npr.: | CALEFFI
| tip: | 548009
DN50
|  | v'_n = 8,5 m3/h | kos | 1 |  | 0
4 |  | EKSPANZIJSKA POSODA ZAPRTA
Zaprta ekspanzijska posoda namenjena za vodo do 70°C, za hladilne sisteme, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, polnjena z dušikom, priključkom za polnjenje zraka. Komplet s certifikatom za tlačne posode.
| npr.: | EDER
| tip: | COOL 18
medij: voda + 35 % propilenglikol
V= 18 L
p0=0,7 bar
p_max= 6,0 bar
DN20
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
5 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico z možnostjo blokade v položaju ODPRTO.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 20 (pN16) | kos | 1 |  | 0
6 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka z navojnimi priključki, z displejem za nastavitev pretočne količine in tlaka, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT SMART 32/120
V° = 1,3 m3/h
dp = 105 kPa
P=180 W (230 V)
DN 32 (pN10)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
7 |  | ČISTILNI KOS
Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
8 |  | CEVNI DUŠILEC VIBRACIJ
Gumi dušilcev vibracij iz cele gume, z navojnimi priključki
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
9 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 32 (pN16) | kos | 6 |  | 0
10 |  | PIPA Z NASTAVKOM ZA CEV
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 4 |  | 0
11 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
| npr.: | FAR
tip:
T= 0÷60°C
|  | DN15 | kos | 4 |  | 0
12 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom
| npr.: | FAR
tip:
p= 0÷6 bar
|  | DN15 | kos | 4 |  | 0
13 |  | ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil z navojnim priključkom, z avtomatskim prestreznikom zraka.
| npr.: | CALEFFI
| tip: | 5027 ROBOCAL
|  | DN10 (pN10) | kos | 4 |  | 0
14 |  | CEV - INOX, EN 10305-1
Precizna Inox jeklena cev, nevarjene hladno vlečene cevi, EN 10305-1, iz nerjavnega jekla (Inox) 1.4401 EN 10088. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...). Za sanitarno pitno vodo, ogrevanje, plin,…
| Npr.: | GEBERIT MAPRESS
| tip: | DN 20 (22×1,2) | m | 2 |  | 0
| tip: | DN 32 (35×1,5) | m | 37 |  | 0
15 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 42 (DN 32) | m | 37 |  | 0
16 |  | ZAŠČITA IZOLACIJE CEVI
Zaščita toplotne izolacije cevi, s plaščem iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | b = 100 mm (DN > DN65 ) | m2 | 3 |  | 0
17 |  | CEVNI NOSILEC
Dobava in montaža: Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, difuzijska upornost (µ > 10.000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina toplotna izolacije 19 mm.
| npr.: | K-FLEX
| tip: | RT-ST - DN 32 | kos | 8 |  | 0
18 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 50 |  | 0
19 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov
Dobava in montaža:
| tip: | Modra | kos | 6 |  | 0
20 |  | SMERNE PUŠČICE
Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
Dobava in montaža:
| tip: | Modra | kos | 3 |  | 0
| tip: | Rdeča | kos | 3 |  | 0
21 |  | GLIKOL
Nestrupeni polipropilen glikol za polnjenje sistema toplotne črpalke do toplotnega prenosnika na primarni strani.
|  | Dobava in montaža: | L | 60 |  | 0
22 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA IN BARVANJE
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita in barvanje nosilnega materiala.
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 2 |  | 0
23 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
24 |  | SHEMA
Funkcionalna shema hlajenja CT naprave, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
25 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Hlajenje | kos | 1 |  | 0
26 |  | PODSTAVEK ZUNANJE ENOTE IN ENOTE HIDRAVLIČNEGA MODULA
Armiranobetonski podstavek zunanje DX enote, podložen z XPS debeline 5,0 cm in gradbeno folijoi - filc.
Dobava in montaža:
|  | A×B/H=1100×500/100 mm | kos | 4 |  | 0
|  | HLAJENJE CT NAPRAVE - HA.1 |  |  |  | 0

## 205
205 |  | TOPLOTNA ČRPALKA KLIMATA - TČ1.KN1 |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | TOPLOTNA ČRPALKA
Toplotna črpalka, zunanje izvedbe, za montažo na streho. Možnost inverznega obratovanja (toplotna črpalka). Agregat sestoječ iz: ohišje iz protikorozijsko zaščitene barvana pločevine, servisna vrata, električna krmilna omarica z modulom za priklop na CNS, modul za zmanjšanje zagonskega električnega toka - mehki zagon, vklopno električno stikalo, protizmrzovalna zaščita, zračni kondenzator (uparjalnik)zračni kondenzator, 2× aksialni ventilator z zvezno regulacijo, uparjalnik z direktno ekspanzijo (freon-voda), vijačni kompresor z elektromotorjem z zveznim delovanjem - inverter, freonska polnitev R410 A.
S certifikatom po PED direktivi.
Komplet z: - odvajalec zraka z varnostno izpustnim ventilom in avtomatskim odzračevalnim lončkom - cirkulacijska črpalka - ekspanzijska posoda - varnostno izpustni ventil - stikalo pretoka (flow switch) - potopno temperaturno tipalo - manometer - fleksibilni (antivibracijski) spojni kos 2× DN32 - daljinski krmilnik za montažo v prostor operaterja s kabelsko povezavo v dolžini 20 m - komplet antivibracijskih podstavkov - praznilna pipa
Zagon toplotne črpalke in nastavitev obratovalnih parametrov, šolanje odgovorne osebe investitorja, z zapisnikom.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | Mina Aqua 12 DCI
R410A C
medij: voda + 35 % propilenglikol
| * | Q°h = 11,2 kW (A35/W7)
hlajenje -5÷ + 46 °C
EER 3,31
| * | Q°g = 12,3 kW (A7/W45)
ogrevanje -15÷ + 27 °C
COP 3,31
| * | v'=2,2 m3/h; dp=55 kPa
razpon delovanja 25÷100 %
Pel_max= 5,2 kW (400 V)
LxB/H=900x400/1327 mm
m= 121 kg
Lp(A)=59 dBA
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| * | Lokacija na strehi, H= cca. 5,0 m.
2 |  | PRAZNA KOMORA
Komora klimata ZUNANJE izvedbe za montažo krmilnika in hidravličnega modula HA.1.
Osnovni elementi:
Modulno ohišje klimata izdelno iz aluminijastih profilov, dvostensko, z vmesno izolacijo iz kamene volne debeline 25 mm, požarno odporna razreda A1 po DIN 4102, naprava barvana s praškasto barvo RAL, z vrati z zapiralnim mehanizmom, nosilnimi nogami,…
L×B/H = 1000×1000/1400 mm
| * | Natančne mere se vzame na objektu.
| * | Lokacija na strehi, H= cca. 5,0 m.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | AKUMULATOR TOPLOTE
Akumulator toplote, sestavljen iz akumulatorja iz jeklene pločevine, navojnih priključkon DN32, parozaporna toplotna izolacija, izolirano tudi dno akumulatorja, zaščitni plašč, izpustna pipica, avtomatski odzračevalni ventil.
Dobava in montaža:
npr.:
tip:
|  | V=80 L | kos | 1 |  | 0
4 |  | MEŠALNI VENTIL NAVOJNI
Tripotni motorni mešalni ventil, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim materialom in kabelska elektro krmilna povezava na krmilnik klimata KN.1. Zvezni elektormotorni pogon.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | VRG3 20/6,3 + AME 435/24V
DN20
Kvs=6,3 m3/h
|  | U= 24 V | kos | 1 |  | 0
5 |  | EKSPANZIJSKA POSODA ZAPRTA
Zaprta ekspanzijska posoda namenjena za vodo do 70°C, za hladilne sisteme, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, polnjena z dušikom, priključkom za polnjenje zraka. Komplet s certifikatom za tlačne posode.
| npr.: | EDER
| tip: | COOL 18
medij: voda + 35 % propilenglikol
V= 18 L
p0=0,7 bar
p_max= 6,0 bar
DN20
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
6 |  | VARNOSTNO IZPUSTNI VENTIL
Varnostno izpustni ventil z navojnimi priključki.
npr.:
tip:
DN20/25
p=3,0 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
7 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico z možnostjo blokade v položaju ODPRTO.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 20 (pN16) | kos | 1 |  | 0
8 |  | ČISTILNI KOS
Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
9 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 32 (pN16) | kos | 2 |  | 0
10 |  | PIPA Z NASTAVKOM ZA CEV
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
11 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
| npr.: | FAR
tip:
T= 0÷80°C
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
12 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom
| npr.: | FAR
| tip: | 2500
p= 0÷6 bar
|  | DN15 | kos | 1 |  | 0
13 |  | ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil z navojnim priključkom, z avtomatskim prestreznikom zraka.
| npr.: | CALEFFI
| tip: | 5027 ROBOCAL
|  | DN10 (pN10) | kos | 3 |  | 0
14 |  | CEV - INOX, EN 10305-1
Precizna Inox jeklena cev, nevarjene hladno vlečene cevi, EN 10305-1, iz nerjavnega jekla (Inox) 1.4401 EN 10088. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...). Za sanitarno pitno vodo, ogrevanje, plin,…
| Npr.: | GEBERIT MAPRESS
| tip: | DN 20 (22×1,2) | m | 2 |  | 0
| tip: | DN 32 (35×1,5) | m | 15 |  | 0
15 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 42 (DN 32) | m | 15 |  | 0
16 |  | ZAŠČITA IZOLACIJE CEVI
Zaščita toplotne izolacije cevi, s plaščem iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | b = 100 mm (DN > DN65 ) | m2 | 2 |  | 0
17 |  | CEVNI NOSILEC
Dobava in montaža: Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, difuzijska upornost (µ > 10.000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina toplotna izolacije 19 mm.
| npr.: | K-FLEX
| tip: | RT-ST - DN 32 | kos | 6 |  | 0
18 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 50 |  | 0
19 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov
Dobava in montaža:
| tip: | Modra | kos | 4 |  | 0
20 |  | SMERNE PUŠČICE
Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
Dobava in montaža:
| tip: | Modra | kos | 2 |  | 0
| tip: | Rdeča | kos | 2 |  | 0
21 |  | GLIKOL
Nestrupeni polipropilen glikol za polnjenje sistema toplotne črpalke do toplotnega prenosnika na primarni strani.
|  | Dobava in montaža: | L | 50 |  | 0
22 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA IN BARVANJE
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita in barvanje nosilnega materiala.
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 1 |  | 0
23 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
24 |  | SHEMA
Funkcionalna shema hlajenja klimata, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
25 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Hlajenje in ogrevanje | kos | 1 |  | 0
26 |  | PODSTAVEK ZUNANJE ENOTE IN ENOTE HIDRAVLIČNEGA MODULA
Armiranobetonski podstavek zunanje DX enote, podložen z XPS debeline 5,0 cm in gradbeno folijoi - filc.
Dobava in montaža:
|  | A×B/H=1100×1100/100 mm | kos | 2 |  | 0
|  | A×B/H=1100×550/100 mm | kos | 1 |  | 0
|  | TOPLOTNA ČRPALKA KLIMATA - TČ1.KN1 |  |  |  | 0

## 301
301 |  | VENTILACIJA KLIMAT KN1 |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | KOMPAKTNA KLIMATSKA NAPRAVA - HIGIENIK II
Dvoetažna klimatska naprava zunanje higienik II izvedbe, izdelana skladno z DIN 1946 – T4, SIST EN 13053 in VDI 6022,
Kompaktna klimatska naprava ZUNANJE izvedbe, ohišje izdelano iz aluminijastega okvirja, ki ga sestavljajo toplotno izolirani aluminijasti profili in vogalniki, dvostenski pokrovi debeline 50 mm z vmesnim slojem mineralne volne. Zunanje stene pokrovov izdelane iz praškasto barvane pločevine, notranje praškasto barvana pločevina, dno in vodila iz nerjaveča pločevina 1.4301. Izolacija pokrovov je iz kamene volne. Požarna odpornost izolacije ustreza razredu A1 po DIN 4102. Vsi spoji so z notranje strani zatesnjeni s trajno elastičnimi EPDM tesnili, atestiranim za uporabo v čistih prostorih.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1
Osnovni elementi:
DOVOD
1× Žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom (24 V). Zajem zraka se podaljša z zajemnim kanalom.
1× Vrečasti filter, DOVOD kvalitete F7, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
1× Protitočni rekuperator toplote (kocka), z by-pass rešetko z motornim pogonom in elektromotornim pogonom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminator vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod rekuperatorjem in eliminatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
1× Dovodni ventilator z integriranimi elektro komutiranimi (EC) motorjem in pripadajočo elektroniko, za zvezno vodenje delovanja.
1× Prazna enota.
1× Vodni hladilnik / grelnik z notranjimi priključki, za hladilnikom je po potrebi vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Protizmrzovalna zaščita.
1× Dušilna enota, izdelana iz nerjaveče pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami, s peroforirano pločevino po obodu notranjosti, z vgrajeno mineralno volno proti odnašanju do hitrosti <20 m/s. Dušilne kulise v skladu s VDI 6022 in DIN 1964. Dolžina 1.280 mm. Skupni hrup na dovodu v objekt 33,7 dB(A) - merjeno na 2,0 m.
1× Vrečati filter, DOVOD kvalitete F9, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti. Enota ima možnost naknadne namestitve namestitev pršnih šob za parni vlažilnik pred filtrom. Enota demontažne izvedbe, da jo je mogoče demontirati tako, da se jo premontira v drugi del kanala.
1× Žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom (24 V).
ODVOD
1× Žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom (24 V).
1× Kasetni filter, ODVOD kvalitete M5, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
1× Dušilna enota, izdelana iz nerjaveče pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami, s peroforirano pločevino po obodu notranjosti, z vgrajeno mineralno volno proti odnašanju do hitrosti <20 m/s. Dušilne kulise v skladu s VDI 6022 in DIN 1964. Dolžina 880 mm. Skupni hrup na dovodu v objekt 25,5 dB(A) - merjeno na 2,0 m.
1× Prazna enota.
1× Odvodni ventilator z integriranimi elektro komutiranimi (EC) motorjem in pripadajočo elektroniko, za zvezno vodenje delovanja. Izpuh zraka na komori čelno.
1× Žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom (24 V).
1× Zaščitni pokrov nad izpuhom z zaščitno mrežo.
3× sifon na priključkih kondenza 3× dušilci vibracij za priključitev klimatov na kanale 1× nosilni podstavek 1× komplet nosilnih nog s protivibracijskimi gumi vložki z nastavljivo nišino 1× zaščitna streha klimata
| npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | KA HHO-2/1.5-D-R-50
| * | dovod zraka DOV =1.350 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 225 Pa
električna moč dovoda DOV = 0,75 kW (230 V)
| * | odvod zraka ODV = 1.400 m3/h
eksterni padec tlaka na odvodu ODV = 235 Pa
električna moč odvoda ODV = 0,45 kW (230 V)
Izkoristem rekuperatoja toplote RRG = 89 %
| * | Podatki za zimsko obdobje: - zajemni zrak: t=-7 °C; 90 % r.v. - notranji zrak t=+24 °C; 40% r.v.
| * | Podatki za letno obdobje: - zajemni zrak: t=+35 °C; 50 % r.v. - notranji zrak t=+26 °C; 65 % r.v.
| * | Vodni hladilnik / grelnik:
medij: voda + 35 % propilenglikol
temperaturni režim ogrevanja: 40/35 °C
grelna moč moč = 3,0 kW
temperaturni režim hlajenja: 7/12 °C
hladilna moč = 10,0 kW
| * | m = 1.050 kg
L×B/H= 7.400×965/1.950 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | KRMILNA OMARA
Elektro krmilna omara klimata, komplet z ožičenjem klimata.
1× Krmilno regulacijska oprema z v celoti ožičeno krmilno omaro, vgrajno na klimatu, z ožičenjem vse v napravo vgrajene krmilne, nadzorne in varnostne komponente komplet s kanalskimi temperaturnimi tipali. Priključek za zunanje merilne in krmilne naprave. Krmilnik nameščen zunaj objekta. Krmilnik mora omogočati razširitev zaradi morebitne neknadne vgradnje sistema vlaženja zraka.
1× Elektronska regulacijska oprema s programabinlim krmilnikom PCO z nadzorno enoto in LCD zaslomom, za krmiljenje vseh delovnih, nadzornih in varnostnih funkcij klimata za priključitev klimata na centralni nadzorni sistem CNS (MOD BUS -TCP ethernet). Zagon klimata in nastavitev obratovalnih paramterov (leto / zima), šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika.
1× Daljinski tablo, kot drugi uporabniški vmesnik, za namestitev v prostoru operaterjev, ki omogoča osebju spreminjanje parametrov zraka, komplet s kabelsko povezavo dolžine trase 20 m. Na zaslonu možen prikaz temperature. LED indikatorji na tipkovnici označujejo alarme, prisotnost napajanja in stanje naprave,...
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | KOMPLET FILTROV
Komplet filtrov klimatov za zamenjavo pred prevzemom sistema klimatizacije s strani investitorja.
Dobava in montaža:
| npr.: | SYSTEMAIR
tip:
|  | M5 | kos | 1 |  | 0
|  | F7 | kos | 1 |  | 0
|  | F9 | kos | 1 |  | 0
4 |  | DIFUZOR - KVADRATNI
Prezračevalni dovodni difuzor iz pocinkane pločevine, belo barvan, s fiksnimi obroči, opremljen s podaljškom za priklop difuzorja na komoro, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | LINDAB
| tip: | KD-1A vel. 3
A×A=356×356 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
| tip: | KD-1A vel. 1
A×A=244×244 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
5 |  | KOMORA DOVODNEGA DIFUZORJA
Tlačna komora za dovodni difuzor, z regulacijsko loputo, perforirano pločevino, stranskim priključkom, toplotne parozaporne izolacije komore 19 mm, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Komoro se prilagodi dejansko dobavljenemu difuzorju.
| npr.: | LINDAB
| tip: | za difuzor KD-1A vel. 3
Komora: A×A/H=400×400/290 mm
Priključek na komori: Ø198
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
| tip: | za difuzor KD-1A vel. 1
Komora: A×A/H=300×300/210 mm
Priključek na komori: Ø123
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
6 |  | REŠETKA - ALUMINIJ ZUNANJA
Aluminijasta zajemna rešetka, s fiksnimi vodoranimi lamelami, z mrežo proti insektom, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za v kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | WLA-22 - 500×300 | kos | 1 |  | 0
7 |  | PREZRAČEVALNI VENTIL - ODVODNI
Okrogli prezračevalni venil iz vroče cinkane pločevine. Bavano RAL 9010 - bela.
Komplet z vgradnim okvirjem iz vroče cinkane pločevine za vgradnjo na okrogli kanal.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | LINDAB
| tip: | KU 125 + VRGU | kos | 2 |  | 0
8 |  | OKRLOGLI DIFUZOR - ODVODNI - KABINE
Okrogli prezračevalni difuzor iz vroče cinkane pločevine aluzminijastega ohišja. Bavano RAL 9010 - bela. Priključna komora iz pocinkane pločevine z regulacijsko loputo.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | LINDAB
| tip: | CRL-100-MBB-100-100-E | kos | 2 |  | 0
9 |  | REŠETKA - ALUMINIJ ODVOD
Aluminijasta odvodna rešetka, z vodoranimi lamelami. Komplet z loputo za regulacijo pretočne količine zraka ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | AR-11/F - 325×225 | kos | 2 |  | 0
10 |  | GIBLJIVA CEV ZVOČNO IZOLIRANA
Gibljiva aluminijasta cev, zvočno izolirana s stekleno volno debeline 25 mm, aluminijasto parno zaporo in foljo, ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
| npr.: | SONOCONNECT
| tip: | LS25J - 125 | m | 1 |  | 0
| tip: | LS25J - 200 | m | 2 |  | 0
11 |  | GIBLJIVA ALUMINIJASTA CEV
Gibljiva aluminijasta cev ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
| npr.: | ALUCONNECT
| tip: | LIGHT- 100 | m | 1 |  | 0
| tip: | LIGHT- 125 | m | 1 |  | 0
12 |  | ČISTILNE ODPRTINE:
Čistilna odprtina za montažo v spiro in pravokotni kanal. Tu sta zajeta tudi skupni izpuh odpadnega zraka in skupni zajem svežega zraka klimatov v strojnici.
Dobava in montaža:
npr.:
|  | za cev DN160÷180 | kos | 5 |  | 0
|  | za pravokotni kanal | kos | 11 |  | 0
13 |  | VENTILACIJSKI KANAL - OKROGLI IN PRAVOKOTNI
Pravokotni in okrogli ventilacijski kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1505 IN SIST EN 1506. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...),ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,6÷1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 1030 |  | 0
14 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, v ploščah, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-19 (b= 19,0 mm) | m2 | 57 |  | 0
15 |  | IZOLACIJA - MINERALNA ROLA
Izolacija iz steklene volne v roli, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, toplotna odpornost 0,040 W/m2K (SIST EN 13162), odpornost na ogenj F (SIST EN 13501-1), komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi. Za kanale vodene vidno po okolici do klimata.
Dobava in montaža:
| npr.: | URSA
| tip: | DF 40/Ab; b= 50 mm | m2 | 25 |  | 0
16 |  | ALUMINIJASTA ZAŠČITA
Zaščita izoliranih cevi z aluminijasto pločevino vodenih vidno po okolici, spoji tesnjeni, komplet z drobnim spojnim materialom.
| tip: | b = 1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | m2 | 25 |  | 0
17 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 750 |  | 0
18 |  | NASTAVITVE IN MERITVE
Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov, s strani pooblaščenega serviserja in izdaja ustreznih certifikatov.
|  | HVAC | kos | 1 |  | 0
19 |  | PODSTAVEK KLIMATA IN KANALOV
Armiranobetonski podstavek zunanje DX enote, podložen z XPS debeline 5,0 cm in gradbeno folijoi - filc.
Dobava in montaža:
|  | A×B/H=1200×500/150 mm - KLIMAT | kos | 4 |  | 0
|  | A×B/H=1000×400/100 mm - KANALI | kos | 3 |  | 0
|  | VENTILACIJA KLIMAT KN1 |  |  |  | 0

## 401
401 |  | MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | KONTROLA USTREZNOSTI OBSTOJEČEGA
Obveščanje odgovorne osebe, kontrola ustreznosti obstoječih zidnih doz za kisik in komprimiran medicinski zrak v prostoru CT-ja. Sestava zapisnika o ustreznosti.
|  |  | ur | 2 |  | 0
Vse postavke, ki sledijo se izvedejo, če so obstoječe doze neustrezne!
2 |  | DEMONTAŽA
Obveščanje odgovorne osebe, zapiranje in praznjenje razvoda kisika in medicinskega zraka, demontaža neustreznih doz in dela cevnega priključka, odvoz na odpad ali v skladišče.
|  | Demontaža: | ur | 3 |  | 0
3 |  | PRIKLJUČNA DOZA
Odvzemna doza, izdelana kot samozaporni ventil z dvema stopnjama zapiranja, z oznako plina - napisom in barva, po EN ISO 9170.
| npr.: | DRAGER
| tip: | medicinski kisik - O2
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | PRIKLJUČNA DOZA
Odvzemna doza, izdelana kot samozaporni ventil z dvema stopnjama zapiranja, z oznako plina - napisom in barva, po EN ISO 9170.
| npr.: | DRAGER
| tip: | medicinski zrak - MA
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | BAKRENA CEV MEDICINSKI PLINI
Specialna bakrena cev po SIST EN 13348 oz po DIN 1786, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov po EN 1254 in EN 10242 (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.). Cevi označene po celotni dolžini z vrsto plina.
Dobava in montaža:
| npr.: | DRAGER
tip:
|  | Ø12x1,0 mm (pN104) | m | 10 |  | 0
6 |  | ZAŠČITA PREBOJEV CEVI
Zaščitna cev pri prehodu inštalacije medicinskih plinov skozi stene in plošče, komplet s tesnjenje s trajno elastičnim kitom in vsem potrebnim montažnim, tesnilnim materialov, tablicami za označitev prehodov.
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
7 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za kanale in prezračevalno napravo, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 2 |  | 0
8 |  | OZNAČEVANJE SISTEMA MEDICINSKIH PLINOV
Oznake sistema medicinskih plinov v skladu z ISO 5359
|  | za medicinski kisik | kos | 1 |  | 0
|  | za medicinski zrak | kos | 1 |  | 0
9 |  | PREIZKUS MEDICINSKIH PLINOV
Izvedba preizkusa medicinskih plinov, v skladu z SIST EN ISO 7396-1, pri končni montaži sistema medicinskih plinov, v prisotnosti odgovorne osebe montaže plinske inštalacije, odgovorne osebe investitorja, odgovorne osebe nadzora, komplet s sestavo zapisnika in potrditvijo zapisnikov.
|  | za medicinski kisik | kpl | 1 |  | 0
|  | za medicinski zrak | kpl | 1 |  | 0
10 |  | KONTROLA DELOVANJA
Kontrola delovanja sistema kot celote (alarmi, povezave,..), sestava zapisnika, šolanje predstavnika investitorja.
|  |  | kos | 1 |  | 0
11 |  | DEMONTAŽA VENTILACIJA
Obveščanje, demontaža obstoječih ventilacijskih kanalov s toplotno izolacijo (cca. 450 kg) in distribucijekih elementov (10 kos), odvodz na odpad ali v skladišče.
|  |  | kompl | 1 |  | 0
|  | MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0