## List1
I FAZA - DOGRADITEV CEVNE ZRAČNE POŠTE V SB NOVA GORICA
SPLOŠNO - tip cevne zračne pošte - Dograditev sistema FAZNO
SPLOŠNI OPIS
Predviden je sistem CEVNE ZRAČNE POŠTE (CZP), ki bo obsegal dograditev obstoječega sistema, kateremu se menja upravljalska elektronika , kot sistem z cevovodi fi 160 in namensko opremo prilagojeno vsem zahtevam naročnika. Že v prvi fazi se vgradi: "LINIJSKA UPRAVLJALSKA CENTRALNA POSTAJA ZA OSEM LINIJ" takšne izvedbe, da omogoča v sistemu dograditev neomejeno število vmesnih con in sprejemno oddajnih postaj z popolno evidenco: pošiljk, vsebine pošiljk, upravljalcev in oddaljenega pristopa - nadzor in popravilo.
Dograditev "cevne zračne pošte" in vgrajeni material sestavnih delov (strojna in mehanska oprema, postaje) morajo ustrezati veljavnim standardom in normativom:
SIST EN 54, SIST EN 54 60389, SIST EN 50081-2, SIST EN 55022, EN 60555, SIST EN 50082-2, SIST EN 6100-4-3, SIST EN 6100-4-6, SIST EN 50130-4, SIST EN 50131-6, EN 50111
Izvajalec mora v skladu s pravilnikom o varnosti strojev in naprav Ur.List RS 25/06 podati ES Izjavo o skladnosti.
Pri izvedbi in izdelavi delavniške dokumentacije je upoštevati specifični pogoje in zahteve, ki veljajo za bolnišnice:
- varni transport vseh predmetov (posebno pri krhkih oz. razlivnih predmetih) z varno hitrostjo
- kontejnerji – tubusi prilagojeni za vstavljanje različnih materialov, ki pripomorejo k varnosti njihovega potovanja (vložki za standardizirane epruvete pri laboratorijskih pošiljkah in namenski vložki)
- sistem mora delovati tiho in ne sme motiti bolnikov in osebja
- omogočena mora biti zaščita postaj s kodami in vsebina pošiljk
- omogočena mora biti termo-kemična sterilizacija transportnih kontejnerjev
- sistem CZP mora na trasah cevnega razvoda preprečiti eventualno širjenje požara s požarnimi loputami na ustreznih mestih in biti povezan s sistemom protipožarnega javljanja (avtomatična zaustavitev sistema v slučaju požara)
- računalniško voden sitem mora omogočati nadzorni službi vpogled v statistiko oz. celotno dogajanje pošiljanj, ter kontrolo in evidenco vseh pošiljk po vsebini (analiza stroškov, odkrivanje odgovornih za nastale napake, evidenco vsebine pošiljk z kodami)
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. L. št. 3/2003.
Vse postaje, makro in mikro - lokacijsko nameščene v prostore kot bo to predvidevala definitivna projektna naloga, po potrebi mikrolokacijsko uskladiti z naročnikom.
S svetlobno in zvočno signalizacijo (prilagojeno bolnišnicam - sirena z blagim piskom) o delovanju sistema in prihodu pošiljke opremiti vse postaje in druge prostore po zahtevah naročnika (ko vsi uporaniki niso v istem prostoru).
Pogonske agregate z vso pripadajočo opremo locirati v prostoru, ki bo posebno dograjen ob prostoru požarnih central v kleti.
Krmilno elektronsko centralo in računalnik za vodenje celotnega sistema bo nameščen v istem prostoru.
Cevovodi, cevni loki, razvodne kretnice, diletacije in krmilni kabli, morajo biti za vgradnjo-horizontalno v predelu spuščenih stropov, oz. pri t.i .prehodnih postajah skozi prostore,vertikalno.
Vsa vgrajena oprema in nosilni elementi sistema cevne zračne pošte morajo biti pritrjeni na nosilno konstrukcijo objekta na način, da se tresljaji in zvok ne prenašajo na nosilno konsrukcijo objekta.
Izvajalec mora izdelati delavniško projektno dokumentacijo (projekt za izvedbo) na osnovi projektne naloge, detajlne razporeditve postaj in dispozicije poteka horizontalnih in vertikalnih tras, ter jo prilagoditi in uskladiti z vsemi ostalimi načrti (arhitektura, medicinska tehnologija, instalacije, konstrukcija). Dokumentacijo morata potrditi pooblaščeni predstavnik naročnika in odgovorni projektant izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 , iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle
- vsa ponujena oprema, ki je predmet tega javnega naročila mora biti popolna komaptibilna in združljiva z obstoječim sistemom cevne pošte.
-Naročnik je popisih pri posameznih postavkah navedel tip opreme izključno z namenom da se določi zahtevana raven kakovosti. Ponudite lahko tudi opremo drugih proizvajalcev vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedeni opremi ter popolnoma kompatibilna in združljiva z obstoječim sistemom cevne pošte.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ti nujni za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material ter potrebna obešala in držala cevovodov, protikorozijsko zaščitena in finalno opleskana
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava tehnoloških in delavniških risb s potrebnimi detajli za potrebe gradbišča
- izdelava in izrez odprtin
- izdelava vseh potrebnih prebojev za instalacije
- izdelava certificiranih požarnih prehodov skozi meje požarnih sektorjev in celic skladno s študijo požarne varnosti
- izdelava sheme sistema in vložena v okvir
- izpihovanje cevovodov, preizkus, zagon, poskusno obratovanje in nastavitve
- oznaka cevovodov z vrsto in smerjo medija po DIN 2403
- priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- podučitev pooblaščene osebe za upravljanje sistema določena s strani naročnika
I. FAZA - VGRADNJA CZP V OSREDNJO STAVBO IN POVEZAVA Z OBSTOJEČIM SISTEMOM
SPECIFIKACIJA OPREME IN MATERIALA SB NOVA GORICA - I. FAZA
Oznaka | Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
01 | Prehodna avtomatska postaja s sprejemom transportnih kontejnerjev od zgoraj in od spodaj z varnostnim sistemom in popolnoma mehkim pristankom kontejnerja-izbira potovanja avtomatska. (Ф 160) | kos | 16
02 | Linijska centralna postaja za osem linij popolno avtomatizirana . | kos | 1
03 | Končna avtomatska postaja s sprejemom kontejnerja izključno od zgoraj-izbira potovanja avtomatska. (Ф 160) | kos | 2
04 | Postaja MEHKEGA SPREJEMA komplet z sankami dolžine 1,5 m | kos | 1
05 | VEČVLOŽNA POSTAJA z tremi vložnimi mesti | kos | 1
06 | Elektronsko vodena kretnica z 3 izhodi. (Ф 160) | kos | 4
07 | Elektronsko vodena kretnica z 4 izhodi. (Ф 160) | kos | 2
08 | Senzorsko stikalo (Ф 110) | kos | 26
09 | Razširitveni moduli za transportne cone s sistemom čakanja, preusmerjanja in kontrole potovanja. (Ф160) | kos | 3
10 | Ohišje za max.2 master –samostojne cone | kos | 3
11 | Napajalnik 220/380 V | kos | 4
12 | Upočasnjevalnik transporta (Ф 110) | kos | 1
13 | Jeklena spojka (Ф 160) | kos | 37
14 | Elektronska centrala sistema, ki omogoča krmiljenje neomejenega števila postaj in con | kos | 1
15 | Elektro omara z primarno, sekundarno vsebino napajalnih elementov | kos | 3
16 | Programska oprema sistema | kos | 1
17 | Pogonski agregat moči 4KW | kos | 4
18 | Zračni ventil za pogon | kos | 4
19 | Kontaktor - rele | kos | 4
20. | Namenski računalnik z opremo za barkode in oddaljen pristop | kos | 1
21 | Cevovod PVC Ф 160 x 3,2 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m1 | 265
22 | Cevovod PVC Ф 160 x 3,2 mm transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m1 | 70
23 | Diletacija fi 160 x 860 | kos | 4
24 | Cevni lok PVC Ф 160 , R=800 z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 38
25 | Cevni lok Ф 160, R= 800 transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 4
26 | Cevna spojka Ф 160 x 2.3 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 168
27 | Cevna objemka Ф 160 M8 | kos | 190
28 | Specifično lepilo za trde polivinilkloride (kot npr.Tangit) | kg | 6
29 | Čistilo za lepilne dele na polivinilkloridnih ceveh in fitingih (kot npr.Tangit) | kg | 3
30 | Kontrolni kabel 3x2x0,6 l+ 3x2,5 | m1 | 360
31 | Napajalni kabel 5x2,5 l | m1 | 360
32 | Transportni kontejner (LAB) 160/116-380 DS bs. Kontejnerji za zračno pošto so dimenzij Ф 160/ x L =365 mm. Konstrukcijsko izdelani tako, da je onemogočeno odpiranje pokrova med potovanjem kontejnerja v cevi, pri vlaganju oziroma jemanju poslanega materiala iz kontejnerja pa se mora pokrov enostavno odpreti z zasukom pokrovu. Pošiljajo se pošiljke krvi, vzorci ali pa tudi različni dokumenti do neto teže 2 kg, čipiran in kodiran. | kos | 40
33 | Košara (mrežasta), nerjaveča jeklena mreža, okvirna dimenzija 600/600/400 mm z blažilnim vložkom iz pene | kos | 18
34 | Stojalo za transportni kontejner- veliko | kos | 20
35 | Signalna lučka- zvočnim in svetlobnim signalom | kos | 4
36 | Protipožarne lopute, termično krčljive zapore – namenske za zračno pošto | kos | 30
37 | Montažni in pritrditveni material (priteznice, vezice, spec.vložki,nav.palice…) | kpl | 1
38 | Gradbena dela in obrtniška dela
| *preboji fi 180 mm različnih debelin sten in plošč | kos | 24
39 | Izdelava namenskega prostora za linijsko centralno postajo | kpl | 1
40 | Inštalacija cevovodov | kpl | 1
41 | Inštalacija postaj in kretnic s programiranjem | kos | 25
42 | Preizkus, testiranje in primopredaja | kpl | 1
43 | Poučevanje uporabnika z 4 dnevnim nadzorom uporabnika | kpl | 1
44 | Projektni stroški
| Izdelava PZI | Izdelava | 1
| Izdelava PID | Izdelava | 1
|  |  | SKUPAJ |  | 0