## List1
II. FAZA - POVEZAVA OSREDNJE STAVBE S STARO BOLNIŠNICO IN VGRADNJO POSTAJ
SPECIFIKACIJA OPREME IN MATERIALA SB NOVA GORICA - II. FAZA
Oznaka | Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
01 | Prehodna avtomatska postaja s sprejemom transportnih kontejnerjev od zgoraj in od spodaj z varnostnim sistemom in popolnoma mehkim pristankom kontejnerja-izbira potovanja avtomatska. (Ф 160) | kos | 6
02 | Končna avtomatska postaja s sprejemom kontejnerja izključno od zgoraj-izbira potovanja avtomatska. (Ф 160) | kos | 2
03 | Elektronsko vodena kretnica z 3 izhodi. (Ф 160) | kos | 1
04 | Senzorsko stikalo (Ф 110) | kos | 9
05 | Razširitveni moduli za transportne cone s sistemom čakanja, preusmerjanja in kontrole potovanja. (Ф160) | kos | 1
06 | Ohišje za max.2 master –samostojne cone | kos | 1
07 | Napajalnik 220/380 V | kos | 1
08 | Jeklena spojka (Ф 160) | kos | 12
09 | Cevovod PVC Ф 160 x 3,2 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m1 | 115
10 | Cevovod PVC Ф 160 x 3,2 mm transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m1 | 40
11 | Diletacija fi 160 x 860 | kos | 1
12 | Cevni lok PVC Ф 160 , R=800 z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 16
13 | Cevni lok Ф 160, R= 800 transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 2
14 | Cevna spojka Ф 160 x 2.3 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 68
15 | Cevna objemka Ф 160 M8 | kos | 84
16 | Specifično lepilo za trde polivinilkloride (kot npr.Tangit) | kg | 3
17 | Čistilo za lepilne dele na polivinilkloridnih ceveh in fitingih (kot npr.Tangit) | kg | 1.5
18 | Kontrolni kabel 3x2x0,6 l+ 3x2,5 | m1 | 150
19 | Napajalni kabel 5x2,5 l | m1 | 150
|  |  |  | 0 | 0
20 | Košara (mrežasta), nerjaveča jeklena mreža, okvirna dimenzija 600/600/400 mm z blažilnim vložkom iz pene | kos | 8
21 | Stojalo za transportni kontejner- veliko | kos | 8
22 | Signalna lučka- zvočnim in svetlobnim signalom | kos | 2
23 | Protipožarne lopute, termično krčljive zapore – namenske za zračno pošto | kos | 12
24 | Montažni in pritrditveni material (priteznice, vezice, spec.vložki,nav.palice…) | kpl | 1
25 | Gradbena dela in obrtniška dela
| *preboji fi 180 mm različnih debelin sten in plošč | kos | 12
26 | Inštalacija cevovodov | kpl | 1
27 | Inštalacija postaj in kretnic s programiranjem | kos | 9
28 | Preizkus, testiranje in primopredaja | kpl | 1
|  |  | SKUPAJ |  | 0