## REKAPITULACIJA
4.REKAPITULACIJA - EL.INSTALACIJE
| A | ENDOSKOPIJA
| A1 | RAZSVETLJAVA | 0
| A2 | ZASILNA RAZSVETLJAVA | 0
| A3 | INSTALACIJA ZA MOČ | 0
| A4 | RAZDELILNIKI | 0
| A5 | INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV | 0
| A6 | UNIVERZALNO OŽIČENJE | 0
| A7 | AVTOMATSKO POŽARNO JAVLJANJE | 0
| A8 | KONTROLA PRISTOPA | 0
| A | SKUPAJ ENDOSKOPIJA | 0
| E | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE (cca. 1.5%) | 0
|  | SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE | 0
|  | 22% DDV | 0
|  | VSE SKUPAJ | 0

## prva stran_endoskopija
Investitor: | Splošna bolnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica,
Ulica padlih borcev 13a,5290 Šempeter pri Novi Gorici
Objekt: | 2. faza izvedbe urgentnega centra
Projektant: | ELCOMP d.o.o., Kovinarska 7C, 8270 KRŠKO
št. projekta: | 0508 - 21 - 2
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
ENDOSKOPIJA
elektro instalacije
Ljubljana, marec 2016
*** vse cene so brez DDV

## ENDOSKOP
A1 | RAZSVETLJAVA
nudimo proizvod
zap. št. | opis | enota | količina | proizvajalec / tip | cena na enoto | znesek
SVETILKE
A1.1 | S1 - stropno vgradno svetilo kvadratne oblike 60x60cm, ohišje iz aluminija, opremljeno z LED 26W, 2925lm/W 4000K, z možnostjo DALI regulacije. Stopnja zaščite po IEC529 IP65. Minimalna življenjska doba >50.000h, UGH<19 Kot npr. ali enakovredno: Proizvajalec: Esse-CI Tip: | kom | 15 |  |  | 0
A1.2 | S1a - stropno vgradno svetilo kvadratne oblike, dimenzije 596x596x108 mm. Ohišje iz aluminija RAL9003, opremljeno z 4x24W T5 modra, z možnostjo DALI regulacije. Stopnja zaščite po IEC529 IP65. Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip:ISI 65 VG | kom | 8 |  |  | 0
A1.3 | S2 - stropno vgradno svetilo okrogle oblike Φ-230mm, h-100mm. Svetilo opremljeno z LED 28W 3000K 2700lm. Ohišje opremljeno z ustreznim napajalnikom. Stopnja zaščite po IEC529 IP44. Minimalna življenjska doba >50.000h, UGR<19 Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip:Hall Large essential | kom | 3 |  |  | 0
A1.4 | S3 - stropno vgradno svetilo kvadratne oblike 60x60cm, ohišje iz aluminija, opremljeno z LED 26W 2925lm/W 4000K . Stopnja zaščite po IEC529 IP20. Minimalna življenjska doba >50.000h, UGH<19 Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: tip: | kom | 2 |  |  | 0
A1.5 | S4 - stropno vgradno svetilo okrogle oblike fi230 h-100. Svetilo opremljeno z LED 14W 3000K 1500lm. Ohišje opremljeno z ustreznim napajalnikom. Stopnja zaščite po IEC529 IP44. Minimalna življenjska doba >50.000h, UGR<19 Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip:Hall Large essential | kom | 15 |  |  | 0
A1.6 | S8 - stensko linijsko svetilo pravokotne oblike dimenzije 600x74x38mm s stikalom na svetilki. Ohišje iz aluminija RAL9003 opremljeno z LED12W 4000K 1100lm. Stopnja zaščite po IEC529 IP44. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip:Bright PG | kom | 5 |  |  | 0
A1.7 | S18 - linijsko nadgradno LED svetilo 1800x17.5x7mm. Karakteristike LED traku: vsaj 1040lm/m, 14,5W/m 4000K,napajalna napetost 24V. Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar), življenjska doba 50.000ur. Komplet z montažnim priborom in ustreznim napajalnikom. Zaščita je IP20 po IEC 529. število sklopov: 5 Kot npr. ali enakovredno: Tip:FBM | kom | 3 |  |  | 0
A1.8 | S19 - namizno dekorativno svetilo iz aluminija z gibljivo glavo, aluminij. Kot npr.ali enakovredno: proizvajalec:Artemide tip:Tolomeo | kom | 3 |  |  | 0
A1.9 | S27 - Stropno vgradno linijsko svetilo, pravokotne oblike, dimenzije 82x85x1087. Ohišje iz aluminija bele barve RAL9003 in opremljeno s sijalko 28W T5 3000K s polikarbonatnim pokrovom za enakomerno razpršitev svetlobe. Celotna dolžina kompozicije po navodilih arhitekta. Stopnja zaščite po IEC529 IP20. Kot npr.ali enakovredno: Proizvajalec:Esse-ci Tip:Ovvio display PG | kom | 9 |  |  | 0
A1.10 | Komplet za lokalno avtomatsko regulacijo osvetljenosti prostora glede na zunanjo svetlobo, 1 kom krmilnik za krmiljenje dveh skupin svetilk, 1 kom odklopnik B6A 1-polni, 2 kom stenski nastavljalnik (dvojno tipkalo) v p/o dozi Φ-60mm, DALI krmiljenje, n/o doza 200x200x100mm nad spuščenim stropom, kot na primer Zumtobel, DIMLITE 2ch, koda:22161822 ali enakovredno | kpl | 2 |  |  | 0
A1.11 | Stikalo za razsvetljavo antibakterijska izvedba – vgradno/doza fi 60mm , barva RAL 9010, 10A/250V, komplet
* ustreza serija MODUL TEM Čatež ali enakovredno
| - navadno | kos | 8 |  |  | 0
| - menjalno | kos | 5 |  |  | 0
| - križno | kos | 1 |  |  | 0
A1.12 | Stikalo za razsvetljavo v zaščiti IP 44, 10A/250V
* ustreza sestav FONTANA TEM Čatež ali enakovredno
| - navadno za Flusher Desinfector | kos | 1 |  |  | 0
A1.13 | Izdelava priklopa 2 tokokroga razsvetljave na centralni tablo razsvetljave v pritličju ob recepciji, komplet z drobnim montažnim materialom | kpl | 1 |  |  | 0
A1.14 | Razširitev obstoječega CNS sistema za priklop krmiljenja 2 nova tokokroga razsvetljave (mrežno in agregatsko napajanje) hodnikov ter programa za vizualizacijo | kpl | 1 |  |  | 0
A1.15 | Tipkalo za el. pogone zatemnitvenih zaves – vgradno/doza fi 60 mm, barva RAL 9010, montaža poleg stikal kompletno / antibakterijska izvedba | kos | 3 |  |  | 0
* ustreza serija MODUL TEM Čatež ali enakovredno
A1.16 | Senzor gibanja za vklop luči v sanitarijah – nadgradni
| * ustreza tip CDM 180/IP44 ali enakovredno | kos | 5 |  |  | 0
A1.17 | Brezhalogenski vodniki za instalacijo razsvetljave – polaganje vodnikov se izvede pretežno na kabelske police nad spuščenim stropom v prostorih med svetilkami v izolacijske cevi pritrjene z objemkami na betonski strop
| - NHMH-J 3x1,5 | m | 450 |  |  | 0
| - NHMH-J 5x1,5 | m | 200 |  |  | 0
A1.18 | Izolacijske POLIETILEN/POLIPROPILEN cevi – brezhalogenske, kompletno z objemkami za pritrditev na strop
| - fleksibilne Φ -13,5 mm | m | 200 |  |  | 0
| - trdne Φ -13,5 mm | m | 360 |  |  | 0
A1.19 | Doze POLIETILEN/POLIPROPILEN brezhalogenske za montažo v spuščene stropove – ustreza OBO ali enakovredno
| - A8/HF (75x75x29)mm | kos | 90 |  |  | 0
A1.20 | Doze za suhomontažne stene – fi 60 mm | kos | 60 |  |  | 0
A1.21 | Obojestranske požarne zapore prehodov el. instalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnim premazom (ustreza Intumex CSP ali enakovredno) in kameno volno (ustreza Promapyr ali enakovredno) ali požarno peno (ustreza Promafoam C ali enakovredno ) Pož. odpornost E90/Ei 60. Ustreza detajl kot npr. CSP CW2 – PROMAT ali enakovredno. Za sistem tesnjenja je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. * klasifikacijsko poročilo po EN 13501-2: PK2-11-08-012-A-0
| - horizontalni prehod iz hodnika v prostore endoskopije 0.3 - 0.5 m2 (mrežno in agregatsko napajanje | kpl | 2 |  |  | 0
| - vertikalni prehod dvižnih vodov el. instalacij med etažami, dim.od 0,3-0,8m2 - agregatsko napajanje | kpl | 1 |  |  | 0
A1.22 | Izvedba izvodov in priklopov na :
- | svetilke | kos | 65 |  |  | 0
- | stikala | kos | 20 |  |  | 0
- | stensko ali stropno preiskovalno svetilko | kos | 3 |  |  | 0
- | tipkalo zatemnitvenih zaves | kos | 3 |  |  | 0
A1.23 | Izvedba meritev osvetljenosti za vsa delovna mesta v objektu, komplet z izdajo merilnega protokola. Meritve lahko opravi pooblaščeni merilec z atestiranimi merili | kpl | 1 |  |  | 0
A1 | SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
A2 | ZASILNA RAZSVETLJAVA
OPOMBA:
Projektiran je lokalni sistem napajanja zasilne razsvetljave v skladu z obstoječim sistemom
A2.1 | Centralna enota za kontrolo zasilne razsvetljave sistem SPY: stenska omara dimenzij 290x380x100mm iz jeklene pločevine, v zaščiti IP 20. Kompletno opremljena z krmilno enoto, polnilno enoto, 6,4“ color LCD zaslonom, tehnologijo, ki omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu, vhodi 1xUSB za miško, 1xUSB za tipkovnico, 1xRJ-45 za ethernet mrežo. Software krmilne enote serijsko v slovenskem jeziku. Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: LINERGY tip CENT-PR 230V | kos | 1 |  |  | 0
A2.2 | Razširitev obstoječega CNS sistema za vizualizacijo sistema zasilne razsvetljave | kos | 1 |  |  | 0
A2.3 | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. Navezava na sistem CNS. Opravi pooblaščena oseba proizvajalca! | kpl | 1 |  |  | 0
Garancija na kompletni sistem 3 leta ob rednih letnih pregledih z strani proizvajalca. Garancija na LED svetilke 5 let.
A2.4 | V1 - stropno zasilno vgradno svetilo 3W z možnostjo povezave na centralni nadzorni sistem. Stopnja zaščite po IEC529 IP20. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Linergy tip: VIALED PLUS BELA 3H SPY SISTEM IP40 | kos | 1 |  |  | 0
A2.5 | V2 - stropno zasilno vgradno svetilo 3W z možnostjo povezave na centralni nadzorni sistem. Stopnja zaščite po IEC529 IP20. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Linergy tip: VIALED PLUS BELA 3H SPY SISTEM IP40 | kos | 1 |  |  | 0
A2.6 | V3 - stropno zasilno nadgradno svetilo 5W z možnostjo povezave na centralni nadzorni sistem, smer umika dol. Stopnja zaščite po IEC529 IP40. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Linergy tip: LYRA TRAJNI SPOJ 3H NiCd 4,8V 0,5Ah IP40, SPY SISTEM | kos | 1 |  |  | 0
A2.7 | V5 - stropno zasilno nadgradno svetilo 11W z možnostjo povezave na centralni nadzorni sistem. Stopnja zaščite po IEC529 IP65. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Linergy tip: PRODIGY EMERGY 11W LED 3H SE IP42 TRAJNI SPOJ | kos | 3 |  |  | 0
A2.8 | Brezhalogenski kabel za izvedbo tokokrogov položen samostojno po betonskem stropu in pritrjen z brezhalogenskimi sponkami
| NHMH-J 5x1,5 | m | 70 |  |  | 0
| sponka kot OBO Clip -1999 ali enakovredno | kos | 80 |  |  | 0
A2.9 | Brezhalogenska signalna (rdeča) doza za n/o montažo dimenzij 75x75x28mm
| *ustreza OBO – A8/HF rdeča ali enakovredno | kos | 7 |  |  | 0
A2.10 | Brezhalogenski kabel za priključitev centralne enote za kontrolo zasilne razsvetljave
| - NHMH-J 3x1.5 | m | 30 |  |  | 0
A2.11 | Izolacijske POLIETILEN/POLIPROPILEN cevi – brezhalogenske, kompletno z objemkami za pritrditev na strop
| - fleksibilne Φ -13,5 mm | m | 60 |  |  | 0
A2.12 | Dodatni piktogrami za označitev evakuacijskih poti v skladu s SIST EN 1838 izdelani kot tipske nalepke na pleksi steklu - vidljivost do 28m, dim. (330x170)mm – oznake uskladiti s Požarnim redom
|  | kos | 3 |  |  | 0
A2 | SKUPAJ ZASILNA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
A3 | INŠTALACIJA ZA MOČ
A3.1 | Brezhalogenski energetski kabli za instalacijo moči in kabelske razvode – polaganje pretežno na kabelske police nad spuščenim stropom, delno v izolacijske brezhalogenske samougasne cevi v montažnih stenah
| - NHMH-J 3x1,5 | m | 150 |  |  | 0
| - NHMH-J 4x1,5 | m | 120 |  |  | 0
| - NHMH-J 5x1,5 | m | 150 |  |  | 0
| - NHMH-J 3x2,5 | m | 600 |  |  | 0
| - NHMH-J 5x2,5 | m | 80 |  |  | 0
| - NHMH-J 5x4 | m | 80 |  |  | 0
| - NHMH-J 5x16 | m | 6 |  |  | 0
A3.2 | Brezhalogenske fleksibilne izolacijske cevi – samougasne za polaganje v montažne stene in spuščene stropove
| -Φ - 16 mm | m | 900 |  |  | 0
| -Φ - 23 mm | m | 70 |  |  | 0
A3.3 | Kabelske police – jeklene/debelina 0,75mm, neprekinjeno pocinkane skladno z DIN EN 10147FS z upognjenimi robovi, kompletno s konzolami in pritrdilnim priborom, obremenitev max. 20 kg/m.., atestirano!
* ustreza seriji RKS – OBO Betterman ali enakovredno
| - dim. 400 x 60 mm | m | 20 |  |  | 0
| - dim. 200 x 60 mm | m | 45 |  |  | 0
| - dim. 50 x 60 mm | m | 25 |  |  | 0
A3.4 | Kabelska sponka iz poliamida – brezhalogenska za hitro montažo več kablov direktno na betonski strop
| - velikosti do 8 kablov 3x1,5 | kos | 70 |  |  | 0
| - do 15 kablov 3x1,5 | kos | 10 |  |  | 0
A3.5 | Vtičnica šuko za p/o vgradnjo, 16A/230V vijačna priključitev vodnikov, usklajena s serijo stikal za luči / antibakterijska izvedba
* ustreza seriji MODUL TEM Čatež ali enakovredno
| - VT enojna - bela/mrežna | kos | 14 |  |  | 0
| - VT dvojna - bela/mrežna za AT kanal | kos | 15 |  |  | 0
| - VT dvojna - zelena/agregatska za AT kanal | kos | 3 |  |  | 0
| - VT enoja - bela/mrežna s pokrovom IP 41 | kos | 1 |  |  | 0
| - VT enojna - bela/mrežna za stativ | kos | 20 |  |  | 0
| - VT enojna - zelena/agregatska za stativ | kos | 8 |  |  | 0
A3.6 | Izvedba el. priključkov na tehnološko opremo, komplet z montažo stenskega servisnega stikala nadometne izvedbe v zaščiti IP 54 na višini 1.2 m od tlaka:
| - na sterilizator 400V/4000W s stikalom 250V/25A, IP 54 | kos | 1 |  |  | 0
| - na flusher desinfector 400V/5500W s stikalom 250V/25A, IP 54 | kos | 1 |  |  | 0
A3.7 | Izvedba el. priključkov na tehnološko opremo:
| - na stroja za pranje endoskopov 400V/10500W, komplet z vtičnico CEE 5x32A v spuščenem stropu + 3 m kabla 5x4 mm2 | kpl | 2 |  |  | 0
| - na stenski RTG aparat 230V/2,25 kW | kos | 1 |  |  | 0
| - na stropno preiskovalno svetilko | kos | 2 |  |  | 0
| - na stropni endoskopski stativ | kos | 4 |  |  | 0
| - na omarico za signalizacijo medic.plinov | kos | 1 |  |  | 0
| - na omarico za sušenje endoskopov 230V /250W | kos | 1 |  |  | 0
A3.8 | Izvedba splošnih el. priključkov
| - na štedilnik /5 polni n/o priključek/3 kW | kos | 1 |  |  | 0
| - na kuhinjsko napo | kos | 1 |  |  | 0
| - na ventilator 230V/11W s priklopom na stikalo razsvetljave | kos | 2 |  |  | 0
| - na LCD televizor v stropu čakalnice s cevno povezavo fi-23 mm dolžine 15m med priklopom in kanalom PK1 v pultu. Na mestu priklop LCD monitorja montirati prazno dozo fi-60 mm s pokrovom | kos | 1 |  |  | 0
| - na pogon zatemnitvene zavese | kos | 3 |  |  | 0
| - na pogon EMV 230V za vodo | kos | 1 |  |  | 0
A3.9 | Izvedba priključkov na transformatorje 230/24V za sanitarne armature ali pisoarje (varnostna višina EP-230V je 2,3m), v ceni zajeti podometno dozo, transformator in izdelavo povezav komplet | kos | 1 |  |  | 0
A3.10 | Izvedba stenskih priključkov za pisarniške kanale – izvodi kablov se zaključijo skozi vgradno dozo - fi 60mm
| (1xtkg. VT-M, 1xtkg. VT-A) | kos | 4 |  |  | 0
A3.11 | Dobava, montaža in priklop stenskega motorskega zaščitnega stikala za krmiljenje ventilatorja 230V/80W | kos | 1 |  |  | 0
- ustreza tip RVK125 Kanalflacht ali enakovredno
A3.12 | Obojestranske požarne zapore prehodov el. instalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnim premazom (ustreza Intumex CSP ali enakovredno) in kameno volno (ustreza Promapyr ali enakovredno) ali požarno peno (ustreza Promafoam C ali enakovredno ) Pož. odpornost E90/Ei 60. Ustreza detajl kot npr. CSP CW2 – PROMAT ali enakovredno. Za sistem tesnjenja je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. * klasifikacijsko poročilo po EN 13501-2: PK2-11-08-012-A-0
| - horizontalni prehod iz hodnika v prostore endoskopije 0.3 - 0.5 m2 (mrežno in agregatsko napajanje | kpl | 1 |  |  | 0
| - vertikalni prehod dvižnih vodov el. instalacij med etažami, dim.od 0,3-0,8m2 - agregatsko napajanje | kpl | 1 |  |  | 0
A3.13 | Aluminijski instalacijski kanal dim. 130x72mm, triprekatni RAL9010, komplet s kovinskimi pregradami za M/A/UPS napajanje, pokrovom, končnimi elementi, ozemljitveno sponko, montaža na steno, ožičenje in priklop vtičnic, oznake vtičnic | m | 13 |  |  | 0
* ustreza tipu AT-130/72mm ELBA ali enakovredno
A3.14 | Avtomatska dvokrilna vrata
| - omarica n/o, 1 vrstna / 8 modulov za montažo nad vrata s sponkami za napajanje 230V, vgrajen napajalnik 230V/24V DC / 1,25A/30W možnost dodatnega krmilnega releja 24V | kos | 1 |  |  | 0
| - p/o doza fi -60 za izvod kabla za sprostitveno tipko | kos | 2 |  |  | 0
| - NHXH/E30-E60/2x1,5RE/24 povezava na vmesnik | m | 60 |  |  | 0
* izvedba splošnih el. instalacij za vrata:
| - kabelska povezava v komandno-tehnični prostor z vodnikom LIYCY 2x1,0 | m | 40 |  |  | 0
| - IR senzor | kos | 1 |  |  | 0
| - čitalec kartic | kos | 1 |  |  | 0
| - izol. cev fleksibilna - samougasna fi 13,5 | m | 90 |  |  | 0
A3.15 | Avtomatska enokrilna vrata
| - priključna doza n/o, brezhalogenska za montažo nad vrata dim. 150x250mm s sponkami za napajanje 230V, vgrajen napajalnik 230/24V DC 1,25A/30W, možnost vgradnje vmesnika požarne zanke in dodatnega krmilnega releja 24V | kos | 4 |  |  | 0
| - p/o doza fi -60 za samostojno tipko za odpiranje tipkalo za odpiranje | kos | 8 |  |  | 0
* izvedba splošnih el. instalacij za vrata:
| - komolčno stikalo | kos | 8 |  |  | 0
| - vodnik LIYCY - 18 x 0,5 | m | 90 |  |  | 0
| - izol. cev fleksibilna - samougasna fi 13,5 | m | 80 |  |  | 0
A3.16 | Cevna povezava med sprejemnim pultom in LCD monitorjem v čakalnici
| -fi - 23 mm | m | 12 |  |  | 0
A3 | SKUPAJ MOČ |  |  |  |  | 0
A4 | RAZDELILNIKI
A4.1 | Stenski razdelilnik za mrežno napajanje Rm1, dim.(V1000xŠ600xG300)mm zaščita IP 54. OPOMBA: Razdelilnik je predviden v energetskem prostoru v pritličju
*ustreza serija omaric WSM-SCHRACK ali enakovredno in oprema Schrack
| - omarica dimenzij 1000x600x300mm | kos | 1 |  |  | 0
| - predal za načrte A4 | kos | 1 |  |  | 0
| - montažna plošča | kos | 1 |  |  | 0
| - končno stikalo na vratih | kos | 1 |  |  | 0
| - glavno stikalo tip 80A, 4-p, čelna pritrditev | kos | 1 |  |  | 0
- instalacijski odklopniki 10 kA
| * C10-25A/1p+N | kos | 20 |  |  | 0
| * C10-25A/3p+N | kos | 10 |  |  | 0
| - vrstne sponke 4 - 16 mm2 | kpl | 1 |  |  | 0
| - RCD B16/2/0,03A | kos | 12 |  |  | 0
| - RCD B16-25/4/0,03A | kos | 5 |  |  | 0
| - zbiralčni sistem 80A univerzalni L= 600mm | kos | 5 |  |  | 0
| - sponke za zbiralke za vodnike 16 mm2 | kos | 5 |  |  | 0
| - zaključna ploščica | kpl | 2 |  |  | 0
| - vtični priključni jeziček L1, L2, L3 , N | kpl | 1 |  |  | 0
| - ožičenje in vezni material | kpl | 1 |  |  | 0
| - napisne ploščice za kable | kos | 39 |  |  | 0
| - označitev vgrajene opreme in omare | kpl | 1 |  |  | 0
| - shema izvedenega stanja | kpl | 1 |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  |  | 0
A4.2 | Prestavitev obstoječega vodnika H07Z-K 1x35 mm2 na razdaljo cca.60 cm zaradi montaže razdelilnika Rm1 v energetskem prostoru v pritličju za mrežno napajanje | kpl | 1 |  |  | 0
A4.3 | Stenski razdelilnik za agregatsko napajanje Ra1 , dim.(V800xŠ600xG300)mm zaščita IP 54. OPOMBA: Razdelilnik je predviden v agregatskem prostoru v kleti
*ustreza serija omaric WSM-SCHRACK ali enakovredno in oprema Schrack
| - omarica dimenzij 800x600x300mm | kos | 1 |  |  | 0
| - predal za načrte A4 | kos | 1 |  |  | 0
| - montažna plošča | kos | 1 |  |  | 0
| - končno stikalo na vratih | kos | 1 |  |  | 0
| - glavno stikalo tip 80A, 4-p, čelna pritrditev | kos | 1 |  |  | 0
- instalacijski odklopniki 10 kA
| * C10-20A/1p+N | kos | 12 |  |  | 0
| * B10-20A/3p+N | kos | 3 |  |  | 0
| - vrstne sponke 4 - 16 mm2 | kpl | 1 |  |  | 0
| - RCD B16/2/0,03A | kos | 4 |  |  | 0
| - RCD B16-25/4/0,03A | kos | 2 |  |  | 0
| - zbiralčni sistem 80A univerzalni L= 600mm | kos | 2 |  |  | 0
| - sponke za zbiralke za vodnike 16 mm2 | kos | 5 |  |  | 0
| - zaključna ploščica | kpl | 2 |  |  | 0
| - vtični priključni jeziček L1, L2, L3 , N | kpl | 1 |  |  | 0
| - ožičenje in vezni material | kpl | 1 |  |  | 0
| - zelena nalepka - črta po čelni plošči | kpl | 1 |  |  | 0
| - napisne ploščice za kable | kos | 15 |  |  | 0
| - označitev vgrajene opreme in omare | kpl | 1 |  |  | 0
| - shema izvedenega stanja | kpl | 1 |  |  | 0
|  | kpl | 1
A4.4 | Javljalno nadzorna kombinacija z naslednjimi funkcijami:
- indikator normalnega delovanja (zelena LED dioda)
- izolacijska napaka
- preobremenitev
- nadtemperatura
- sporočilo EDS sistema za lokacijo izolacijske napake
- prekinitev mreže ali zaščitnega vodnika
- izpad napajalne linije
- stanje napake preskrbe s tokom in napake preklopnega sistema
rezultati preverjanja
- izmerjene vrednosti
- pregleden tekstovni prikaz na osvetljenem LCD prikazovalniku
- zvočni alarm z možnostjo potrditve
- nastavitev vseh parametrov preko menu-ja
| * ustreza tip kot BENDER 2430 v podometnem ohišju (dozi) dimenzij 86x171x63 mm z izrezom na čelni plošči 161x77mm ali enakovreden | kos | 1 |  |  | 0
A4 | SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  |  | 0
A5 | INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV
A5.1 | Zbiralka RIP za lokalno izenačitev v prostorih
| - p/o razdelilnik 1 vrstni/ 8 modulov/ bela vrata dim (275x180x82)mm, kot npr. ali enakovredno LEGRAND art.601055 | kos | 1 |  |  | 0
| - neizolirane priključne sponke na nosilcu 16x (1,5-16) mm2 | kos | 1 |  |  | 0
| - tablice za oznake odvodov | kos | 1 |  |  | 0
| - vgradnja omarice | kpl | 1 |  |  | 0
A5.2 | Brezhalogenski vodniki za izvedbo instalacije za izen. pot.
| - HO7Z-K 1x16 | m | 90 |  |  | 0
| - HO7Z-K 1x6 | m | 320 |  |  | 0
| - izolacijska cev Φ-13.5 mm | m | 300 |  |  | 0
A5.3 | Izvedba stikov izenačitve potencialov
| - na PE zbiralko v stikalnem bloku | kos | 1 |  |  | 0
| - na lokalne zbiralke RIP | kos | 3 |  |  | 0
| - na hidrantno cev | kos | 1 |  |  | 0
| - na plinsko cev | kos | 5 |  |  | 0
| - na cev zračne pošte | kos | 1 |  |  | 0
| - na cev prezračevalnega sistema | kos | 1 |  |  | 0
A5.4 | Izvedba stikov izenačitve potencialov na kovinske podboje krilnih notranjih vrat, električnih ali drsnih vrat, cevi hladne in tople vode, odtočne cevi, umivalnike | kos | 30 |  |  | 0
A5.5 | Izvedba stikov izenačitve potencialov na kovinska vratca na jašku vertikal za klima kanale in medicinske pline | kos | 3 |  |  | 0
A5.6 | Izvedba stika izenačitve potencialov
| - na kovinske pulte | kos | 2 |  |  | 0
A5.7 | Izvedba stikov izenačitve potencialov na instalacijske kanale v ordinacijah | kos | 8 |  |  | 0
A5.8 | Izvedba stika izenačitve potencialov na razvod kabelskih polic v spuščenem stropu na hodniku | kos | 5 |  |  | 0
A5.9 | Izvedba talnega priključka vodnika H07Z-K 1x6 za izenačitve potencialov za izvedbo stika na bakreno mrežo iz trakov, ki jo vgradi izvajalec "elektroprevodnih talnih oblog (1 stik na 25m2 površine) v naslednjih prostorih:
| - 1.2 gastroskopija | kos | 1 |  |  | 0
| - 1.3 kolonoskopija | kos | 1 |  |  | 0
| - 1.4 kolonoskopija | kos | 1 |  |  | 0
| - 1.6 bronhoskopija | kos | 1 |  |  | 0
A5.10 | Verifikacija zanesljive izvedbe instalacije za izenačitve potencialov in meritve neprekinjenosti vodnikov za izenačitev potencialov – tabelarični prikaz po namembnosti odvoda in številki zbiralke | kpl | 1 |  |  | 0
A5 | SKUPAJ IZENAČENJE POTENCIALOV |  |  |  |  | 0
A6 | UNIVERZALNO OŽIČENJE
A6.1 | Komunikacijski brezhalogenski kabel položen pretežno na ločene šibkotočne kabelske police in delno v stenah v izolacijske cevi
| - FTP-H 4x2x24AWG cat.6a | m | 2000 |  |  | 0
A6.2 | Komunikacijska vtičnica cat.6a FTP za vgradnjo v instalacijski kanal, enotni tip z jakotočnimi vtičnicami / antibakterijska izvedba
| - enojna RJ 45 cat.6 FTP | kos | 2 |  |  | 0
| - enojna RJ 45 cat.6 FTP na stativih | kos | 24 |  |  | 0
| - dvojna 2 x RJ 45 cat.6 FTP | kos | 18 |  |  | 0
| - dvojna 2 x RJ 45 cat.6 FTP nadometna | kos | 2 |  |  | 0
A6.3 | Instalacijska brezhalogenska fleksibilna cev za p/o polaganje
| - fi 16 | m | 2000 |  |  | 0
A6.4 | Dobava in montaža komunikacijske opreme v obstoječo komunikacijsko omarico v kleti objekta
| 19" Urejevalnik kablov 1HU | kos | 2 |  |  | 0
| patch panel Cat 6a – 48 x RJ-45 | kos | 2 |  |  | 0
| - patch kabel FTP kat.6 dolžine 1.5m | kos | 40 |  |  | 0
| - ureditev ožičenja | kos | 1 |  |  | 0
| - meritve za patch panel Cat 6 | kos | 2 |  |  | 0
| komplet |  | 1
A6.5 | Kabelske police – jeklene/debelina 0,75mm, neprekinjeno pocinkane skladno z DIN EN 10147FS z upognjenimi robovi, kompletno s konzolami in pritrdilnim priborom, obremenitev max. 20 kg/m.., atestirano!
| - dim. 400 x 60 mm | m | 20 |  |  | 0
| - dim. 200 x 60 mm | m | 60 |  |  | 0
A6.6 | Označevanje komunikacijskih vtičnic z vremensko odpornimi nalepkami | kos | 40 |  |  | 0
A6.7 | Izdelava meritev, komplet z izdajanjem merilnih protokolov za kable kategorije 6 | kos | 40 |  |  | 0
A6 | SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  |  | 0
A7 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
* ustreza oprema proizvajalca Zarja Kamnik ali enakovredno zaradi kompatibilnosti z obstoječo centralo v objektu urgence
A7.1 | OPT XP 95
| Optični javljalnik z vgrajeno adresno tehnologijo, podstavkom P XP95 s tesnilom TP-60 in označevalno identifikacijsko ploščico | kos | 13 |  |  | 0
A7.2 | TER XP 95
| Temperaturni javljalnik z vgrajeno adresno tehnologijo, podstavkom P XP95 s tesnilom TP-60 in označevalno identifikacijsko ploščico | kos | 1 |  |  | 0
A7.3 | IZO XP95
| Izolator adresne zanke s podnožjem izolatorja | kos | 2 |  |  | 0
A7.4 | VK-08/95 OPT
| Vzorčna komora z vzorčno cevjo, tesnilom, optičnim javljalnikom s podnožjem, tesnilom podnožja in označevalno identifikacijsko ploščico | kos | 1 |  |  | 0
A7.5 | AV-722
| Adresni trikanalni vmesnik, s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi | kos | 2 |  |  | 0
A7.6 | Elektro magnetno držalo požarnih vrat; napajanje 24VDC (100 kg) ; komplet s konzolo brez tipke za deblokado magneta | kos | 2 |  |  | 0
A7.7 | Tipka za ročno zapiranje požarnih vrat | kos | 2 |  |  | 0
A7.8 | ES-04
| Alarmna sirena - notranja montaža rdeča, 24VDC, 110 dB | kos | 1 |  |  | 0
A7.9 | Krmilni rele 24V s štirimi kontakti 5A/100V | kos | 2 |  |  | 0
A7.10 | Kabel J-H(St)H 2x2x0.8 mm BD BMK LAPP rdeč kabel halogen free, s polaganjem | m | 130 |  |  | 0
A7.11 | Kabel NHXH 3x1,5 mm2 FE180/E90, ognjeodporen, s polaganjem in pridobitvijo cerifikata požarnoodpornih inštalacij | m | 70 |  |  | 0
A7.12 | Kabel NHXH 3x2,5 mm2 FE180/E90, ognjeodporen, s polaganjem in pridobitvijo cerifikata požarnoodpornih inštalacij | m | 70 |  |  | 0
A7.13 | Pritrdilni material za ognjeodporne kable | kpl | 1 |  |  | 0
A7.14 | Ranžirni razdelilnik E 30 RVI, zun. dim. 260x260x130 | kos | 1 |  |  | 0
A7.15 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali rebrasta podometna cev Φ- 23mm | m | 180 |  |  | 0
A7.16 | Preboji skozi strop in stene ter tesnjenje z ognjeodpornim kitom na mejah požarnih sektorjev | kos | 4 |  |  | 0
A7.17 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  |  | 0
A7.18 | Izdelava priklopa naprave na požarni vmesnik
| požarna loputa | kos | 2 |  |  | 0
| razdelilnik klimata | kos | 1 |  |  | 0
| avtomatska vrata | kos | 10 |  |  | 0
A7.19 | Priklop požarne zanke v obstoječo zanko iz požarne centrale, komplet z drobnim montažnim materialom | kpl | 1 |  |  | 0
A7.20 | Montaža sistema avtomatskega javljanja na zmontirana in zvezana podnožja, pripravljene instalacije, (podnožja, ročne javljalnike, sirene in ostale elemente zveže in označi instalater po navodilih dobavitelja opreme. | kpl | 1 |  |  | 0
A7.21 | Programiranje, parametriranje, testiranje sistema, spuščanje sistema v pogon po prejetju pisnega sporočila s terminom za primopredajo zaključenih požarnih instalacij. | kpl | 1 |  |  | 0
A7.22 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije za preizkušanje aktivne požarne zaščite | kpl | 1 |  |  | 0
A7.23 | Izdelava tehnične dokumentacije PID požarnega javljanja | kpl | 1 |  |  | 0
A7.24 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  |  | 0
A7 | SKUPAJ POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  |  | 0
A8 | SISTEM KONTROLE PRISTOPA
*ustreza oprema proizvajalca SIEMENS ali enakovredno, kompatibilna z obstoječo opremo
A8.1 | DC22
| Vratni kontroler za nadzor 1 vrat (2 čitalcev kartic); možnost priklopa čitalcev tipa BC-link, Clock&Data ali Wiegand; vgrajen prikazovalnik za prikaz stanja;vhod za nadzor odprtosti/zaprtosti vrat; vhod za nadzor zakljenjenosti vrat; možnost za vklop/izklop področji protivlomnega sistema; indikacija statusa alarma; alarm status feedback (ASF), 6x relejski kontakt; vgrajen tamper kontakt za interno kontrolo; napajanje 8 do 40 VDC, 8 do 30 VAC | kos | 1 |  |  | 0
A8.2 | PR500-EM SIEMENS
| Kompaktni čitalec brezkontaktnih proximity 125 kHz kartic in brezkontaktnih obeskov, čitalna razdalja 10cm | kos | 1 |  |  | 0
A8.3 | Nadometna tipka zelene barve pod steklom za deblokado vrat v sili | kos | 1 |  |  | 0
A8.4 | Brezhalogenski vodniki za instalacijo – polaganje vodnikov se izvede pretežno na kabelske police nad spuščenim stropom v izolacijske cevi pritrjene z objemkami na betonski strop
| - NHMH-J 3x1,5 | m | 15 |  |  | 0
A8.5 | Komunikacijski brezhalogenski kabel položen pretežno na ločene šibkotočne kabelske police in delno v stenah v izolacijske cevi
| - FTP-H 4x2x24AWG cat.6 | m | 15 |  |  | 0
A8.6 | LIHH 8x0.25 mm² – brezhalogenski | m | 20 |  |  | 0
A8.7 | Brezhalogenske trde inštalacijske cevi Φ-16mm s pritrdilnim priborom | m | 30 |  |  | 0
A8.8 | Dobava in montaža posameznih elementov na pripravljene instalacije | kpl | 1 |  |  | 0
A8.9 | Izdelava priklopa na obstoječo zanko, komplet z razdelilno dozo 80x80mm v spuščenem stropu in z drobnim montažnim materialom | kpl | 1 |  |  | 0
A8.10 | Programiranje in nastavitve sistema kontrole pristopa, vnos uporabnikov | kpl | 1 |  |  | 0
A8.11 | Izdelava kratkih navodil za rokovanje s sistemi | kpl | 1 |  |  | 0
A8.12 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  |  | 0
A8 | SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA |  |  |  |  | 0
0

## prva stran_kuhinja
Investitor: | Splošna bolnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica,
Ulica padlih borcev 13a,5290 Šempeter pri Novi Gorici
Objekt: | 2. faza izvedbe urgentnega centra
Projektant: | ELCOMP d.o.o., Kovinarska 7C, 8270 KRŠKO
št. projekta: | 0508 - 21 - 2
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
KUHINJA
elektro instalacije
Ljubljana, marec 2016
*** vse cene so brez DDV

## KUHINJA
B1 | RAZSVETLJAVA
nudimo proizvod
zap. št. | opis | enota | količina | proizvajalec / tip | cena na enoto | znesek
B1.1 | S1 - stropno vgradno svetilo kvadratne oblike 60x60cm, ohišje iz aluminija, opremljeno z LED 26W, 2925lm/W 4000K. Stopnja zaščite po IEC529 IP65. Minimalna življenjska doba >50.000h, UGH<19 Kot npr. ali enakovredno: Proizvajalec: Esse-CI Tip: | kom | 82 |  | 0 | 0
B1.2 | S2 - stropno vgradno svetilo okrogle oblike Φ-230mm, h-100mm. Svetilo opremljeno z LED 28W 3000K 2700lm. Ohišje opremljeno z ustreznim napajalnikom. Stopnja zaščite po IEC529 IP44. Minimalna življenjska doba >50.000h, UGR<19 Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip:Hall Large essential | kom | 50 |  | 0 | 0
B1.3 | S3 - stropno vgradno svetilo kvadratne oblike 60x60cm, ohišje iz aluminija, opremljeno z LED 26W 2925lm/W 4000K. Stopnja zaščite po IEC529 IP20. Minimalna življenjska doba >50.000h, UGH<19 Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: tip: | kom | 12 |  | 0 | 0
B1.4 | S4 - stropno vgradno svetilo okrogle oblike Φ-230mm, h-100mm. Svetilo opremljeno z LED 14W 3000K 1500lm. Ohišje opremljeno z ustreznim napajalnikom. Stopnja zaščite po IEC529 IP44. Minimalna življenjska doba >50.000h, UGR<19 Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip:Hall Large essential | kom | 6 |  | 0 | 0
B1.5 | S7 - stropno nadgradno svetilo kvadratne oblike 80x80x90mm. Ohišje iz aluminija RAL9003 opremljeno z LED7W GU10 500lm. Stopnja zaščite po IEC529 IP44. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Delta Light tip:boxy+ | kom | 16 |  | 0 | 0
B1.6 | S8 - stensko linijsko svetilo pravokotne oblike dimenzije 600x74x38mm s stikalom na svetilki. Ohišje iz aluminija RAL9003 opremljeno z LED12W 4000K 1100lm. Stopnja zaščite po IEC529 IP44. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip:Bright PG | kom | 5 |  | 0 | 0
B1.7 | S8a - stensko linijsko svetilo pravokotne oblike dimenzije 1200x74x38mm s stikalom na svetilki. Ohišje iz aluminija RAL9003 opremljeno z LED24W 4000K 2200lm. Stopnja zaščite po IEC529 IP44. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip:Bright PG | kom | 1 |  | 0 | 0
B1.8 | S10 - stropno nadgradno linijsko svetilo dimenzije 1572x100x135mm. Svetilo opremljeno z 2x49W T5 3000K. Stopnja zaščite po IEC529 IP65. Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip: PCM | kom | 5 |  | 0 | 0
B1.9 | S16 - stropno vgradno svetilo kvadratne oblike, dimenzije 64x64x100mm. Ohišje iz aluminija RAL9003, opremljeno z LED 7W GU10 500lm. Stopnja zaščite po IEC529 IP20. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Delta Light tip: Carree II hi | kom | 8 |  | 0 | 0
B1.10 | S17 - stropno nadgradno linijsko svetilo dimenzije 1272x84x135mm. Svetilo opremljeno z 1x54W T5 3000K. Stopnja zaščite po IEC529 IP65. Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip: PCM | kom | 2 |  | 0 | 0
B1.11 | S19 - namizno dekorativno svetilo iz aluminija z gibljivo glavo, aluminij. Kot npr.ali enakovredno: proizvajalec:Artemide tip:Tolomeo LED | kom | 6 |  | 0 | 0
B1.12 | S22 - linijsko nadgradno LED svetilo 850x17.5x7mm. Karakteristike LED traku: vsaj 1040lm/m, 14,5W/m 4000k,napajalna napetost 24V. Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar), življenjska doba 50.000ur. Komplet z montažnim priborom in ustreznim napajalnikom. Zaščita je IP65 po IEC 529. Kot npr. ali enakovredno: Tip:FBM | kom | 2 |  | 0 | 0
B1.13 | S23 - linijsko nadgradno LED svetilo 2400x17.5x7mm. Karakteristike LED traku: vsaj 1040lm/m, 14,5W/m 4000k,napajalna napetost 24V. Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar), življenjska doba 50.000ur. Komplet z montažnim priborom in ustreznim napajalnikom. Zaščita je IP65 po IEC 529. število sklopov: 1 Kot npr. ali enakovredno: Tip:FBM | kom | 1 |  | 0 | 0
B1.14 | S24 - linijsko nadgradno LED svetilo 1150x17.5x7mm. Karakteristike LED traku: vsaj 1040lm/m, 14,5W/m 4000k,napajalna napetost 24V. Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar), življenjska doba 50.000ur. Komplet z montažnim priborom in ustreznim napajalnikom. Zaščita je IP65 po IEC 529. število sklopov: 2 Kot npr. ali enakovredno: Tip:FBM | kom | 3 |  | 0 | 0
B1.15 | S25 - linijsko nadgradno LED svetilo 1750x17.5x7mm. Karakteristike LED traku: vsaj 1040lm/m, 14,5W/m 4000k,napajalna napetost 24V. Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar), življenjska doba 50.000ur. Komplet z montažnim priborom in ustreznim napajalnikom. Zaščita je IP65 po IEC 529. število sklopov: 2 Kot npr. ali enakovredno: Tip:FBM | kom | 1 |  | 0 | 0
B1.16 | S26 - linijsko nadgradno LED svetilo 700x17.5x7mm. Karakteristike LED traku: vsaj 1040lm/m, 14,5W/m 4000k,napajalna napetost 24V. Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar), življenjska doba 50.000ur. Komplet z montažnim priborom in ustreznim napajalnikom. Zaščita je IP65 po IEC 529. število sklopov: 2 Kot npr. ali enakovredno: Tip:FBM | kom | 2 |  | 0 | 0
B1.17 | Priklop stropne svetilke v kuhinjskem ventilacijskem stropu, komplet z razvodno dozo 75x75x28mm in drobnim montažnim materialom
- | T8 2 x 36 W | kom | 56 |  | 0 | 0
- | T8 2 x 58 W | kom | 18 |  | 0 | 0
- | T8 4 x 36 W | kom | 4 |  | 0 | 0
- | T8 4 x 58 W | kom | 14 |  | 0 | 0
B1.18 | Stikalo za razsvetljavo antibakterijska izvedba – vgradno/doza fi 60mm, barva RAL 9010, 10A/230V, komplet
* ustreza serija MODUL TEM Čatež ali enakovredno
| - navadno | kos | 2 |  | 0 | 0
| - serijsko | kos | 5 |  | 0 | 0
| - menjalno | kos | 10 |  | 0 | 0
| - križno | kos | 1 |  | 0 | 0
B1.19 | Stikalni tablo razsvetljave, antibakterijska izvedba, vgradna p/o doza, tipski okvir, barva RAL 9010, 10A, 230V, ustreza tablo proizvajalca Gewiss ali enakovredno
| - 8 stikal s tlivko | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - 12 stikal s tlivko | kpl | 1 |  | 0 | 0
B1.20 | Stikalo za razsvetljavo v zaščiti IP 44, 10A/250V
* ustreza sestav FONTANA TEM ČATEŽ, IP 44 ali enakovredno
| - navadno | kos | 10 |  | 0 | 0
| - serijsko | kos | 4 |  | 0 | 0
| - menjalno | kos | 34 |  | 0 | 0
| - križno | kos | 8 |  | 0 | 0
B1.21 | Senzor gibanja za vklop luči v sanitarijah – nadgradni
| * ustreza tip CDM 180/IP44 ali enakovredno | kos | 14 |  | 0 | 0
B1.22 | Končno stikalo 250V/10A, IP 44, montirano na vratih hladilnice za avtomatski vklop razsvetljave v hladilnici, antibakterijska izvedba | kos | 11 |  | 0 | 0
B1.23 | Brezhalogenski vodniki za instalacijo razsvetljave – polaganje vodnikov se izvede pretežno na kabelske police nad spuščenim stropom v prostorih med svetilkami v izolacijske cevi pritrjene z objemkami na betonski strop
| - NHMH-J 3x1,5 | m | 3900 |  | 0 | 0
B1.24 | Izolacijske POLIETILEN/POLIPROPILEN cevi – brezhalogenske, kompletno z objemkami za pritrditev na strop
| - fleksibilne Φ -13,5 mm | m | 2900 |  | 0 | 0
| - trde Φ -13,5 mm | m | 800 |  | 0 | 0
B1.25 | Doze POLIETILEN/POLIPROPILEN brezhalogenske za montažo v spuščene stropove – ustreza OBO ali enakovredno
| - A8/HF 75x75x29mm | kos | 250 |  | 0 | 0
B1.26 | Doze za suhomontažne stene – fi 60 mm | kos | 140 |  | 0 | 0
B1.27 | Izvedba izvodov in priklopov na :
| svetilke | kos | 195 |  | 0 | 0
- | stikala, stikalne tabloje | kos | 98 |  | 0 | 0
- | stensko namizno svetilko | kos | 6 |  | 0 | 0
B1.28 | Izvedba meritev osvetljenosti za vsa delovna mesta v objektu, komplet z izdajo merilnega protokola. Meritve lahko opravi pooblaščeni merilec z atestiranimi merili | kpl | 1 |  | 0 | 0
B1 | SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
B2 | ZASILNA RAZSVETLJAVA
OPOMBA:
Projektiran je lokalni sistem napajanja zasilne razsvetljave v skladu z obstoječim sistemom
B2.1 | Centralna enota za kontrolo zasilne razsvetljave sistem SPY : stenska omara dimenzij 290x380x100mm iz jeklene pločevine, v zaščiti IP 20. Kompletno opremljena z krmilno enoto, polnilno enoto, 6,4“ color LCD zaslonom, tehnologijo, ki omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu, vhodi 1xUSB za miško, 1xUSB za tipkovnico, 1xRJ-45 za ethernet mrežo. Softwer krmilne enote serijsko v slovenskem jeziku. Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: LINERGY tip CENT-PR 230V | kos | 1 |  | 0 | 0
B2.2 | Razširitev obstoječega CNS sistema za vizualizacijo sistema zasilne razsvetljave | kos | 1 |  | 0 | 0
B2.3 | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. Navezava na sistem CNS. Opravi pooblaščena oseba proizvajalca! | kpl | 1 |  | 0 | 0
Garancija na kompletni sistem 3 leta ob rednih letnih pregledih z strani proizvajalca. Garancija na LED svetilke 5 let.
B2.4 | V1 - stropno zasilno vgradno svetilo 3W z možnostjo povezave na centralni nadzorni sistem. Stopnja zaščite po IEC529 IP20. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Linergy tip: VIALED PLUS BELA 3H SPY SISTEM IP40 | kos | 8 |  | 0 | 0
B2.5 | V3 - stropno zasilno nadgradno svetilo 5W z možnostjo povezave na centralni nadzorni sistem, smer umika dol. Stopnja zaščite po IEC529 IP40. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Linergy tip: LYRA TRAJNI SPOJ 3H NiCd 4,8V 0,5Ah IP40, SPY SISTEM | kos | 1 |  | 0 | 0
B2.6 | V5 - stropno zasilno nadgradno svetilo 11W z možnostjo povezave na centralni nadzorni sistem. Stopnja zaščite po IEC529 IP65. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Linergy tip: PRODIGY EMERGY 11W LED 3H SE IP42 TRAJNI SPOJ | kos | 32 |  | 0 | 0
B2.7 | V6 - stropno zasilno nadgradno svetilo 5W z možnostjo povezave na centralni nadzorni sistem. Stopnja zaščite po IEC529 IP65. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: Linergy tip: Lexit | kos | 5 |  | 0 | 0
B2.8 | V7 - vgradni modul 1x36W v vgradni svetilki kuhinjskega stropa z lokalnim akumulatorjem za 3-urno avtonomijo | kos | 9 |  | 0 | 0
B2.9 | V8 - vgradni modul 1x58W v vgradni svetilki kuhinjskega stropa z lokalnim akumulatorjem za 3-urno avtonomijo | kos | 10 |  | 0 | 0
B2.10 | Brezhalogenski kabel za izvedbo tokokrogov položen samostojno po betonskem stropu in pritrjen z brezhalogenskimi sponkami
| *ustreza NHMH-J 5x1,5 ali enakovredno | m | 1560 |  | 0 | 0
| *ustreza sponka OBO Clip -1999 ali enakovredno | kos | 1950 |  | 0 | 0
B2.11 | Brezhalogenska signalna (rdeča) doza za n/o montažo
| *ustreza OBO – A8/HF rdeča ali enakovredno | kos | 15 |  | 0 | 0
B2.12 | Brezhalogenski kabel za priključitev centralne enote za kontrolo zasilne razsvetljave
| - NHMH-J 3x1.5 | m | 10 |  | 0 | 0
B2.13 | Izolacijske POLIETILEN/POLIPROPILEN cevi – brezhalogenske, kompletno z objemkami za pritrditev na strop
| - fleksibilne Φ -13,5 mm | m | 300 |  | 0 | 0
B2.14 | Dodatni piktogrami za označitev evakuacijskih poti v skladu s SIST EN 1838 izdelani kot tipske nalepke na pleksi steklu – vidljivost do 28m, dim. (330x170)mm – oznake uskladiti s požarnim redom
|  | kos | 5 |  | 0 | 0
B2 | SKUPAJ ZASILNA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
B3 | INŠTALACIJA ZA MOČ
B3.1 | Brezhalogenski energetski kabli za instalacijo moči in kabelske razvode – polaganje pretežno na kabelske police nad spuščenim stropom, delno v izolacijske brezhalogenske samougasne cevi v tlaku in v montažnih stenah
| - NHMH-J 3x1,5 | m | 700 |  | 0 | 0
| - NHMH-J 4x1,5 | m | 450 |  | 0 | 0
| - NHMH-J 5x1,5 | m | 400 |  | 0 | 0
| - NHMH-J 3x2,5 | m | 2800 |  | 0 | 0
| - NHMH-J 5x2,5 | m | 200 |  | 0 | 0
| - NHMH-J 5x4 | m | 160 |  | 0 | 0
| - NHMH-J 5x6 | m | 480 |  | 0 | 0
| - NHMH-J 5x10 | m | 160 |  | 0 | 0
| - NHMH-J 4x35 + 25 | m | 100 |  | 0 | 0
| - NHMH-J 4x50 + 35 | m | 100 |  | 0 | 0
B3.2 | Brezhalogenske fleksibilne izolacijske cevi – samougasne za polaganje v montažne stene in spuščene stropove
| -fi - 16 mm | m | 3900 |  | 0 | 0
| -fi - 23 mm | m | 700 |  | 0 | 0
B3.3 | Kabelske police – jeklene/debelina 0,75mm, neprekinjeno pocinkane skladno z DIN EN 10147FS z upognjenimi robovi, kompletno s konzolami in pritrdilnim priborom, obremenitev max. 20 kg/m.., atestirano!
* ustreza seriji RKS – OBO Betterman ali enakovredno
| - dim. 400 x 60 mm | m | 120 |  | 0 | 0
| - dim. 200 x 60 mm | m | 350 |  | 0 | 0
| - dim. 100 x 60 mm | m | 180 |  | 0 | 0
| - dim. 50 x 60 mm | m | 150 |  | 0 | 0
B3.4 | Kabelska sponka iz poliamida – brezhalogenska za hitro montažo več kablov direktno na betonski strop
* ustreza programu OBO Betterman ali enakovredno
| - velikost 2032/do 8 kablov 3x1,5/ | kos | 900 |  | 0 | 0
B3.5 | Plastične - brezhalogenske stropne/stenske objemke za pritrjevanje snopov kablov direktno na strop/steno , komplet z vijakom in vložkom
* ustreza programu OBO GRIP ali enakovredno
| - tip 2031 / 8 x (3x1,5) | kos | 200 |  | 0 | 0
| - tip 2031 / 15 x (3x1,5) | kos | 150 |  | 0 | 0
B3.6 | Vtičnica šuko za p/o vgradnjo, 16A/230V vijačna priključitev vodnikov, usklajena s serijo stikal za luči
* ustreza seriji MODUL TEM Čatež ali enakovredno
| - VT enojna - bela/mrežna | kos | 28 |  | 0 | 0
| - VT dvojna - bela/mrežna | kos | 33 |  | 0 | 0
B3.7 | Vtičnica za n/o vgradnjo, vijačna priključitev vodnikov
* ustreza seriji FONTANA TEM Čatež ali enakovredno
| - VT enojna 250V/16A, IP 44, s pokrovom | kos | 130 |  | 0 | 0
| - VT enojna 400V/16A, IP 44, s pokrovom | kos | 7 |  | 0 | 0
| - VT enojna 400V/32A, IP 447, 5-p, CEE | kos | 3 |  | 0 | 0
| - VT enojna 400V/32A, IP 667, 5-p, CEE, WAP | kos | 1 |  | 0 | 0
B3.8 | Izvedba splošnih el. priključkov
| - na domofonsko napravo 230V/150VA | kos | 1 |  | 0 | 0
| - na UV_sistem v tehnološkem stropu 400V/16A | kos | 1 |  | 0 | 0
| - na EMV za zaporo plina 230V | kos | 1 |  | 0 | 0
| - na komunik.omarico HACCP sistema 230V | kos | 1 |  | 0 | 0
| - na pogon avtomatskih vrat 230V/550W | kos | 2 |  | 0 | 0
| - na registrator delovnega časa 230V | kos | 1 |  | 0 | 0
| - na notranjo enoto klima naprave 230V | kos | 2 |  | 0 | 0
| - na zunanjo enoto klima naprave 230V | kos | 2 |  | 0 | 0
| - na kompenzacijsko napravo 400V/125A | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - na sobni termostat | kos | 7 |  | 0 | 0
| - na stropni konvektor 230V/do 150W | kos | 9 |  | 0 | 0
| - na ventilator 230V/11W LIMIDOR | kos | 6 |  | 0 | 0
| - na senzorsko armaturo 230V/100VA | kos | 1 |  | 0 | 0
| - na požarno centralo NJP-400A | kos | 1 |  | 0 | 0
| - na pogon EMV 230V za vodo | kos | 3 |  | 0 | 0
B3.9 | Izvedba el. priključkov na tehnološko opremo, izpust 3m kabla + ločilno stikalo nadometne izvedbe ustrezne jakosti:
| - hitri ohlajevalnik 400V/14,5kW-stikalo 40A | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - tračni pomivalni stroj 400V/40 kW-stikalo 125A | kos | 1 |  | 0 | 0
| - tabletna linija 400V/18 kW - stikalo 63A | kos | 1 |  | 0 | 0
| - parnokonvekcijska peč 400V/65.5kW - stikalo 160A | kpl | 2 |  | 0 | 0
| - obstoječa parnokonvekcijska peč 400V/ 36,7 kW - stikalo 125A | kpl | 1 |  | 0 | 0
B3.10 | Izvedba el. priključkov na tehnološko opremo, na mestu izpusta pustiti 3 m kabla. Po končani montaži opreme tesniti izpuste s silikonskim kitom, rezervne izpuste zaščititi pred vplivom vode
| - delovni pult 230V/500W | kos | 1 |  | 0 | 0
| - hlajen izdajni pult 230V/1000 W | kos | 1 |  | 0 | 0
| - hlajen izdajni pult za pijače 230V/500W | kos | 1 |  | 0 | 0
| - hlajena solatna vitrina 230V/700 W | kos | 1 |  | 0 | 0
| - hlajeni pult 230V/400 W | kos | 2 |  | 0 | 0
| - ogrevani izdajni pult 400V/7 kW | kos | 1 |  | 0 | 0
| - tekoči trak 400V/ 1 kW | kos | 1 |  | 0 | 0
| - planetarni mešalnik 400V/3,1 kW | kos | 1 |  | 0 | 0
| - plinska ponev 230V/100VA | kos | 2 |  | 0 | 0
| - plinski cvrtnik 230V/100VA | kos | 1 |  | 0 | 0
| - plinski kotel 230V/100VA | kos | 4 |  | 0 | 0
| - plinski štedilnik 230V/100VA | kos | 4 |  | 0 | 0
| - plinska ponev 400V/8,4 kW REZERVA | kos | 2 |  | 0 | 0
| - plinski cvrtnik 400V/11.2 kW REZERVA | kos | 1 |  | 0 | 0
| - plinski kotel 400V/14 kW REZERVA | kos | 4 |  | 0 | 0
| - plinski štedilnik 400V/12.5 kW REZERVA | kos | 4 |  | 0 | 0
B3.11 | Izvedba priključkov na transformatorje 230/24V za sanitarne armature ali pisoarje (varnostna višina EP-230V je 2,3m), v ceni zajeti podometno dozo, transformator in izdelavo povezav komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
B3.12 | Izvedba stenskih priključkov za pisarniške kanale – izvodi kablov se zaključijo skozi vgradno dozo - fi 60mm
| (1xtkg. VT-M, 1xtkg. VT-A) | kos | 5 |  | 0 | 0
B3.13 | Dobava, montaža in priklop stenskega motorskega zaščitnega stikala za krmiljenje ventilatorja 230V/80W
| - ustreza tip RVK125 Kanalflacht ali enakovredno | kos | 1 |  | 0 | 0
POŽARNO TESNENJE PREHODOV EL. INSTALACIJ
B3.14 | Obojestranske požarne zapore prehodov el. instalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnim premazom (ustreza Intumex CSP ali enakovredno) in kameno volno (ustreza Promapyr ali enakovredno) ali požarno peno (ustreza Promafoam C ali enakovredno ) Pož. odpornost E90/Ei 60. Ustreza detajl kot npr. CSP CW2 – PROMAT ali enakovredno. Za sistem tesnjenja je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. * klasifikacijsko poročilo po EN 13501-2: PK2-11-08-012-A-0
| - horizontalni prehod iz požarnega sektorja kuhinje v požarni sektor hodnika, komunikacijsko vozlišče, obstoječe skladišče | kos | 10 |  | 0 | 0
B3.15 | Aluminijski instalacijski kanal dim. 130x72mm triprekatni RAL9010, komplet s kovinskimi pregradami, pokrovom, končnimi elementi, ozemljitveno sponko, montaža na steno, ožičenje in priklop vtičnic, oznake vtičnic
| * ustreza tipu AT-130/72mm ELBA ali enakovredno | m | 55 |  | 0 | 0
B3.16 | Stikalo za centralni izklop v sili nadometne izvedbe v zaščiti IP54, komplet z drobnim montažnim materialom
| * ustreza tip kot RJ-03N Zarja Kamnik ali enakovreden | kos | 1 |  | 0 | 0
B3 | SKUPAJ MOČ |  |  |  |  | 0
B4 | RAZDELILNIKI
B4.1 | Razdelilnik Rk – mrežno napajanje, dimenzije: (2400x2000x400)mm
| - vrstna omara 800x2000x400mm s podstavkom | kos | 1 |  | 0 | 0
| - vrstna omara 1000x2000x400mm spodstavkom | kos | 1 |  | 0 | 0
| - vrstna omara 600x2000x400mm s podstavkom | kos | 1 |  | 0 | 0
- NV 60 zbiralčni sistem 50 x 10 mm/ 830A
| L = 1600 mm | kpl | 3 |  | 0 | 0
| - nosilci zbiralk NV 60 - 3 polni | kos | 18 |  | 0 | 0
| - PE/N nosilec zbiralk - 1 polni | kos | 6 |  | 0 | 0
| - glavno stikalo 630A 3-polno- 50 kA, signalni pomožni kontakt (1 zapiralni, 1odpiralni) s tuljavo 230V za daljinski izklop | kos | 1 |  | 0 | 0
| - N zbiralke Cu 50x10x2400 | kos | 1 |  | 0 | 0
| - PE zbiralke Cu 50x10x2400 | kos | 1 |  | 0 | 0
| - 3polna zbiralka 16mm2 - jezična izvedba L=600 mm | kos | 8 |  | 0 | 0
| - pod napetostni sprožnik 230V | kos | 1 |  | 0 | 0
| - odvodniki PROTEC BS 50/320/razred I | kos | 4 |  | 0 | 0
| - tokovniki za zbiralke - 600/5A/razred 1 | kos | 4 |  | 0 | 0
| - omrežni analizator s profibus komunikacijo NA-PB | kos | 1 |  | 0 | 0
| - končno stikalo na vratih | kos | 3 |  | 0 | 0
| - luč v omari | kos | 3 |  | 0 | 0
| - vtičnica v omari 250V/16A | kos | 1 |  | 0 | 0
- instalacijski odklopnik 10 kA/BMS0
| * 4A-20A/1p | kos | 135 |  | 0 | 0
| * 4A-20A/3 | kos | 12 |  | 0 | 0
| - varovalčno stikalo NV 00/160/3polno | kos | 6 |  | 0 | 0
| - varovalčno stikalo NH000/100/3polno | kos | 24 |  | 0 | 0
- varovalčni vložki NV 00/x
| * 20-125A | kos | 90 |  | 0 | 0
| - RCD 63/4/0,03A | kos | 2 |  | 0 | 0
| - kontaktor 20A 3-p 230VAC | kos | 8 |  | 0 | 0
| - ožičenje razdelilca in vezni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - vrstne sponke 4-240mm2 | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - napisne ploščice za kable | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - kabelske uvodnice | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - kabelska polica 400mm, L=2m s pokrovom | kpl | 2 |  | 0 | 0
| - označitev vgrajene opreme in omare | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - shema izvedenega stanja (za PID) | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - montaža el. omare na podstavek in fiksiranje z vijaki v steno | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - predal za načrte A4 | kos | 1 |  | 0 | 0
B4.2 | Filterska kompenzacijska naprava za razdelilnik Rk, nazivna moč (3x12.5 + 2x6.25) kVAr = 50 kVAr, napetost 3 x 400/230V
- dimenzija omare (800x1200x300)mm
- ustrezne varovalke na dovodu 3x125A
- ustrezni presek dovoda 3 x50/25 mm2
- mehanska zaščita: IP 31
- izvedba v skladu z IEC 831-1,2 in SISTEN 60439-1
- frekvenca filterskega kroga: 134 (14%), 141 (12,5%), 176 (8%), 189 (7%), 214 (5,5%) Hz
- zagon izvede serviser in izdela zapisnik!
| * ustreza tip FASK 1-50/440-7 ENERPROM ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0 | 0
B4 | SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  |  | 0
B5 | SIKOTRONIC – OPTIMIZACIJA PORABE
B5.1 | Centralna krmilna enota z LED zaslonom na dotik, za montažo na vrata razdelilnika s posluževanjem pri zaprtih vratih. Centralna enota omogoča priklop do 64 modulov. Vključno z napajalnikom 230/12V DC za napajanje centralne enote in distribuiranih modulov. Sicotronic tip: ZE5000 | kos | 1 |  | 0 | 0
B5.2 | LON pretvornik za merjenje aktivne moči na dovodnih kablih objekta. Sicotronic tip: MU400LON | kos | 1 |  | 0 | 0
B5.3 | Tokovni transformatorji z razstavljivim jedrom za merjenje aktivne moči na dovodnih kablih objekta xxx/5A | kos | 3 |  | 0 | 0
B5.4 | Modul z dvema izhodoma za priklop aparatov kuhinjske tehnologije za montažo na letev v razdelilniku iz katerega se napaja sam aparat. Sicotronic tip: EAM-N (Število potrebnih modulov odvisno od števila kuhinjskih naprav. Na vsak modul se priklopijo po dve napravi.) | kos | 7 |  | 0 | 0
B5.5 | Programiranje in parametriranje centrale in modulov ter nastavitev optimalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0 | 0
B5.6 | Energetski kabel za povezavo vsake priključene naprave na ustrezen modul EAM-N v razdelilniku kuhinje cu FG70R 5x1.5
| FG70R 5 x 1.5 mm2 | m | 450 |  | 0 | 0
B5.7 | Telekomunikacijski vodnik s PVC izolacijo in oklopom, za povezavo EAM-N modulov s centralno enoto (JY(St)-Y 2x2x0.8 ali podobno)
| JY(St)Y 2x2x0.8 | m | 150 |  | 0 | 0
B5.8 | Brezhalogenske fleksibilne izolacijske cevi – samougasne za polaganje v montažne stene in spuščene stropove
| -fi - 16 mm | m | 600 |  | 0 | 0
B5.9 | Razdelilnik SICOTRONIC napajanja za montažo modulov
| - stenska omara 800x1200x300mm | kos | 1 |  | 0 | 0
| - kabelske uvodnice | kos | 1 |  | 0 | 0
| - kabelska polica 200 mm | m | 2 |  | 0 | 0
| - montažna plošča | kos | 1 |  | 0 | 0
| - montažna letev 35 mm | m | 5 |  | 0 | 0
| - ožičenje razdelilca in vezni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - napisne ploščice za kable | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - označitev vgrajene opreme in omare | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - shema izvedenega stanja (za PID-a) | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - montaža el. omare na steno in fiksiranje z vijaki v steno | kpl | 1 |  | 0 | 0
B5.10 | Drobni montažni material, transport in manipulativni stroški cca. 1% | kos | 1 |  | 0 | 0
B5 | SKUPAJ SIKOTRONIC – OPTIMIZACIJA PORABE |  |  |  |  | 0
B6 | INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV
B6.1 | Zbiralka RIP za lokalno izenačitev v prostorih kuhinje
| - p/o razdelilnik 1 vrstni/ 8 modulov/ bela vrata dim (275x180x82)mm, kot npr. ali enakovredno LEGRAND art.601055 | kos | 10 |  | 0 | 0
| - neizolirane priključne sponke na nosilcu 16x (1,5-16) mm2 | kos | 10 |  | 0 | 0
| - tablice za oznake odvodov | kos | 10 |  | 0 | 0
| - vgradnja omarice | kpl | 10 |  | 0 | 0
B6.2 | Brezhalogenski vodniki za izvedbo instalacije za izen. pot.
| - HO7Z-K 1x16 | m | 300 |  | 0 | 0
| - HO7Z-K 1x6 | m | 1350 |  | 0 | 0
B6.3 | Brezhalogenske fleksibilne izolacijske cevi – samougasne za polaganje v tlak ali montažne stene in spuščene stropove
| -fi - 16 mm | m | 1300 |  | 0 | 0
B6.4 | Izvedba stikov izenačitve potencialov
| - na PE zbiralko v stikalnih blokih | kos | 2 |  | 0 | 0
| - na lokalne zbiralke RIP | kos | 10 |  | 0 | 0
| - na hidrantno cev | kos | 1 |  | 0 | 0
| - na plinsko cev | kos | 1 |  | 0 | 0
| - na cev zračne pošte | kos | 1 |  | 0 | 0
| - na cev prezračevalnega sistema | kos | 1 |  | 0 | 0
B6.5 | Izvedba stikov izenačitve potencialov na:
| - kovinske podboje notranjih vrat | kos | 23 |  | 0 | 0
| - kovinske podboje avtomatskih vrat | kos | 6 |  | 0 | 0
| - cevi tople in hladne vode | kos | 10 |  | 0 | 0
| - cevi prezračevalnega sistema | kos | 4 |  | 0 | 0
| - hidrantno cev | kos | 2 |  | 0 | 0
| - plinsko cev | kos | 4 |  | 0 | 0
| - parapetni kanal v pisarnah | kos | 6 |  | 0 | 0
| - komunikacijsko omarico v pisarni | kos | 1 |  | 0 | 0
| - kabelske police v spuščenem stropu | kos | 12 |  | 0 | 0
| - kovinsko ohišje tehnološke opreme | kos | 155 |  | 0 | 0
B6.6 | Izvedba stikov izenačitve potencialov na kovinska vratca na jašku vertikal za klima kanale | kos | 3 |  | 0 | 0
B6.7 | Verifikacija zanesljive izvedbe instalacije za izenačitve potencialov in meritve neprekinjenosti vodnikov za izenačitev potencialov – tabelarični prikaz po namembnosti odvoda in številki zbiralke | kpl | 1 |  | 0 | 0
B6 | SKUPAJ IZENAČENJE POTENCIALOV |  |  |  |  | 0
B7 | UNIVERZALNO OŽIČENJE, HACCP
B7.1 | Komunikacijski brezhalogenski kabel položen pretežno na ločene šibkotočne kabelske police in delno v stenah v izolacijske cevi
| - FTP-H 4x2x24AWG cat.6 | m | 1350 |  | 0 | 0
| -ETHERLINE PN Cat.5e YY 2x2xAWG22/1 | m | 1800 |  | 0 | 0
B7.2 | Instalacijska brezhalogenska fleksibilna cev za p/o polaganje
| - Φ - 16 mm | m | 2500 |  | 0 | 0
B7.3 | Komunikacijska vtičnica za vgradnjo v stenski parapetni kanal , enotni tip z jakotočnimi vtičnicami
| - enojna RJ 45 cat.5e | kos | 9 |  | 0 | 0
| - dvojna 2 x RJ 45 cat.6 FTP | kos | 14 |  | 0 | 0
B7.4 | Dobava in montaža komunikacijske opreme v obstoječo komunikacijsko omarico v kleti objekta – prostor 10.2
| 19" Urejevalnik kablov 1HU | kos | 1 |  | 0 | 0
| patch panel Cat 6 – 48 x RJ-45 | kos | 1 |  | 0 | 0
| - ureditev ožičenja | kos | 1 |  | 0 | 0
| - meritve za patch panel Cat 6 | kos | 1 |  | 0 | 0
| komplet |  | 1
B7.5 | Kabelske police – jeklene/debelina 0,75mm, neprekinjeno pocinkane skladno z DIN EN 10147FS z upognjenimi robovi, kompletno s konzolami in pritrdilnim priborom, obremenitev max. 20 kg/m.., atestirano!
| - dim. 100 x 60 mm | m | 160 |  | 0 | 0
B7.6 | Označevanje komunikacijskih vtičnic z vremensko odpornimi nalepkami | kos | 37 |  | 0 | 0
B7.7 | Izdelava izpusta ETHERLINE kabla dolžine 3 m za priklop tehnološke opreme na Ethernet mrežo, komplet s Fast Connectom ter montažnim materialom | kos | 41 |  | 0 | 0
B7.8 | Dobava, montaža in priklop Ethernet switcha za HACCP mrežo komunikacijskega strežnika, kategorije 5e v prostoru pisarne, komplet z napajalnikom, konektorji 48 x RJ-45 in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0
B7.9 | Montaža konektorja RJ-45 na Etheline kabel PN Cat.5e YY 2x2xAWG22/1, za priklop HACCP mrežo na switch v pisarni | kos | 41 |  | 0 | 0
B7.10 | Stenska komunikacijska omara 19", višine 18HE za montažo switch opreme in zaključevanje kablov HACCP sistema. | kpl | 1 |  | 0 | 0
B7.11 | Izdelava meritev, komplet z izdajanjem merilnih protokolov za kable kategorije 6 | kos | 211 |  | 0 | 0
B7 | SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  |  | 0
B8 | ELEKTRIČNE URE
* oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo
B8.1 | Minutna enostranska ura okrogla Φ 300 mm kot npr. VME-31 ali enakovredna | kos | 3 |  | 0 | 0
B8.2 | Brezhalogenski vodniki za instalacijo električnih ur – polaganje vodnikov se izvede pretežno na kabelske police nad spuščenim stropom in v izolacijske cevi pritrjene z objemkami na betonski strop
| - NHMH-J 3x1,5 | m | 80 |  | 0 | 0
B8.3 | Fleksibilne rebraste brezhalogenske PVC cevi, (komplet s polaganjem na kab. police ali v stene
| - Φ 13.5mm | m | 80 |  | 0 | 0
B8.4 | Priklop tokokroga električnih ur na obstoječi tokokrog električnih ur na hodniku kleti, komplet z drobnim montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0
B8.5 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0 | 0
B8 | SKUPAJ ELEKTRIČNE URE |  |  |  |  | 0
B9 | OZVOČENJE
* oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo
B9.1 | SNZ2105 vgradni kovinski stropni zvočnik 5W/100V, 100Hz-18kHz, bele barve, max SPL 102 dB, (ali nadometni kjer ni spuščenega stropa) | kos | 13 |  | 0 | 0
B9.2 | SNA1040G regulator glasnosti 0-35W/100V, vgradni za podometno dozo Φ-60,beli | kos | 6 |  | 0 | 0
B9.3 | Priklop opreme na izvedeno in označeno instalacijo, priklop dovodnega kabla v ojačevalni napravi, priklop kabla na montirane zvočnike, drobni instalacijski material, zagon opreme, nastavitve, dokumentacija, navodila za uporabo, poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0 | 0
B9.4 | Instalacije z brezhalogenskimi kabli in materiali:
| 120H HFFR 2 x 2.5mm2 kabel za zvočne linije | m | 280 |  | 0 | 0
| - Razvodna kovinska doza 80x80 mm s sponkami 4 x 2,5 mm2 | kos | 15 |  | 0 | 0
| - izolacijska cev brezhalogenska Φ-13.5 mm | m | 240 |  | 0 | 0
| - Montaža zvočnikov | kos | 13 |  | 0 | 0
| - Montaža regulatorjev z dobavo doz | kos | 6 |  | 0 | 0
B9 | SKUPAJ OZVOČENJE |  |  |  |  | 0
B10 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
* ustreza oprema proizvajalca Zarja Kamnik ali enakovredno zaradi kompatibilnosti z obstoječo centralo v objektu urgence
B10.1 | NJP-400A/4
| NJP-400A/4;Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54; z dvema zankama, kapaciteta 252 adresnih elementov za javljanje požara in plina; kpl z napajalnikom 5A, UPMO in CPMO. Modularno dodajanje dva LIMO-Ko ali VIMO module, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modem MO-01. Vezava v mrežo do 16 central / oddaljenih prikazovalnikov. | kpl | 1 |  | 0 | 0
B10.2 | OP-400A; Oddaljena prikazovalna upravljalna enota vseh stanj na centrali NJP-400A, napajanje iz centrale, brez mrežnega modula. | kpl | 1 |  | 0 | 0
B10.3 | OPT XP 95
| Optični javljalnik z vgrajeno adresno tehnologijo, podstavkom P XP95 s tesnilom TP-60 in označevalno identifikacijsko ploščico | kos | 70 |  | 0 | 0
B10.4 | TER XP 95
| Temperaturni javljalnik z vgrajeno adresno tehnologijo, podstavkom P XP95 s tesnilom TP-60 in označevalno identifikacijsko ploščico | kos | 28 |  | 0 | 0
B10.5 | GP-100 javljalnik gorljivih plinov z zaščitno kovinsko mrežico, podnožjem in označevalno identifikacijsko ploščico umerjen na metan | kos | 2 |  | 0 | 0
B10.6 | RJ XP 95
| Ročni adresni javljalnik s pleksi zaščito Apollo | kos | 7 |  | 0 | 0
B10.7 | IZO XP95
| Izolator adresne zanke s podnožjem izolatorja | kos | 8 |  | 0 | 0
B10.8 | VK-08/95 OPT
| Vzorčna komora z vzorčno cevjo, tesnilom, optičnim javljalnikom s podnožjem, tesnilom podnožja in označevalno identifikacijsko ploščico | kos | 6 |  | 0 | 0
B10.9 | AV-818
| Enokanalni vhodni/izhodni krmilni modul v ohišju, komplet z označevalno ploščico | kos | 8 |  | 0 | 0
B10.10 | AV-722
| Adresni trikanalni vmesnik, s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi | kos | 6 |  | 0 | 0
B10.11 | Z-AV602
| Adresni vmesnik za priklop enega do štirih javljalnikov plina v analogno adresno zanko | kos | 2 |  | 0 | 0
B10.12 | TABLO PLIN; Opozorilni tablo za pojavljanje plina s svetlobnim napisom in sireno 24VDC | kos | 1 |  | 0 | 0
B10.13 | Elektro magnetno držalo požarnih vrat; napajanje 24VDC ( 100 kg) ; komplet s konzolo brez tipke za deblokado magneta | kos | 8 |  | 0 | 0
B10.14 | Tipka za ročno zapiranje požarnih vrat | kos | 4 |  | 0 | 0
B10.15 | ES-04
| Alarmna sirena - notranja montaža rdeča, 24VDC, 110 dB | kos | 3 |  | 0 | 0
B10.16 | Krmilni rele 24V s štirimi kontakti 5A/100V | kos | 8 |  | 0 | 0
B10.17 | Kabel J-H(St)H 2x2x0.8 mm BD BMK LAPP rdeč kabel halogen free, s polaganjem | m | 2200 |  | 0 | 0
B10.18 | Kabel NHXH 3x1,5 mm2 FE180/E90, ognjeodporen, s polaganjem in pridobitvijo cerifikata požarnoodpornih inštalacij | m | 300 |  | 0 | 0
B10.19 | Kabel NHXH 3x2,5 mm2 FE180/E90, ognjeodporen, s polaganjem in pridobitvijo cerifikata požarnoodpornih inštalacij | m | 320 |  | 0 | 0
B10.20 | Pritrdilni material za ognjeodporne kable | kpl | 1 |  | 0 | 0
B10.21 | Ranžirni razdelilnik E 30 RVI, zun. dim. 260x260x130 | kos | 2 |  | 0 | 0
B10.22 | PN zaščitne inštalacijske cevi Φ- 16mm s pritrdilnim priborom | m | 2300 |  | 0 | 0
B10.23 | Preboji skozi stropove in stene ter tesnenje z ognjeodpornom kitom na mejah požarnih sektorjev | kos | 8 |  | 0 | 0
B10.24 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
B10.25 | Izdelava priklopa naprave na požarni vmesnik
| požarna loputa | kos | 6 |  | 0 | 0
| razdelilnik klimata | kos | 2 |  | 0 | 0
| avtomatska vrata | kos | 2 |  | 0 | 0
| EMV 230V za zaporo dovoda plina | kpl | 1 |  | 0 | 0
| tablo PLIN | kpl | 1 |  | 0 | 0
B10.26 | Priklop požarne zanke v novo požarno centralo v pritličju objekta, komplet z izdelavo preboja ter z drobnim montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0
B10.27 | Montaža sistema avtomatskega javljanja na zmontirana in zvezana podnožja, pripravljene instalacije, (podnožja, ročne javljalnike, sirene in ostale elemente zveže in označi instalater po navodilih dobavitelja opreme. | kpl | 1 |  | 0 | 0
B10.28 | Programiranje, parametriranje, testiranje sistema, spuščanje sistema v pogon po prejetju pisnega sporočila s terminom za primopredajo zaključenih požarnih instalacij. | kpl | 1 |  | 0 | 0
B10.29 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije za preizkušanje aktivne požarne zaščite | kpl | 1 |  | 0 | 0
B10.30 | Izdelava tehnične dokumentacije PID požarnega javljanja | kpl | 1 |  | 0 | 0
B10.31 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0 | 0
B10 | SKUPAJ POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  |  | 0
B11 | VIDEONADZORNI SISTEM
B11.1 | FTP patch panel 24port 1Gb Cat.5 19" montaža v obstoječe 19“ ohišje | kos | 1 |  | 0 | 0
B11.2 | FTP priključni kabel 2xRJ45 1m. CAT5e | kos | 3 |  | 0 | 0
B11.3 | ICA-3350V (ali enakovredno)
| Digitalna IP kamera; ločljivost 2.0 Megapiksel; CMOS; napajanje PoE 802.3af; max. ločljivost 1600x1200; max. hitrost zajema 20 slik/s @ 1600x1200; Dnevno/Nočna; občutljivost 0.2 lux; ohišje za zunanjo montažo; montažni komplet | kos | 3 |  | 0 | 0
B11.4 | Nadometna vtičnica CAT5e FTP 1 X RJ45 s protiprašnim pokrovčkom | kos | 12 |  | 0 | 0
B11.5 | Kabel brezhalogenski FTP-H 4x2x24AW cat.6 večji del po kabelskih policah, deloma pa v brezhalogenskih inštalacijskih ceveh; s polaganjem | m | 380 |  | 0 | 0
B11.6 | RJ45 FTP konektor z montažo | m | 24 |  | 0 | 0
B11.7 | Kabel NHMH-J 3x1,5 mm2; s polaganjem | m | 15 |  | 0 | 0
B11.8 | Brezhalogenske trde inštalacijske cevi Φ-16mm s pritrdilnim priborom | m | 320 |  | 0 | 0
B11.9 | Dobava in montaža posameznih elementov na pripravljene instalacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
B11.10 | Programiranje digitalne snemalne naprave, programske nastavitve detekcije gibanja, snemalnega režima, gostote posnetkov | kpl | 1 |  | 0 | 0
B11.11 | Izdelava kratkih navodil za rokovanje s sistemi | kpl | 1 |  | 0 | 0
B11.12 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0 | 0
B11 | SKUPAJ VIDEONADZORNI SISTEM |  |  |  |  | 0
B12 | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
B12.1 | Brezhalogenski vodniki za instalacijo – polaganje vodnikov se izvede pretežno na kabelske police nad spuščenim stropom v izolacijske cevi pritrjene z objemkami na betonski strop
| - NHMH-J 3x1,5 | m | 40 |  | 0 | 0
B12.2 | Komunikacijski brezhalogenski kabel položen pretežno na ločene šibkotočne kabelske police in delno v stenah v izolacijske cevi
| - FTP-H 4x2x24AWG cat.6 | m | 60 |  | 0 | 0
B12.3 | Brezhalogenske trde inštalacijske cevi Φ-16mm s pritrdilnim priborom | m | 90 |  | 0 | 0
B12.4 | Dobava in montaža posameznih elementov na pripravljene instalacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
B12.5 | Registracijski terminal TA 400 (ali enakovredno)
| Kontroler za registracijo delovnega časa in kontrolo pristopa, ležeče ohišje, za do 1.000 uporabnikov, lasten spomin za do 8.000 dogodkov, osvetljen velik LCD zaslon, tipkovnica 4x4, vgrajen čitalec C1 (ali C3 - opcija) kartic, izhod za električno ključavnico, vhoda za kontrolo odprtosti in odpiranje vrat, možnost priklopa dodatnega čitalca, COM povezava z računalnikom, vgrajen napajalnik 230V AC 20W, podpora za akumulator 0,8Ah (akumulator ni vključen v ceno), preobremenitvena in kratkostična zaščita, TCP/IP povezava na računalniško mrežo | kpl | 1 |  | 0 | 0
B12.6 | ACCU 2 Ah
| Akumulator 12V/2Ah za terminal | kos | 1 |  | 0 | 0
B12.7 | Aktivna brezkontaktna kartica za čitalec kartic sistema za registracije delovnega časa, grafična obdelava po zahtevah naročnika | kos | 50 |  | 0 | 0
B12.8 | Programska oprema za registracijo delovnega časa, 100 uporabnikov, licence, možnost priklopa ene nadzorne postaje (client) | kpl | 1 |  | 0 | 0
B12.9 | Programiranje in nastavitve sistema registracije delovnega časa, vnos uporabnikov | kpl | 1 |  | 0 | 0
B12.10 | Izdelava kratkih navodil za rokovanje s sistemi | kpl | 1 |  | 0 | 0
B12.11 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0 | 0
B12 | SKUPAJ REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  |  |  |  | 0
B13 | PROTIVLOMNI SISTEM
Oprema mora biti kompatibilna z obstoječim protivlomnim sistemom
B13.1 | SPCK420
| LCD tipkovnica, prikazovalnik z 2x16 znaki, s funkcijskimi tipkami in z LED indikacijskimi lučkami | kos | 1 |  | 0 | 0
B13.2 | SPCE450
| Adresibilni razširitveni modul v ohišju, razširitev sistema za dodatne 4 področja in 2 izhoda | kos | 1 |  | 0 | 0
B13.3 | IR JAVLJALNIK IRM120C
| PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana črna triplex zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 2,45GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem | kos | 7 |  | 0 | 0
B13.4 | SC550/WH
| Magnetni kontakt na vratih | kos | 7 |  | 0 | 0
B13.5 | Brezhalogenski vodniki za instalacijo – polaganje vodnikov se izvede pretežno na kabelske police nad spuščenim stropom v izolacijske cevi pritrjene z objemkami na betonski strop
| - NHMH-J 3x1,5 | m | 35 |  | 0 | 0
B13.6 | Komunikacijski brezhalogenski kabel položen pretežno na ločene šibkotočne kabelske police in delno v stenah v izolacijske cevi
| - J-H(St)H 5x2x0.8 mm | m | 240 |  | 0 | 0
| - LIYCY 2x0.5+4x0.22mm | m | 180 |  | 0 | 0
B13.7 | Brezhalogenske trde inštalacijske cevi Φ-13.5mm s pritrdilnim priborom | m | 350 |  | 0 | 0
B13.8 | Drobni montažni material, pritrdilni in vezni material ter priklop na obstoječi protivlomni sistem | kpl | 1 |  | 0 | 0
B13.9 | Dobava in montaža senzorjev in elementov na pripravljene instalacije, montaža centrale, priklop, programiranje | kpl | 1 |  | 0 | 0
B13.10 | Izdelava programske opreme, parametriranje sistema protivlomnega varovanja | kpl | 1 |  | 0 | 0
B13.11 | Izdelava kratkih navodil za rokovanje s sistemi | kpl | 1 |  | 0 | 0
B13.12 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0 | 0
B13 | SKUPAJ PROTIVLOMNI SISTEM |  |  |  |  | 0
B14 | DOVOD IZ TP
B14.1 | Dobava in uvlačenje brezhalogenskega fleksibilnega enožilnega energetskega kabla FG7R delno v obstoječi kabelski polici mrežnega napajanja, delno pa v novih kabelski polici
| 4x(FG7R 1x240) mm2 (2x155m) | m | 310 |  | 0 | 0
OPOMBE:
- | Kabli se na eni strani zaključijo v transformatorski postaji (rezervni odvodi PK2-400A), na drugi strani pa v novem razdelilniku kuhinje Rk
- | V transformatorski postaji pustiti rezervno zanko dolžine cca 6m
- | Kablov ni dovoljeno podaljševati s kab. spojkami!
- | kabli se polagajo delno v obstoječe police, delno pa v nove police po obstoječi trasi
B14.2 | Kabelske police – jeklene/debelina 0,75mm, neprekinjeno pocinkane skladno z DIN EN 10147FS z upognjenimi robovi, kompletno s konzolami in pritrdilnim priborom, obremenitev max. 20 kg/m.., atestirano!
* ustreza seriji RKS – OBO Betterman ali enakovredno
| - dim. 400 x 60 mm | m | 120 |  | 0 | 0
B14.3 | Preverjanje ter eventualna zamenjava obstoječih tokovnih transformatorjev 24 kV v merilni celici transformatorske postaje glede na povečanje priključne moči zaradi kuhinje. | kpl | 1 |  | 0 | 0
B14.4 | Izdelava kabelskih čevljev 240 mm2 na energetske kable | kos | 16 |  | 0 | 0
B14.5 | Priklop energetskih kablov na NN blok v transformatorski postaji - NN stikališče za mrežno napajanje, komplet z dodajanjem varovalnih vložkov 2 x 3 x 315A | kpl | 1 |  | 0 | 0
B14.6 | Označitev kabelskih žil s tablicami v obstoječi transformatorski postaji in v razdelilniku kuhinje Rk | kos | 16 |  | 0 | 0
B14.7 | Meritve novo položenih kablov in izdelava merilnih protokolov s strani pooblaščenega merilca z atestiranimi merili | kpl | 1 |  | 0 | 0
B14 | SKUPAJ DOVOD IZ TP |  |  |  |  | 0
B15 | CNS – CENTRALNI NADZORNI SISTEM
KRMILNO REGULACIJSKA OPREMA
B15.1 | Klimatska naprava KN1 jedilnica
Izdelava, dobava in montaža stikalnega bloka
| stikalni blok dimenzije 2000x800x400 | kos | 1 |  | 0 | 0
| transformator 230/24Vac 200VA | kos | 1 |  | 0 | 0
| usmernik 230Vac/24Vdc 5A | kos | 1 |  | 0 | 0
| glavno stikalo - 40A | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipka | kos | 2 |  | 0 | 0
| tipka izklop v sili | kos | 1 |  | 0 | 0
| kontrolnik faz | kos | 1 |  | 0 | 0
| stikala vodenja tropoložajna | kos | 12 |  | 0 | 0
| vrstne sponke moč | kos | 50 |  | 0 | 0
| vrstne sponke signalizacija | kos | 120 |  | 0 | 0
| signalne svetilke LED 24Vac | kos | 14 |  | 0 | 0
| zaščitni elementi | kos | 20 |  | 0 | 0
| kontaktor navitje 24Vac | kos | 14 |  | 0 | 0
| tokovna zaščita | kos | 10 |  | 0 | 0
| releji navitje 24Vac | kos | 20 |  | 0 | 0
| komunikacijska vtičnica RJ45 | kos | 1 |  | 0 | 0
| povezovalni kabel EtherNet RJ45 2m | kos | 1 |  | 0 | 0
| montaža krmilno-regulacijske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| ožičenje moč | kpl | 1 |  | 0 | 0
| ožičenje krmiljenje | kpl | 1 |  | 0 | 0
Dobava in izvedba ožičenja (KN1- 5,5 kW)
| kabel moč dovod 5x4 mm2 | m | 15 |  | 0 | 0
| kabel moč frekvenčni pretvorniki | m | 40 |  | 0 | 0
| kabel moč parni vlažilnik 5x10 mm2 | m | 25 |  | 0 | 0
| kabel oklopljen moč ventilatorji | m | 12 |  | 0 | 0
| kabel moč črpalka grelnika | m | 15 |  | 0 | 0
| kabel moč odvodni ventilatorji | m | 10 |  | 0 | 0
| kabel oklopljen signali periferni elementi | m | 80 |  | 0 | 0
| kabel komunikacijski EtherNet | m | 45 |  | 0 | 0
Dobava opreme za krmilno-regulacijski sistem
| napajalni modul GE IP IC200PWR102 230Vac | kos | 1 |  | 0 | 0
| procesorski vhodno/izhodni modul GE IP IC200UDR040 24DI 16DO | kos | 1 |  | 0 | 0
| komunikacijski modul GE IP IC200UEM EtherNet | kos | 1 |  | 0 | 0
| analogni vhodno/izhodni modul GE IP IC200UEX626 4AI 2AO | kos | 3 |  | 0 | 0
| operaterski terminal grafični 5" na dotik MT-8050iE | kos | 1 |  | 0 | 0
| kabel za operaterski terminal RJ45 SubD9 3m | kos | 1 |  | 0 | 0
Dobava perifernih elementov
| tipalo temperature kanalsko S+S Regeltechnik 4/20mA -50/50°C, MKTM1-I | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipalo temperature kanalsko S+S Regeltechnik 4/20mA 0/50°C, MKTM1-I | kos | 3 |  | 0 | 0
| tipalo temperature prostorsko S+S Regeltechnik 4/20mA 0/50°C,MRTM-1-I | kos | 1 |  | 0 | 0
| korektor želene temperature S+S Regeltechnik 4/20mA -3/+3°C | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipalo tlaka diferenčno S+S Regeltechnik 4/20mA 0/1000Pa, MPREMASGARD-1142-(0010-200) | kos | 2 |  | 0 | 0
| tipalo vlage S+S Regeltechnik kanalsko 4/20mA 0/100%rh, MKFF-I | kos | 3 |  | 0 | 0
| tipalo kvalitete zraka S+S Regeltechnik 4/20mA 0/100%q, MRLQ | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipalo temperature cevno S+S Regeltechnik 4/20mA 0/100°C s tulko 100 mm, METM2-I | kos | 2 |  | 0 | 0
| tipalo temperature cevno S+S Regeltechnik 4/20mA 0/50°C s tulko 100 mm, METM2-I | kos | 2 |  | 0 | 0
| protizmrzovalni termostat S+S Regeltechnik 5°C kapilara 6m, MFS-2-U | kos | 1 |  | 0 | 0
| diferenčno tlačno stikalo Honeywell 400 Pa, DPS 400 | kos | 4 |  | 0 | 0
| diferenčno tlačno stikalo Honeywell 1000Pa, DPS 1000 | kos | 2 |  | 0 | 0
| zaščitni higrostat | kos | 1 |  | 0 | 0
| pogon žaluzij ON/OFF z vzmetjo in končnim stikalom Honeywell 20Nm 24Vac, S1024-2POS | kos | 2 |  | 0 | 0
| pogon žaluzij ON/OFF Honeywell 24Vac, N2024 | kos | 1 |  | 0 | 0
| pogon žaluzij zvezni Honeywell 20Nm 24Vac 0/10V, N20010 | kos | 1 |  | 0 | 0
| tropotni ventil grelnik DN20 kvs=6,3m3/h dp=11,0kPa Honeywell s pogonom 24Vac 0/10V | kos | 1 |  | 0 | 0
| prehodni ventil hladilnik DN32 kvs=16,0m3/h dp=13,0kPa Honeywell s pogonom 24Vac 0/10V | kos | 1 |  | 0 | 0
| frekvenčni pretvornik ventilator dovod (2,2kW) Vacon 100 HVAC 380-500V, IP54, 8,0A/3.0kVA, 0/10V | kos | 1 |  | 0 | 0
| frekvenčni pretvornik ventilator odvod (1,5kW) Vacon 100 HVAC 380-500V, IP54, 5,6A/3,0kVA, 0/10V | kos | 1 |  | 0 | 0
Izvedba del za krmilno-regulacijski sistem
| izdelava vezalnih shem PZI | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava funkcijskih specifikacij | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje stikalnega bloka | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje ožičenja perifernih elementov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| zagon in parametriranje | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje delovanja | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava vezalnih shem PID | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
| šolanje vzdrževalcev in uporabnikov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| optimizacija parametrov vodenja | kpl | 2 |  | 0 | 0
| garancijsko vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 0
Izvedba del za nadzorni sistem
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Klimatska naprava KN1 jedilnica - komplet |  |  |  | 0
B15.2 | Klimatska naprava KN7 kuhinja
Izdelava, dobava in montaža stikalnega bloka
| stikalni blok dimenzije 2000x800x400 | kos | 1 |  | 0 | 0
| transformator 230/24Vac 200VA | kos | 1 |  | 0 | 0
| usmernik 230Vac/24Vdc 5A | kos | 1 |  | 0 | 0
| glavno stikalo - 40A | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipka | kos | 2 |  | 0 | 0
| tipka izklop v sili | kos | 1 |  | 0 | 0
| kontrolnik faz | kos | 1 |  | 0 | 0
| stikala vodenja tropoložajna | kos | 12 |  | 0 | 0
| vrstne sponke moč | kos | 50 |  | 0 | 0
| vrstne sponke signalizacija | kos | 120 |  | 0 | 0
| signalne svetilke LED 24Vac | kos | 14 |  | 0 | 0
| zaščitni elementi | kos | 20 |  | 0 | 0
| kontaktor navitje 24Vac | kos | 14 |  | 0 | 0
| tokovna zaščita | kos | 10 |  | 0 | 0
| releji navitje 24Vac | kos | 20 |  | 0 | 0
| komunikacijska vtičnica RJ45 | kos | 1 |  | 0 | 0
| povezovalni kabel EtherNet RJ45 2m | kos | 1 |  | 0 | 0
| montaža krmilno-regulacijske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| ožičenje moč | kpl | 1 |  | 0 | 0
| ožičenje krmiljenje | kpl | 1 |  | 0 | 0
Dobava in izvedba ožičenja (KN7- 11 kW)
| kabel moč dovod 5x10 mm2 | m | 30 |  | 0 | 0
| kabel moč frekvenčni pretvorniki | m | 20 |  | 0 | 0
| kabel oklopljen moč ventilatorji | m | 12 |  | 0 | 0
| kabel moč črpalka grelnika | m | 15 |  | 0 | 0
| kabel moč odvodni ventilatorji | m | 10 |  | 0 | 0
| kabel oklopljen signali periferni elementi | m | 80 |  | 0 | 0
| kabel komunikacijski EtherNet | m | 45 |  | 0 | 0
Dobava opreme za krmilno-regulacijski sistem
| procesorski vhodno/izhodni modul GE IP IC200UDR040 24DI 16DO | kos | 1 |  | 0 | 0
| komunikacijski modul GE IP IC200UEM EtherNet | kos | 1 |  | 0 | 0
| analogni vhodno/izhodni modul GE IP IC200UEX626 4AI 2AO | kos | 2 |  | 0 | 0
| operaterski terminal grafični 5" na dotik MT-8050iE | kos | 1 |  | 0 | 0
| kabel za operaterski terminal RJ45 SubD9 3m | kos | 1 |  | 0 | 0
Dobava perifernih elementov
| tipalo temperature kanalsko S+S Regeltechnik 4/20mA -50/50°C , MKTM1-I | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipalo temperature kanalsko S+S Regeltechnik 4/20mA 0/50°C, MKTM1-I | kos | 2 |  | 0 | 0
| tipalo temperature in vlage prostorsko S+S Regeltechnik 4/20mA 0/50°C 0/100%rh | kos | 1 |  | 0 | 0
| korektor želene temperature S+S Regeltechnik 4/20mA -3/+3°C | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipalo tlaka diferenčno S+S Regeltechnik 4/20mA 0/1000Pa, MPREMASGARD-1142-(0010-200) | kos | 2 |  | 0 | 0
| korektor želene temperature S+S Regeltechnik 4/20mA -3/+3°C | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipalo vlage S+S Regeltechnik kanalsko 4/20mA 0/100%rh, MKFF-I | kos | 3 |  | 0 | 0
| tipalo kvalitete zraka S+S Regeltechnik 4/20mA 0/100%q, MRLQ | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipalo temperature cevno S+S Regeltechnik 4/20mA 0/100°C s tulko 100 mm, METM2-I | kos | 2 |  | 0 | 0
| tipalo temperature cevno S+S Regeltechnik 4/20mA 0/50°C s tulko 100 mm, METM2-I | kos | 2 |  | 0 | 0
| protizmrzovalni termostat S+S Regeltechnik 5°C kapilara 6m, MFS-2-U | kos | 1 |  | 0 | 0
| diferenčno tlačno stikalo Honeywell 400 Pa, DPS 400 | kos | 4 |  | 0 | 0
| diferenčno tlačno stikalo Honeywell 1000Pa, DPS 1000 | kos | 2 |  | 0 | 0
| zaščitni higrostat | kos | 1 |  | 0 | 0
| pogon žaluzij ON/OFF z vzmetjo in končnim stikalom Honeywell 20Nm 24Vac, S1024-2POS | kos | 2 |  | 0 | 0
| pogon žaluzij ON/OFF Honeywell 24Vac, N2024 | kos | 1 |  | 0 | 0
| pogon žaluzij zvezni Honeywell 20Nm 24Vac 0/10V, N20010 | kos | 3 |  | 0 | 0
| tropotni ventil grelnik DN20 kvs=6,3m3/h dp=11,0kPa Honeywell s pogonom 24Vac 0/10V | kos | 1 |  | 0 | 0
| prehodni ventil hladilnik DN32 kvs=16,0m3/h dp=13,0kPa Honeywell s pogonom 24Vac 0/10V | kos | 1 |  | 0 | 0
| frekvenčni pretvornik ventilator dovod (5.5kW) Vacon 100 HVAC 380-500V, IP54, 16A/7,5kVA, 0/10V | kos | 1 |  | 0 | 0
| frekvenčni pretvornik ventilator odvod (5,5kW) Vacon 100 HVAC 380-500V, IP54, 16A/7.5kVA, 0/10V | kos | 1 |  | 0 | 0
Izvedba del za krmilno-regulacijski sistem
| izdelava vezalnih shem PZI | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava funkcijskih specifikacij | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje stikalnega bloka | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje ožičenja perifernih elementov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| zagon in parametriranje | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje delovanja | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava vezalnih shem PID | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
| šolanje vzdrževalcev in uporabnikov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| optimizacija parametrov vodenja | kpl | 2 |  | 0 | 0
| garancijsko vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 0
Izvedba del za nadzorni sistem
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Klimatska naprava KN7 kuhinja - komplet |  |  |  | 0
B15.3 | Klimatska naprava KN8 kuhinja
Izdelava, dobava in montaža stikalnega bloka
| stikalni blok dimenzije 2000x800x400 | kos | 1 |  | 0 | 0
| transformator 230/24Vac 200VA | kos | 1 |  | 0 | 0
| usmernik 230Vac/24Vdc 5A | kos | 1 |  | 0 | 0
| glavno stikalo - 40A | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipka | kos | 2 |  | 0 | 0
| tipka izklop v sili | kos | 1 |  | 0 | 0
| kontrolnik faz | kos | 1 |  | 0 | 0
| stikala vodenja tropoložajna | kos | 12 |  | 0 | 0
| vrstne sponke moč | kos | 50 |  | 0 | 0
| vrstne sponke signalizacija | kos | 120 |  | 0 | 0
| signalne svetilke LED 24Vac | kos | 14 |  | 0 | 0
| zaščitni elementi | kos | 20 |  | 0 | 0
| kontaktor navitje 24Vac | kos | 14 |  | 0 | 0
| tokovna zaščita | kos | 10 |  | 0 | 0
| releji navitje 24Vac | kos | 20 |  | 0 | 0
| komunikacijska vtičnica RJ45 | kos | 1 |  | 0 | 0
| povezovalni kabel EtherNet RJ45 2m | kos | 1 |  | 0 | 0
| montaža krmilno-regulacijske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| ožičenje moč | kpl | 1 |  | 0 | 0
| ožičenje krmiljenje | kpl | 1 |  | 0 | 0
Dobava in izvedba ožičenja (KN8- 11 kW)
| kabel moč dovod 5x10 mm2 | m | 30 |  | 0 | 0
| kabel moč frekvenčni pretvorniki | m | 20 |  | 0 | 0
| kabel oklopljen moč ventilatorji | m | 12 |  | 0 | 0
| kabel moč črpalka grelnika | m | 15 |  | 0 | 0
| kabel moč odvodni ventilatorji | m | 10 |  | 0 | 0
| kabel oklopljen signali periferni elementi | m | 80 |  | 0 | 0
| kabel komunikacijski EtherNet | m | 45 |  | 0 | 0
Dobava opreme za krmilno-regulacijski sistem
| procesorski vhodno/izhodni modul GE IP IC200UDR040 24DI 16DO | kos | 1 |  | 0 | 0
| komunikacijski modul GE IP IC200UEM EtherNet | kos | 1 |  | 0 | 0
| analogni vhodno/izhodni modul GE IP IC200UEX626 4AI 2AO | kos | 2 |  | 0 | 0
| operaterski terminal grafični 5" na dotik MT-8050iE | kos | 1 |  | 0 | 0
| kabel za operaterski terminal RJ45 SubD9 3m | kos | 1 |  | 0 | 0
Dobava perifernih elementov
| tipalo temperature kanalsko S+S Regeltechnik 4/20mA -50/50°C , MKTM1-I | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipalo temperature kanalsko S+S Regeltechnik 4/20mA 0/50°C, MKTM1-I | kos | 2 |  | 0 | 0
| tipalo temperature in vlage prostorsko S+S Regeltechnik 4/20mA 0/50°C 0/100%rh | kos | 1 |  | 0 | 0
| korektor želene temperature S+S Regeltechnik 4/20mA -3/+3°C | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipalo tlaka diferenčno S+S Regeltechnik 4/20mA 0/1000Pa, MPREMASGARD-1142-(0010-200) | kos | 2 |  | 0 | 0
| tipalo vlage S+S Regeltechnik kanalsko 4/20mA 0/100%rh, MKFF-I | kos | 3 |  | 0 | 0
| tipalo kvalitete zraka S+S Regeltechnik 4/20mA 0/100%q, MRLQ | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipalo temperature cevno S+S Regeltechnik 4/20mA 0/100°C s tulko 100 mm, METM2-I | kos | 2 |  | 0 | 0
| tipalo temperature cevno S+S Regeltechnik 4/20mA 0/50°C s tulko 100 mm, METM2-I | kos | 2 |  | 0 | 0
| protizmrzovalni termostat S+S Regeltechnik 5°C kapilara 6m, MFS-2-U | kos | 1 |  | 0 | 0
| diferenčno tlačno stikalo Honeywell 400 Pa, DPS 400 | kos | 4 |  | 0 | 0
| diferenčno tlačno stikalo Honeywell 1000Pa, DPS 1000 | kos | 2 |  | 0 | 0
| zaščitni higrostat | kos | 1 |  | 0 | 0
| pogon žaluzij ON/OFF z vzmetjo in končnim stikalom Honeywell 20Nm 24Vac, S1024-2POS | kos | 2 |  | 0 | 0
| pogon žaluzij ON/OFF Honeywell 24Vac, N2024 | kos | 1 |  | 0 | 0
| pogon žaluzij zvezni Honeywell 20Nm 24Vac 0/10V, N20010 | kos | 3 |  | 0 | 0
| tropotni ventil grelnik DN20 kvs=6,3m3/h dp=11,0kPa Honeywell s pogonom 24Vac 0/10V | kos | 1 |  | 0 | 0
| prehodni ventil hladilnik DN32 kvs=16,0m3/h dp=13,0kPa Honeywell s pogonom 24Vac 0/10V | kos | 1 |  | 0 | 0
| frekvenčni pretvornik ventilator dovod (5,5kW) Vacon 100 HVAC 380-500V, IP54, 16,0A/7,5kVA, 0/10V | kos | 1 |  | 0 | 0
| frekvenčni pretvornik ventilator odvod (5,5kW) Vacon 100 HVAC 380-500V, IP54, 16.0A/7.50kVA, 0/10V | kos | 1 |  | 0 | 0
Izvedba del za krmilno-regulacijski sistem
| izdelava vezalnih shem PZI | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava funkcijskih specifikacij | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje stikalnega bloka | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje ožičenja perifernih elementov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| zagon in parametriranje | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje delovanja | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava vezalnih shem PID | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
| šolanje vzdrževalcev in uporabnikov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| optimizacija parametrov vodenja | kpl | 2 |  | 0 | 0
| garancijsko vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 0
Izvedba del za nadzorni sistem
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Klimatska naprava KN8 kuhinja - komplet |  |  |  | 0
B15.4 | Ventilatorski konvektorji
Dobava in izvedba ožičenja
| kabel moč ventilatorski konvektorji | m | 480 |  | 0 | 0
| kabel komunikacijski RS485 nastavljalniki | m | 360 |  | 0 | 0
| kabel komunikacijski RS485 | m | 300 |  | 0 | 0
Dobava opreme za krmilno-regulacijski sistem
| regulator ventilatorskega konvektorja Honeywell SERVAL - FCU krmilnik, 230V, štiricevni sistem, ventili 230V | kos | 9 |  | 0 | 0
Dobava perifernih elementov
| nastavljalnik ventilatorskega konvektorja - sobni korektor Honeywell T7460F1000 | kos | 9 |  | 0 | 0
Izvedba del za krmilno-regulacijski sistem
| izdelava vezalnih shem PZI | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava funkcijskih specifikacij | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje ožičenja | kpl | 9 |  | 0 | 0
| zagon in parametriranje | kpl | 9 |  | 0 | 0
| testiranje delovanja | kpl | 9 |  | 0 | 0
| izdelava vezalnih shem PID | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
| šolanje vzdrževalcev in uporabnikov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| optimizacija parametrov vodenja | kpl | 2 |  | 0 | 0
| garancijsko vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 0
Izvedba del za nadzorni sistem
| integracija komunikacije regulatorjev | kpl | 9 |  | 0 | 0
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Ventilatorski konvektorji - komplet |  |  |  | 0
B15.5 | Hladilni agregat
Izdelava, dobava in montaža stikalnega bloka
| stikalni blok dimenzije 2000x800x400 | kos | 1 |  | 0 | 0
| transformator 230/24Vac 200VA | kos | 1 |  | 0 | 0
| usmernik 230Vac/24Vdc 5A | kos | 1 |  | 0 | 0
| glavno stikalo | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipka | kos | 2 |  | 0 | 0
| tipka izklop v sili | kos | 1 |  | 0 | 0
| kontrolnik faz | kos | 1 |  | 0 | 0
| stikala vodenja tropoložajna | kos | 5 |  | 0 | 0
| vrstne sponke moč | kos | 40 |  | 0 | 0
| vrstne sponke signalizacija | kos | 90 |  | 0 | 0
| signalne svetilke LED 24Vac | kos | 15 |  | 0 | 0
| zaščitni elementi | kos | 14 |  | 0 | 0
| kontaktor navitje 24Vac | kos | 5 |  | 0 | 0
| tokovna zaščita | kos | 5 |  | 0 | 0
| releji navitje 24Vac | kos | 8 |  | 0 | 0
| komunikacijska vtičnica RJ45 | kos | 1 |  | 0 | 0
| povezovalni kabel EtherNet RJ45 2m | kos | 1 |  | 0 | 0
| montaža krmilno-regulacijske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| ožičenje moč | kpl | 1 |  | 0 | 0
| ožičenje krmiljenje | kpl | 1 |  | 0 | 0
Dobava in izvedba ožičenja
| kabel moč dovod | m | 40 |  | 0 | 0
| kabel moč hladilni agregat NYY-J 4x95 mm2 | m | 80 |  | 0 | 0
| kabel moč črpalke | m | 80 |  | 0 | 0
| kabel EMV 230V za vodo | kom | 80 |  | 0 | 0
| kabel oklopljen signali periferni elementi | m | 150 |  | 0 | 0
| kabel komunikacijski EtherNet | m | 80 |  | 0 | 0
| kabel komunikacijski RS485 | m | 80 |  | 0 | 0
| kabel oklopljen signali hladilni agregat kuhinja | m | 65 |  | 0 | 0
Dobava opreme za krmilno-regulacijski sistem
| procesorski vhodno/izhodni modul GE IP IC200UDR040 24DI 16DO | kos | 1 |  | 0 | 0
| komunikacijski modul GE IP IC200UEM EtherNet | kos | 1 |  | 0 | 0
| analogni vhodno/izhodni modul GE IP IC200UEX626 4AI 2AO | kos | 2 |  | 0 | 0
| operaterski terminal grafični 5" na dotik MT-8050iE | kos | 1 |  | 0 | 0
| kabel za operaterski terminal RJ45 SubD9 3m | kos | 1 |  | 0 | 0
| komunikacijski pretvornik RS485/RS232 OPTO22 AC7B | kos | 1 |  | 0 | 0
| kabel za komunikacijski pretvornik DB25/DB9 RS232 | kos | 1 |  | 0 | 0
Dobava perifernih elementov
| tipalo temperature cevno S+S Regeltechnik 4/20mA 0/50°C s tulko 100 mm, METM2-I | kos | 8 |  | 0 | 0
| tipalo temperature cevno S+S Regeltechnik 4/20mA 0/50°C s tulko 300 mm, METM2-I | kos | 1 |  | 0 | 0
| tipalo temperature zunanje S+S Regeltechnik 4/20mA -50/50°C, MATM2-I | kos | 1 |  | 0 | 0
| Tipalo tlaka za tekočine S+S Regeltecnik , območje 0...6bar, izhod 4-20mA, MSHD-I-6 | kos | 2 |  | 0 | 0
Izvedba del za krmilno-regulacijski sistem
| izdelava vezalnih shem PZI | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava funkcijskih specifikacij | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje stikalnega bloka | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje ožičenja perifernih elementov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| zagon in parametriranje | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje delovanja | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava vezalnih shem PID | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
| šolanje vzdrževalcev in uporabnikov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| optimizacija parametrov vodenja | kpl | 1 |  | 0 | 0
| garancijsko vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 0
Izvedba del za nadzorni sistem
| integracija komunikacije hladilnih agregatov | kpl | 4 |  | 0 | 0
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
B15.6 | Elektro energetika
Izdelava, dobava in montaža stikalnega bloka
| stikalni blok dimenzije 2000x800x400 | kos | 1
| transformator 230/24Vac 200VA | kos | 1
| usmernik 230Vac/24Vdc 5A | kos | 1
| pomožni rele 24V DC | kos | 25
| glavno stikalo | kos | 1
| tipka | kos | 2
| vrstne sponke signalizacija | kos | 50
| signalne svetilke LED 24Vac | kos | 2
| zaščitni elementi | kos | 4
| komunikacijska vtičnica RJ45 | kos | 1
| povezovalni kabel EtherNet RJ45 2m | kos | 1
| montaža krmilno-regulacijske opreme | kpl | 1
| ožičenje moč | kpl | 1
| ožičenje krmiljenje | kpl | 1
Dobava in izvedba ožičenja
| kabel moč dovod | m | 10
| kabel oklopljen signali periferni elementi | m | 150
| kabel komunikacijski EtherNet | m | 80
| kabel komunikacijski RS485 | m | 80
Dobava opreme za krmilno-regulacijski sistem
| procesorski vhodno/izhodni modul GE IP IC200UDR040 24DI 16DO | kos | 1
| komunikacijski modul GE IP IC200UEM EtherNet | kos | 1
| analogni vhodno/izhodni modul GE IP IC200UEX626 4AI 2AO | kos | 4
| operaterski terminal grafični 5" na dotik MT-8050iE | kos | 1
| kabel za operaterski terminal RJ45 SubD9 3m | kos | 1
| komunikacijski pretvornik RS485/RS232 OPTO22 AC7B | kos | 1
| kabel za komunikacijski pretvornik DB25/DB9 RS232 | kos | 1
Izvedba del za krmilno-regulacijski sistem
| izdelava vezalnih shem PZI | kpl | 1
| izdelava funkcijskih specifikacij | kpl | 1
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1
| testiranje stikalnega bloka | kpl | 1
| testiranje ožičenja perifernih elementov | kpl | 1
| zagon in parametriranje | kpl | 1
| testiranje delovanja | kpl | 1
| izdelava vezalnih shem PID | kpl | 1
| izdelava dokumentacije | kpl | 1
| šolanje vzdrževalcev in uporabnikov | kpl | 1
| optimizacija parametrov vodenja | kpl | 1
| garancijsko vzdrževanje | kpl | 1
Izvedba del za nadzorni sistem
| integracija komunikacije merilnikov | kpl | 1
| integracija krmilnika zasilne razsvetljave | kpl | 1
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1
| testiranje aplikativne programske opreme | kpl | 1
CENTRALNI NADZORNI SISTEM
B15.7 | Klimatska naprava KN1 – jedilnica
Dobava in izvedba ožičenja
| kabel komunikacijski EtherNet | m | 65 |  | 0 | 0
Izvedba del za nadzorni sistem
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| nadgradnja sistemske programske opreme GE IP iFix Client 5.5 | kos | 1 |  | 0 | 0
Izvedba del za nadzorni sistem
| instalacija nadgradnje sistemske programske opreme SCADA | kpl | 1 |  | 0 | 0
| instalacija nadgradnje sistemske programske opreme Client | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava funkcijskih specifikacij | kpl | 1 |  | 0 | 0
| instalacija aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje delovanja | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
| šolanje vzdrževalcev in uporabnikov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| garancijsko vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 0
B15.8 | Klimatska naprava KN7 – kuhinja
Dobava in izvedba ožičenja
| kabel komunikacijski EtherNet | m | 65 |  | 0 | 0
Izvedba del za nadzorni sistem
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| nadgradnja sistemske programske opreme GE IP iFix Client 5.5 | kos | 1 |  | 0 | 0
Izvedba del za nadzorni sistem
| instalacija nadgradnje sistemske programske opreme SCADA | kpl | 1 |  | 0 | 0
| instalacija nadgradnje sistemske programske opreme Client | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava funkcijskih specifikacij | kpl | 1 |  | 0 | 0
| instalacija aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje delovanja | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
| šolanje vzdrževalcev in uporabnikov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| garancijsko vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 0
B15.9 | Klimatska naprava KN8 – kuhinja
Dobava in izvedba ožičenja
| kabel komunikacijski EtherNet | m | 65 |  | 0 | 0
Izvedba del za nadzorni sistem
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| nadgradnja sistemske programske opreme GE IP iFix Client 5.5 | kos | 1 |  | 0 | 0
Izvedba del za nadzorni sistem
| instalacija nadgradnje sistemske programske opreme SCADA | kpl | 1 |  | 0 | 0
| instalacija nadgradnje sistemske programske opreme Client | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava funkcijskih specifikacij | kpl | 1 |  | 0 | 0
| instalacija aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje delovanja | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
| šolanje vzdrževalcev in uporabnikov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| garancijsko vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 0
B15.10 | Elektro energetika
Dobava in izvedba ožičenja
| kabel komunikacijski EtherNet | m | 30 |  | 0 | 0
| kabel komunikacijski RS485 | m | 30 |  | 0 | 0
| Izvedba del za nadzorni sistem |  |  |  | 0 | 0
| integracija komunikacije merilnika | kpl | 2 |  | 0 | 0
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| izdelava dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
| šolanje vzdrževalcev in uporabnikov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| garancijsko vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 0
B15.11 | Hladilni agregat
Dobava in izvedba ožičenja
| kabel komunikacijski EtherNet- UTP | m | 50 |  | 0 | 0
| kabel komunikacijski RS485 | m | 50 |  | 0 | 0
Izvedba del za nadzorni sistem
| integracija komunikacije hladilnih agregatov | kpl | 2 |  | 0 | 0
| izdelava aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
| testiranje aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0
B15 | SKUPAJ CNS |  |  |  |  | 0
B16 | DOMOFONSKA INŠTALACIJA
* ustreza sistem kot Farfisa SEA Sežana ali enakovredno
B16.1 | Digitalna video domofonska klicna enota, komplet z vsem pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 4 |  | 0 | 0
B16.2 | Digitalna video domofonska napajalno ojačevalna enota, komplet z napajalnikom, centralno enoto za 4 klicne enote, plastičnim nadometnim ohišjem za 24 modula, in z vsem pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0
B16.3 | Komunikacijski brezhalogenski kabel položen pretežno na ločene šibkotočne kabelske police in delno v stenah v izolacijske cevi
| 2x0,75mm2 + 6x0,22mm | m | 150 |  | 0 | 0
| 2x1 mm2 | m | 10 |  | 0 | 0
B16.4 | Brezhalogenske trde inštalacijske cevi Φ-16mm s pritrdilnim priborom in podometnimi razdelilnimi dozami | m | 150 |  | 0 | 0
B16.5 | Zagon, poučitev uporabnika funkcionalni preizkus, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0 | 0
B16 | SKUPAJ DOMOFONSKA INŠTALACIJA |  |  |  |  | 0
B17 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
B17.1 | Pripravljalna dela na licu mesta ter prevzem PZI dokumentacije in preučitev projekta pred začetkom gradnje | kpl | 1 |  | 0 | 0
B17.2 | Priprava gradbišča, namestitev opozorilnih tabel in podobno | kpl | 1 |  | 0 | 0
B17.3 | Zarisovanje kabelskih tras na licu mesta ter uskladitev del z upravljavci komunalnih naprav | kpl | 1 |  | 0 | 0
B17.4 | Transport vseh materialov do objekta ter začasno skladiščenje materialov | kpl | 1 |  | 0 | 0
B17.5 | Zavarovanje gradbišča s strani pooblaščene organizacije ter izvajanje fizičnega varovanja | kpl | 1 |  | 0 | 0
B17.6 | Izdelava raznih kabelskih prebojev v stenah in betonskih ploščah ter dolbenje obstoječih sten in stropov za potrebe električnih instalacij | kpl | 1 |  | 0 | 0
B17.7 | Demontaža obstoječih spuščenih stropov v novi bolnišnici zaradi polaganja novih kabelskih tras ter ponovno zapiranje po polaganju kablov in kabelskih polic | kpl | 1 |  | 0 | 0
B17.8 | Funkcionalni preizkus in spuščanje v pogon posameznih sklopov elektro opreme ter izdelava primopredajnih zapisnikov | kpl | 1 |  | 0 | 0
B17.9 | Poučitev predstavnika investitorja o varnem rokovanju z elektro instalacijskimi sistemi na objektu | kpl | 1 |  | 0 | 0
B17.10 | Sprotno vnašanje vseh sprememb, ki nastajajo med gradnjo v projekt PZI (v elektronski obliki), ter sprotno pridobivanje soglasja od odgovornega projektanta za električne instalacije objekta | kpl | 1 |  | 0 | 0
B17.11 | Naročilo pregledov "Sistemov aktivne požarne zaščite" (varnostna razsvetljava, sistem požarnega javljanja, požarne lopute, odvodi dima in toplote...) in pridobitev potrdil o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije za aktivno požarno zaščito | kpl | 1 |  | 0 | 0
B17.12 | Dokončna zapisniška primopredaja objekta investitorju, predaja navodil za varno obratovanje in vzdrževanje objekta in garancijskih listov za vse sisteme | kpl | 1 |  | 0 | 0
B17 | SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## prva stran_zunanja
Investitor: | Splošna bolnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica,
Ulica padlih borcev 13a,5290 Šempeter pri Novi Gorici
Objekt: | 2. faza izvedbe urgentnega centra
Projektant: | ELCOMP d.o.o., Kovinarska 7C, 8270 KRŠKO
št. projekta: | 0508 - 21 - 2
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
ZUNANJA UREDITEV
elektro instalacije
Ljubljana, marec 2016
*** vse cene so brez DDV

## ZUNANJA
C1 | ZUNANJA RAZSVETLJAVA
nudimo proizvod
zap. št. | opis | enota | količina | proizvajalec / tip | cena na enoto | znesek
C1.1 | S10 - stropno nadgradno linijsko svetilo dimenzij 1572 x100 x 135mm. Svetilo opremljeno z 2x49W T5 3000K. Stopnja zaščite po IEC529 IP65. Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: Esse-ci tip: PCM | kos | 5 |  | 0 | 0
C1.2 | S11 - stensko nadgradno svetilo kvadratne oblike dimenzije 155x165x198mm. Ohišje iz aluminija sive barve, opremljeno z 35W HIT G8,5 3000K. Stopnja zaščite po IEC529 IP66, IK07. Kot npr.ali enakovredno: Proizvajalec: iGuzzini Tip: iPro | kos | 5 |  | 0 | 0
C1.3 | S12 - svetilka na kandelabru višine 5 m, opremljena z 150W E27/E40 iz aluminija z visoko korozijsko zaščito. Stopnja zaščite po IEC529 IP66 IK10. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: iGuzzini tip:Street | kos | 23 |  | 0 | 0
C1.4 | S13 - svetilka na kandelabru višine 5 m, opremljena z 2x150W E27/E40 iz aluminija z visoko korozijsko zaščito. Stopnja zaščite po IEC529 IP66 IK10. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec: iGuzzini tip:Street | kpl | 1 |  | 0 | 0
C1.5 | S15 - talni stebriček pravokotne oblike, dimenzije 120x120x800mm visoke korozijske zaščite, siva barva. Opremljeno z LED 8,4W 3000K 760lm. Vključen pribor za hitro montažo v AB temelj ter izdelavo temelja 0,3x0,3x0.5m. Minimalna življenjska doba >50.000h CRI90. Stopnja zaščite po IEC529 IP65. Svetilki je priloženo sidro za vgradnjo v betonski temelj. Kot npr.ali enakovredno: Proizvajalec: Simes tip: MiniBlinker | kpl | 7 |  | 0 | 0
C1.6 | S20 - stensko vgradno svetilo kvadratne oblike, dimenzije 70x70x95mm, sive barve. Ohišje iz aluminija visoke korozijske zaščite in opremljeno z LED 4W 210lm 3000K. Stopnja zaščite po IEC529 IP55. kot npr.ali enakovredno: proizvajalec:Simes tip:MiniEos | kpl | 2 |  | 0 | 0
C1.7 | Steber zunanje razsvetljave H = 5m – vsadni, 3 stopenjski dst = 102mm, s = 3mm, dzg = 60 mm, globina vsaditve v temelj 0,5m, jeklo S235JRM, vroče DIP galvanizirano v skladu z UNIEN ISO 1461. Kandelabru je priloženo sidro za vgradnjo v betonski temelj, z nerjavečimi vijaki za montažo kandelabra in okrasno pokrivno ploščo, vključno z luknjami za vhod kabla, ozemljitvenim vijakom in inšpekcijskimi vratci 200 x 60 mm, mali pokrov s priključitveno sponko, ožičenje stebra s kablom NYY-J 3x1,5, montaža v betonski temelj min dim. (0,6 x 0,6 x 1,1)m za predpostavljeno upornost tal 1kg/cm2
| * ustreza tip R06 N.C.M.S.r.l. - EVENTUS ali enakovredno | kos | 24 |  | 0 | 0
C1.8 | Dvokraka nasadna konzola h=300mm, W = 250 mm, d1= 60mm,α = 0 st. , vroče DIP galvanizirano v skladu z UNI EN ISO 1461
| * ustreza tip AA4 N.C.M.S.r.l. - EVENTUS ali enakovredno | kos | 1 |  | 0 | 0
C1.9 | Kabel NYY-J 5x6 mm2 direktno položen v izkopan jarek 0,4x0,8m, oziroma delno uvlečen v zaščitno cev alkaten DN 50 in položen v izkopan rov na posteljico iz mivke debeline 10 cm
| OPOMBA: globina polaganja ne sme biti manjša od 0,8m | m | 540 |  | 0 | 0
C1.10 | Zaščitna cev alkaten-DN50 za uvlačenje kabla pod pohodnimi in asfaltiranimi površinami | m | 500 |  | 0 | 0
C1.11 | Valjanec Rf 30x3.5 mm kompletno z izvodi za ozemljitev kandelabrov | m | 540 |  | 0 | 0
C1.12 | Križna sponka 58x58/III-Rf-V | kos | 25 |  | 0 | 0
C1.13 | Izvedba spoja ozemljila na steber kandelabrov | kos | 24 |  | 0 | 0
C1.14 | Priklop – šivanje (podaljševanje) kabla na sponke v stebru | kos | 6 |  | 0 | 0
C1.15 | Priklop tokokroga zunanje razsvetljave na obstoječi razdelilnik mrežnega napajanja Rm v pritličju urgence, komplet s kontaktorjem 230V/25A vezanim na kontaktor obstoječe zunanje razsvetljave K9 in z drobnim montažnim materialom. Vezava na rezervni tokokrog Rm-F79 | kpl | 1 |  | 0 | 0
C1.16 | Vključitev tokokroga zunanje razsvetljave v centralni nadzorni sistem ter dodelava programa za vizualizacijo in krmiljenje | kpl | 1 |  | 0 | 0
C1.17 | Izdelava meritev, komplet z izdajanjem merilnih protokolov za priključni kabel | kpl | 1 |  | 0 | 0
C1 | SKUPAJ ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
C2 | ZUNANJA UREDITEV
ZAPORNICE
C2.1 | Zaščitna cev alkaten-DN50 za uvlačenje kabla pod pohodnimi in asfaltiranimi površinami položena na globini 0,8 m od objekta do pogona zapornic | m | 140 |  | 0 | 0
C2.2 | Brezhalogenski vodniki za instalacijo zapornic – polaganje vodnikov se izvede v izolacijski cevi v zemlji
| - NHMH-J 5x2,5 | m | 420 |  | 0 | 0
| - FTP-H 4x2x24AWG cat.6 | m | 140 |  | 0 | 0
C2.3 | Priklop tokokroga zunanje zapornice na razdelilnik mrežnega napajanja v pritličju objekta, komplet z drobnim montažnim materialom | kpl | 3 |  | 0 | 0
C2.4 | Valjanec Rf 30x3.5 mm z izvodi za ozemljitev zapornice | m | 80 |  | 0 | 0
C2.5 | Križna sponka 58x58/III-Rf-V | kos | 6 |  | 0 | 0
C2.6 | Izvedba spoja ozemljila na kovinski steber zapornice | kos | 3 |  | 0 | 0
C2.7 | Povezava tokokroga zapornice na krmilni kontroler s čitalcem brezkontaktnih kartic ter povezava v sistem kontrole pristopa | kpl | 3 |  | 0 | 0
C2.8 | Izdelava meritev, komplet z izdajanjem merilnih protokolov za priključni kabel | kpl | 1 |  | 0 | 0
VIDEO NADZOR
C2.9 | ICA-3350V ( ali enakovredno)
| Digitalna IP kamera; ločljivost 2.0 Megapiksel; CMOS; napajanje PoE 802.3af; max. ločljivost 1600x1200; max. hitrost zajema 20 slik/s @ 1600x1200; Dnevno/Nočna; občutljivost 0.2 lux; ohišje za zunanjo montažo; montažni komplet | kos | 2 |  | 0 | 0
C2.10 | Nadometna vtičnica CAT5e FTP 1 x RJ45 s protiprašnim pokrovčkom | kos | 2 |  | 0 | 0
C2.11 | Kabel brezhalogenski FTP-H 4x2x24AWG cat.6 večji del po kabelskih policah, deloma pa v brezhalogenskih inštalacijskih ceveh; s polaganjem | m | 340 |  | 0 | 0
C2.12 | RJ45 FTP konektor z montažo | m | 4 |  | 0 | 0
C2.13 | Kabel NHMH-J 3x1,5 mm2; s polaganjem | m | 340 |  | 0 | 0
C2.14 | Brezhalogenske flexibilne inštalacijske cevi Φ-23mm s pritrdilnim priborom | m | 320 |  | 0 | 0
C2.15 | Dobava in montaža posameznih elementov na pripravljene instalacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
C2.16 | Programiranje digitalne snemalne naprave, programske nastavitve detekcije gibanja, snemalnega režima, gostote posnetkov | kpl | 1 |  | 0 | 0
C2.17 | Izdelava kratkih navodil za rokovanje s sistemi | kpl | 1 |  | 0 | 0
OGREVANJE KLANČINE
C2.18 | Izvedba grelne el.instalacije za talno gretje dovozne rampe – polaganje atestiranega grelnega kabla 150W/m2 na zgornjo armaturo betonske plošče cca 5cm pod zgornjim nivojem asfalta. Skupna površina ogrevanja 135 m2
| - ustreza grelni kabel GDA 30/400 - 243m/6800W ali enakovredno | kos | 3 |  | 0 | 0
C2.19 | Vgradnja talnega senzorja za temperaturo + vlago na povozni površini | kpl | 1 |  | 0 | 0
C2.20 | Energetski dovodni kabli
| - NHMH 5x10 (Rm-Rogr) | m | 90 |  | 0 | 0
| - NHMH-J 3x6 (Rogr-grelec) | m | 330 |  | 0 | 0
| - LIYCY 5x1.5 | m | 90 |  | 0 | 0
C2.21 | Zaščitna cev stigmaflex DN 50 rdeča | m | 110 |  | 0 | 0
C2.22 | Raychem spojke za izdelavo stika | kos | 6 |  | 0 | 0
C2.23 | Izvedba meritev instalacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
C2.24 | Dobava in montaža krmilne omarice talnega ogrevanja dovozne klančine, kot npr. EGRO Zorman Komenda ali enakovreden
| - tipsko ohišje za moč do 22 kW v kovinskem ohišju v zaščiti IP66 | kos | 1 |  | 0 | 0
| - glavno stikalo na vratih 63A,4-p | kos | 1 |  | 0 | 0
| - odklopnik 6-25A 1-p +N | kos | 3 |  | 0 | 0
| - RCD 63/4/0,03 A | kos | 1 |  | 0 | 0
| - napajalnik 230/24V-24W | kos | 1 |  | 0 | 0
| - odklopnik B6A | kos | 1 |  | 0 | 0
| - odklopnik C20A 2-p | kos | 3 |  | 0 | 0
| - stikalo 1-0-2 10A 1-p | kos | 1 |  | 0 | 0
| - preklopni rele 230V/10A | kos | 1 |  | 0 | 0
| - regulator talnega ogrevanja kot EM52489 | kos | 1 |  | 0 | 0
| - temperat.regulator ETV 0-40°C | kos | 1 |  | 0 | 0
| - senzor za temperaturo | kos | 1 |  | 0 | 0
| - senzor za vlago | kos | 1 |  | 0 | 0
| kontaktor 230V/63A 3-p | kos | 1 |  | 0 | 0
| - vrstne sponke, drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - priklop na omrežje in CNS | kpl | 1 |  | 0 | 0
C2.25 | Izdelava priklopa tokokroga na obstoječi razdelilnik Rm tokokrog 92, 5x10mm2, komplet z zamenjavo obstoječega instalacijskega odklopnika B16/3A z novim odklopnikom C35A 3-polne izvedbe | kpl | 1 |  | 0 | 0
MERILNO MESTO
C2.26 | Zaščitna cev Φ-36 za uvlačenje kabla pod pohodnimi in asfaltiranimi površinami položena na globini 0,8 m od objekta do merilnega jaška | m | 90 |  | 0 | 0
C2.27 | Zaščitna cev PN-16 za uvlačenje kablov v merilnem jašku pritjena na stene jaška z OG distančnim priborom | m | 15 |  | 0 | 0
C2.28 | Brezhalogenski vodniki za napajanje merilnega mesta – polaganje kabla se izvede v izolacijski cevi v zemlji
| - NHMH-J 3x2,5 | m | 130 |  | 0 | 0
C2.29 | Priklop tokokroga merilnega mesta na razdelilnik mrežnega napajanja Rm v pritličju objekta urgence, komplet z drobnim montažnim materialom, tokokrog Rm-49 | kpl | 1 |  | 0 | 0
C2.30 | Valjanec Rf 30x3.5 mm z izvodi za ozemljitev zapornice | m | 80 |  | 0 | 0
C2.31 | Križna sponka 58x58/III-Rf-V | kos | 2 |  | 0 | 0
C2.32 | Dobava in montaža raznih stikalnih in priključnih elementov (tip Gewiss, bele barve, komplet doza 3M, ali fi 60mm, slepi pokrovček, nosilec in okrasni okvir bele barve:
| - n/o navadno stikalo, 16A | kos | 1 |  | 0 | 0
| - n/o trojna šuko vtičnica, 230V/16A, L+N+PE, IP55 | kos | 1 |  | 0 | 0
| - n/o ladijska svetilka 1x18W IP65 | kos | 1 |  | 0 | 0
C2.33 | Izenačitev potencialov v merilnem jašku, komplet priklop na valjanec Rf 30x3.5mm, vodnik HO7-V-K 4mm2 (cca. 12m) | kpl | 1 |  | 0 | 0
C2.34 | Izvedba meritev instalacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
C2 | SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  |  | 0

## prva stran_ekološki otok
Investitor: | Splošna bolnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica,
Ulica padlih borcev 13a,5290 Šempeter pri Novi Gorici
Objekt: | 2. faza izvedbe urgentnega centra
Projektant: | ELCOMP d.o.o., Kovinarska 7C, 8270 KRŠKO
št. projekta: | 0508 - 21 - 2
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
EKOLOŠKI OTOK
elektro instalacije
Ljubljana, marec 2016
*** vse cene so brez DDV

## OTOK
D1 | EKOLOŠKI OTOK
nudimo proizvod
zap. št. | opis | enota | količina | proizvajalec / tip | cena na enoto | znesek
D1.1 | Brezhalogenski vodniki za instalacijo razsvetljave – polaganje vodnikov se izvede v izolacijski cevi pritrjene z objemkami na betonski strop
| - NHMH-J 3x1,5 | m | 90 |  | 0 | 0
| - NHMH-J 3x2,5 | m | 120 |  | 0 | 0
D1.2 | Izolacijske POLIETILEN / POLIPROPILEN cevi – brezhalogenske, kompletno z objemkami za pritrditev na strop
| - trdne Φ -13,5 mm | m | 180 |  | 0 | 0
D1.3 | Senzor gibanja za vklop luči v ekološkem otoku – nadgradni
| * ustreza tip CDM 180/IP44 ali enakovredno | kos | 5 |  | 0 | 0
D1.4 | S9 - stropno nadgradno svetilo okrogle oblike fi180x105mm, ohišje iz aluminija sive barve. Svetilo opremljeno z LED 11,5W E27 820lm 2700K. Stopnja zaščite po IEC529 IP54. Kot npr. ali enakovredno: proizvajalec: Simes tip: plafoniere round | kos | 10 |  | 0 | 0
D1.5 | Vtičnica za n/o vgradnjo, zaščita IP 44, 16A/400V, zaščita IP 44
| * ustreza seriji FONTANA Tem Čatež ali enakovredno | kos | 5 |  | 0 | 0
D1.6 | Priklop napajalnega kabla na tokokrog v razdelilniku kuhinje z oznako Rk na rezervne varovalke | kpl | 3 |  | 0 | 0
D1.7 | Izvedba fiksnega priklopa na notranjo in zunanjo enoto klima naprave 230V/1,2 kW | kpl | 1 |  | 0 | 0
D1.8 | Izvedba meritev 3 tokokroga z izdajo merilnega protokola. Meritve lahko opravi pooblaščeni merilec z atestiranimi merili | kpl | 1 |  | 0 | 0
D1 | SKUPAJ EKOLOŠKI OTOK |  |  |  |  | 0