## PRVA STRAN
Investitor: | Splošna bolnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici
Objekt: | 2. faza izvedbe urgentnega centra
Projektant: | ARCTUR PROJEKTIVA, d.o.o. Industrijska cesta 5 5000 Nova Gorica
št. projekta: | 0508 - 21 - 2
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
ENDOSKOPIJA
strojne instalacije
Ljubljana, marec 2016
*** vse cene so brez DDV

## STROJNE
Nudimo proizvod
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | proizvajalec in tip | Znesek
5.4.2 | POPIS MATERIALA IN DEL/ ENDOSKOPIJA
1. | Pri izkopih je potrebno paziti, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih razvodov, katerih lega ni točno znana.
2. | Pri postavitvi razvoda v zemljo so pri tem zajeta tudi gradbena dela, kot je izkop jarkov, priprava posteljice iz drobnozrnatega peska, obsutje cevi z enakim materialom, zasip jarka z novim materialom in deloma izkopanim, ter zasutje gradbene jame. Pri polaganju razvodov je potrebno upoštevati odmike od ostalih komunalnih vodov.
3. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro instalacij, ter izvajalci gradbenih del.
4. | Za vse instalacije vodene v terenu je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb v kataster.
5. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe instalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene instalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega ali boljšega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa.
2. | PREZRAČEVANJE
2. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, debeline s=19 mm, Armstrong ST,   5000 ali podobna
|  | m2 | 50 |  | 0
3. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 150 |  | 0
4. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 150 |  | 0
14. | Lokalni odvodni ventilator s protipovratno loputo, trihitrostnim stikalom in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom
kot npr. LIMODOR F/M ali boljši
V= 60 m3/h
H= 133 Pa
| Pm= 11 W | kos | 4 |  | 0
0
15. | Lokalni odvodni ventilator s protipovratno loputo, trihitrostnim stikalom in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
kot npr. MANROSE tip ID 120 ali boljši
| V= 90 m3/h |  |  |  | 0
| H= 133 Pa |  |  |  | 0
| Pm= 25 W | kos | 1 |  | 0
0
18. | Predizolirane fleksibilni okrogli kanali s spojnim materialom |  |  |  | 0
| DN80 | m | 8 |  | 0
| DN100 | m | 6 |  | 0
| DN125 | m | 5 |  | 0
| DN150 | m | 6 |  | 0
| DN200 | m | 5 |  | 0
0
19. | Zračni kanali Spiro, s fazonskimi kosi in z montažnim materialom |  |  |  | 0
| DN80 | m | 16 |  | 0
| DN100 | m | 19 |  | 0
| DN125 | m | 15 |  | 0
| DN150 | m | 4 |  | 0
21. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka s potrebnim montažnim materialom
kot npr. LINDAB ali boljša
| AZR-4 dim. 1000x400 | kos | 1 |  | 0
| AZR-4 dim. 400x800 | kos | 1 |  | 0
0
22. | Strešna zaščitna kapa za prehod kanalov skozi streho pleksana (barvo določi arhitekt) dim. |  |  |  | 0
| DN125 L= 1000mm | kos | 2 |  | 0
| DN100 L= 1000mm | kos | 2 |  | 0
24. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 |  | 0
26. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kpl | 1 |  | 0
28. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0
0
3. | VODOVODNE INSTALACIJE
3.1 | CEVNA INSTALACIJA
1. | Cevi izdelane iz nerjaveče vlečenega materiala, za cevni navoj, varjene ali brezšivne, oblika-mere-material-pritiski in izdelane po DIN, srednjetežke, vključno vsi fazonski kosi iz nerjavečega materiala, oblika-mere-pritisk in izdelava po DIN z ustrezno izolacijo
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
a. | Cev vodena v tleh in delno v steni do armatur, za razvod mrzle vode, zaščitena z negorljivo izolacijo v skladu s študijo požarne varnosti - debelina izolacije po DIN 1988-2, vključno s tesnilnim materialom
| DN32 | m | 18 |  | 0
| DN25 | m | 60 |  | 0
| DN20 | m | 80 |  | 0
| DN15 | m | 75 |  | 0
b. | Cev položena v tleh in v steni, za razvod tople vode, zaščitena negorljivo izolacijo v skladu s študijo požarne varnosti - debelina izolacije po DIN 1988-2, vključno s tesnilnim materialom
| DN32 | m | 42 |  | 0
| DN25 | m | 50 |  | 0
| DN20 | m | 60 |  | 0
| DN15 | m | 80 |  | 0
2. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440), za vodo, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po EN 10242 (DIN 2950). Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom (DIN 30672).
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
a. | Cev vodena v tleh, steni in nad spuščenim stropom za razvod mrzle vode, zaščitena s penasto izolacijo debeline 6 mm, vključno s tesnilnim materialom
| DN65 | m | 47 |  | 0
| DN50 | m | 45 |  | 0
| DN40 | m | 32 |  | 0
| DN20 | m | 50 |  | 0
| DN15 | m | 40 |  | 0
3. | Podometni ventil s kromirano rozeto in kapo, vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 2 |  | 0
| DN20 | kos | 2 |  | 0
4. | Krogelni zaporna ventil za sanitarno vodo do z navojnim priključkom, komplet, montažnim materialom.
| DN15 | kos | 12 |  | 0
| DN20 | kos | 14 |  | 0
| DN25 | kos | 4 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
5. | Termostatski ventil s potrebnim montažnim materialom npr. Danfoss
kot npr. Danfoss tip MTVC model C ali boljši
| DN15 | kos | 1 |  | 0
6. | Nepovratni ventil s potrebnim montažnim materialom |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 2 |  | 0
7. | Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom
|  | kg | 80 |  | 0
8. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 8 |  | 0
9. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 |  | 0
10. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0
11. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0
0
3.2 | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| DN50 | m | 40 |  | 0
| DN70 | m | 70 |  | 0
| DN100 | m | 60 |  | 0
| DN125 | m | 30 |  | 0
2. | Ltž kanalizacijske cevi, vključno s fazonskimi kosi (redukcije, loki, odcepi, odduhi, čistilnimi kosi..), polaganje v objektu, ter z ustreznim tesnilnim in pritdilnim materialom
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
| DN50 | m | 18 |  | 0
| DN70 | m | 16 |  | 0
| DN100 | m | 16 |  | 0
| DN125 | m | 8 |  | 0
3. | Talni odtok iz INOX-a, s sifonom, iztok 3°, vrsta plastike PP, priključek DN 50, s stranskim dotokom DN 40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz INOX-a s fiksiranjem proti premikanju in zaščitno kroglico. Nazivne mere okvirja rešetke 200 x 200 mm. | kos | 6 |  | 0
4. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 4 |  | 0
5. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0
Vključno s tlačnim in tesnostnim preizkusom
6. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0
0
3.3 | SANITARNA OPREMA (tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta)
1. | Blateks - Izlivnik (zajet v opremi)- predvideni samo priključki:
- | dveh podometnih krogelnih ventilov s kromano kapo in rozeto DN20
- | odtočnega ventila DN100
| komplet | kos | 1 |  | 0
2. | Termični dezinfektor - (zajet v opremi) - predvideni samo priključki:
- | dveh podometnih krogelnih ventilov s kromano kapo in rozeto DN20
- | odtočnega ventila DN100
| komplet | kos | 1 |  | 0
3. | Kompleten umivalnik po izbiri arhitekta z enoročno armaturo, sestoječ iz:
kot npr. JULIJA 500x510, 3-275 brez luknje preliva ali boljši
- | umivalnika, izdelanega iz belega sanitarnega porcelana, primeren za montažo na zid
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | umivalnik je brez preliva
- | zidne mešalne baterije DN15 z enoročnim odpiranjem za umivalnik z fiksnim izpustom in perlatorjem
- | podometna konstrukcija za montažo umivalnika na knauf steno
- | dveh kotnih ventilov DN15 | kos | 10 |  | 0
4. | Kromirana iztočna pipa DN15 z zidno rozeto in holandskim nastavkom za gumi cev s tesnilnim materialom
|  | kos | 3 |  | 0
5. | Kompleten WC po izbiri arhitekta, sestoječe iz:
kot npr. JULIJA WC školjka viseča koda 820JU12000001 ali boljši
- | Konzolne straniščne školjke izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega matreriala
- | podometni rezervoarja za izpiranje, komplet s konstrukcijo, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8
| komplet | kos | 5 |  | 0
6. | Medeninasta krogljična pipa NP 6 s tesnilnim materialom in izpustom
| DN25 | kos | 6 |  | 0
7. | Termostatska mešalna baterija v omarici dim. 250x250x130 mm, komplet 3x DN15 zapornimi pipami - dim. DN15
|  | kos | 4 |  | 0
8. | Kompleten pisoar, sestoječ iz:
kot npr. APOLLO koda A100 KPL K11-0024 ali boljši
- | pisoarja iz bele sanitarne keramike za montažo na zid
- | odtočnega ventila in sifona za pisoar DN50
- | mrežice iz nerjaveče žice za filtriranje
- | elektromagnetnega ventila s fotocelico DN15 za pisoar z okvirjem z okvirjem za vzidavo in nerjavečim pokrovom
- | izlivna pipa za pisoar DN15, kromirana
- | podometna konstrukcija za montažo pisoarja na knauf steno
| komplet | kos | 1 |  | 0
9. | Oprema za pomivalno korito (po izbiri investitorja), v kar je vključeno:
- | zidna mešalna baterija DN15 z dolgim izlivom in komolčnim odpiranjem
- | Dveh kotnih ventilov DN15 s filtrom, s podaljškom
- | Odtočni ventil DN50 s čepom na pokromani verižici ter plastičnim sifonom, skupaj s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 7 |  | 0
10. | Oprema za pomivalno korito (po izbiri investitorja), v kar je vključeno:
- | zidna mešalna baterija DN15 z dolgim izlivom
- | Dveh kotnih ventilov DN15 s filtrom, s podaljškom
- | Odtočni ventil DN50 s čepom na pokromani verižici ter plastičnim sifonom, skupaj s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
11. | Tuš kad po izbiri arhitekta, vključno:
kot npr. GEMMA 2 dim. 750x750 ali boljša
- | Tuš kadi izdelane iz sanitarnega porcelana skupaj s kabino
- | zidna enoročna baterija DN15 z ročnim tušem in držalom
- | odtočnim kromiranim ventilom DN 40 s čepom
|  | kos | 1 |  | 0
12. | Kombinirani centralni čistilni filterni sistem za dvojno kartušo dim. DN20
- | dvojni paralelni filter za vodo s kartušo za čistost vode 15µS, za pretoke do 0,6m3/h
komplet vsebuje
- | cevne PVC-U povezave filtrov, z By-pass ventili
- | fini filter, čisti filter:
| komplet | kos | 1 |  | 0
13. | Izpust z nastavkom za gumi cev s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
14. | Mešalna enoročna baterija DN15 z ročnim tušem z dvema podometnima ventilloma DN 15 in rozeto
|  | kos | 1 |  | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0
16. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0
0
4. | MEDICINSKI PLINI
4.1 | Cevovodi in armature
1. | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)
| f 8 x 1 mm | m | 12 |  | 0
| f 10 x 1 mm | m | 60 |  | 0
| f 12 x 1 mm | m | 186 |  | 0
| f 15 x 1 mm | m | 12 |  | 0
| f 18 x 1 mm | m | 42 |  | 0
| f 22 x 1 mm | m | 60 |  | 0
| f 28 x 1,5 mm | m | 84 |  | 0
2. | Odvzemna doza, izvedba za montažo v steno, izdelana kot samozaporni ventil, z oznako plina
kot npr. Dräger ali boljša
| za kisik | kos | 4 |  | 0
| za komprimiran zrak 5 bar | kos | 4 |  | 0
3. | Okvirji za montažo odvzemnih doz za vgradnjo v zid ali kanal
kot npr. Dräger ali boljša
| 1x doza | kos | 8 |  | 0
4. | Odsesovalna sklopka za odvečni oksidul, kompletna z vsemi nastavki plina
|  | kos | 4 |  | 0
5. | Korekcijski element za odvzemno dozo
|  | kos | 8 |  | 0
6. | Pritrdilni in obešalni material
|  | kg | 30 |  | 0
7. | Poiskusno obratovanje z meritvami in tlačnimi preiskusi
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | Pripravljalna in zaključna dela
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | Navodila za vzdrževanje in obratovanje
|  | kpl | 1 |  | 0
10. | Napisne ploščice in označevanje instalacije po DIN 2404
|  | kos | 18 |  | 0
11. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0
0
REKAPITULACIJA
2. | Prezračevanje | kpl | 1 |  | 0
3. | Vodovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
4. | Medicinski plini | kpl | 1 |  | 0
7. | Izdelava projektne dokumentacije - faza PID | kpl | 1 |  | 0
0