## PREMNI LIST
PONUDBENI PREDRAČUN
Naročnik: | Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca
Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Objekt: | Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca
Ulica padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici
Št. načrta: | 700398- 431
Projektivno podjetje: | IMP d.d.
Dunajska 7
SI-1000 Ljubljana
Odgovorni projektant: | Nataša Petrović
Ponudnik:
Žig in podpis ponudnika:

## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
STROJNE INŠTALACIJE
OGREVANJE IN HLAJENJE
| HLAJENJE - zbiralec razdelilec in spremljajoče inštalacije | 0
| HLAJENJE SPLOŠNO | 0
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 0
| OGREVANJE, HLAJENJE, PREZRAČEVANJE VODOVOD IN KANALIZACIJA skupaj: | 0
SPLOŠNO
Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
Z oddajo ponudbe ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele popisa in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v popisu, a so kljub temu potrebna za ustrezno izvedbo glavnega razdelilca hladne vode oziroma del po popisu. Ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
Vsa odstranjena oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno je priložiti potrdilo o predaji materiala na deponijo in s tem povezane stroške zajeti v ceni!
V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene in ovoj stavbe, prehodi morajo biti ustrezno tesnjeni!
Pri pripravi ponudbe mora biti upoštevano:
Dobava materiala je z vključenimi transportnimi, manipulativnimi (avto dvigala, dvižne ploščadi, dvižne košare, odri,...) in zavarovalnimi stroški. Material in oprema mora biti ustrezno zaščitena in skladiščena do vgradnje. Pred vgradnjo se vsak posamezni element skrbno pregleda in v primeru odstopnaj odstrani in po potrebi sproži postopek preverjanja serije. Vsaka dobavljena naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku in angleškem jeziku.
Pripravljenje dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec preda pred montažo nadzornemu organu in vključeje: ateste, izjave o lastnostih, CE certifikati, tehnična soglasja, tehične specifikacije itd.)
Dela se lahko izvajajo le s strani strokovno usposobljene osebe oziroma pooblaščene osebe za montažo in zagon z ustreznim potrdili o suposobljenosti. Opremo in materiale je potrebno vgrajevati skladno z navodili proizvajalca. V enotnih postavkah je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material ter pripravljalna in zaključna dela.
Zaščita vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Dokazilo o zanesljivosti objekta in gradbeni dnevnik se pripravljata in izpolnjujeta redno, v katerem so vključena vsa dokazila o ustreznosti posameznih proizvodov in izvedene montaže, vključno s poročili o kontroli električnih in cevnih povezav ter zagonu s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Sodelovanje pri pregledu vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije.
Po končanih delih oziroma faze je potrebno izvesti izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij. Skladno z zahtevami iz projektne dokumentacije, pravilnikov in strandardov se izvedejo tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov, o katerih se napravi zapisnik in vloži v DZO. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora in pregleda s strani tega podjetja, naročiti preskuse in pridobiti ustrezno dokumentacijo.
Hidravlično ravnoteženje vseh sistemov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem elementu v sistemu vključno z meritvijo pretokov ter poročila. Meritve in nastavitve količin prezračevanja na posameznem elementu s strani pooblaščenega izvajalca ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. V kolikor meritve niso ustrezne, izvajalec odpravlja pomankljivosti in izvaja meritve do njihove ustreznosti in pridobljenega poročila o ustreznosti.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s koordinacijo z drugimi izvajalci na objektu ter koordinacija z naročnikom.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s prisotnostjo na tehničnih, kvalitativnih in drugih potrebnih pregledih v času gradnje.
Zagon, kontrola in optimizacija posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema ter sodelovanje pri kontroli doseganja načrtovanih parametrov sistema in potrebnem dodatnem parametriranju oziroma ureguliranju.
Kontrola in meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja poročila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb v dokumentacijo prejeto od naročnika za potrebe kasnejše izdelave PID dokumentacije - predaja naročniku v elektronski obliki, komplet z izjavo o zaključku del in opisom sprememb, nastalimi med gradnjo.
Napisne ploščice in označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Pridobitev funkcionalnih shem PID in izdelava sheme posameznih sistemov za namestitev na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela. Izdelava potrebnih skic in delavniških načrtov, detajlov za izvedbo. Pred naročilom opreme preveriti dejanske razpoložljive mere na objektu.
Pridobitev in izdelava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvedba in šolanje uporabnika in upravljavca sistemov investitorja.
Oprema oz. materiali v popisu so informativnega značaja. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oz. materiali, morajo biti enake ali boljše kvalitete, kar pa mora biti enoznačno navedeno v ponudbi. Oprema se lahko zamenja le ob predhodnem pisnem soglasju projektanta, investitorja in nadzora.
V kolikor se ugotovi, da je izvajalec vgradil drugo opremo brez pisnega soglasja, bo izvajalec že vgrajeno opremo odstranil in jo zamenjal z opremo oz. materiali po projektni dokumentaciji.
Opombe:
Pri vseh elementih je zajeta dobava in montaža.

## HLAJENJE
OGREVANJE IN HLAJENJE
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
HLAJENJE - zbiralec razdelilec in spremljajoče inštalacije
1 | Razdelilec hladne vode izdelan iz jeklene nerjavne cevi iz materiala 1.4301. Vklučno s toplotno in protikondenzno izolacijo debeline 38mm iz umetnega kaučuka.
Dimenzije:
- DN300 x 4000mm
Priključki:
- DN15, kom 4, navojni
- DN20, kom 3, navojni
- DN50, kom 2, prirobnični
- DN150, kom 2, prirobnični
- DN200, kom 3, prirobnični
- DN300, kom 1 prirobnični
Ostalo:
- podkonstrukcija za montažo razdelilca
|  | kompl | 1 |  | 0
2 | Zbiralec hladne vode izdelan iz jeklene nerjavne cevi iz materiala 1.4301. Vklučno s toplotno in protikondenzno izolacijo debeline 38mm iz umetnega kaučuka.
Dimenzije:
- DN300 x 4000mm
Priključki:
- DN15, kom 4, navojni
- DN20, kom 3, navojni
- DN50, kom 2, prirobnični
- DN150, kom 2, prirobnični
- DN200, kom 3, prirobnični
- DN300, kom 1 prirobnični
Ostalo:
- podkonstrukcija za montažo razdelilca
|  | kompl | 1 |  | 0
3 | Obtočna črpalka, namenjena za pretok hladne vode med HA in zbiralcem/razdelilcem hlajenje
oznaka Č21 in Č22
Karakteristike:
- pretok: 136 m3/h
- padac tlaka: 260 kPa
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -15 do 1400C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 22kW
- napetost: 400V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: H
- stopnja zaščite: IP44
Teža:
- pogonska teža: 242kg
Cevni priključek:
- DN100 prirobični
- Lega: inline (00)
Material ohišja:
siva litina
Ostalo:
- Dp tipali za vodenje črpalke
frekvenčnik z zaslonom in M-bus komunikacijo
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- Priključni vijaki
- podkonstrukcija za montažo črpalke
| kot npr ECL 100-430/2/22.0S/I-D-2xTT ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
4 | Izvedba priključkov na ceveh za kasnejšo montažo temperaturnih in tlačnih tipal.
| DN15 | kpl | 12 |  | 0
5 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 16
| DN 15 | kos. | 8 |  | 0
| DN 20 | kos. | 2 |  | 0
6 | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI:
ARI
tip kot npr. ZESA ali enakovredno, kompletno z ročko
NP16
tesnilo: EPDM
ohišje: GGG-40
disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN50/NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 5 |  | 0
| DN125/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN150/NP16 | kom | 6 |  | 0
| DN200/NP16 | kom | 8 |  | 0
| DN300/NP16 | kom | 2 |  | 0
7 | Nepovratna loputa, medprirobnične izvedbe, namenjena za toplo oz. hladno vodno mešanico, ARI ali enakovredno, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN100/NP16 | kom | 2 |  | 0
8 | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za toplo oz. hladno vodno mešanico, ARI ali enakovredno, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 0,6mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN150/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN200/NP16 | kom | 1 |  | 0
9 | Ventil za hidravlično uravnoteženje TA tip kot npr. STAF ali enakovredno, s:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev. S protiprirobnicami.
| DN125/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN150/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN200/NP16 | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža PRETOČNI VENTIL PM 512
Aksialni pretočni ventil s pnevmatsko vzmetjo.Odpira z naraščanjem tlaka na vstopni strani. PM 512 je opremljen z mehko NBR membrano, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo, in pnevmatsko vzmetjo, ki zagotavlja odpiranje tudi v primeru okvare.
Material: Telo ventila: nodularna litina EN-GJ-400 Membrane in tesnila: NBR, EPDM
Površinska zaščita: Elektroforezni premaz
DN 80: po EN-1092-2:1997, tip 21
Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev. S protiprirobnicami.
Potreben pretok 30m3/h
IMI Hydronic Engineering ali enakovredno
| DN125; Kvs=150m3/h | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža prehodni regulacijski ventil
Prehodni regulacijski ventil s prirobničnim priključkom, tlačno temperaturni razred PN 16 (na zahtevo PN6), namenjen za delovno temperaturo od -10°C do +150°C. Ventil ima enakoprocentno karakteristiko delovanja. Tesnenje po EN 1349 VI G 1 (neprepustno tesnenje). Material ohišja lito železo. Proizvod IMI TA ali enakovredno, tip TA CV 216 GG CV 216 GG, DN 100, KVS = 125, Motorni pogon s potisno silo 5.0 kN, z možnostjo nastavitve med zvezno ali trotočkovno regulacijo, nastavljivim pogonskim časom 6 – 4 s/mm, maks. gibom 30 mm, mikroprocesorska regulacija, samokalibracija ob zagonu, izhodni signal 0-10V, možnost preklopa med avtomatskim in ročnim delovanjem na samem pogonu, proizvod IMI TA , tip TA MC 500 ali enakovredno. MC 500/24 – 24 VAC/DC
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža Kompaktni krmilnik TROVIS tip 6493 ali enakovredno za vgradnjo v čelno ploskev elektro omare(omara je predmet elektro del) 48 x 96 mm; vhod 1: 0/4...20 mA ali 0/2...10 V, / vhod 2: 0/4...20 mA izhod zvezen (0/4...20 mA) in 2 releja, 1 izhod za javljenje napake;z infrardečim-vmesnikom; -napajanje priključna napetost ~230V, Vključno programiranje in zagon.
|  | kpl | 1 |  | 0
13 | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom | 12 |  | 0
| DN20 | kom | 12 |  | 0
14 | Dobava in montaža nerjavne cevi iz materiala 1.4301.kompletno z varilnimi loki , zmanjševalnimi kosi in z vsemi fazonskimi kosi, z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
| DN15 Φ 21,3 x 2mm | m | 42 |  | 0
| DN20 Φ 26,9 x 2mm | m | 18 |  | 0
| DN50 Φ 60,3 x 2,5mm | m | 4 |  | 0
| DN80 Φ 88,9 x 3,0mm | m | 4 |  | 0
| DN100 Φ 114,3 x 3,0mm | m | 4 |  | 0
| DN125 Φ 139,7 x 3,0mm | m | 0 |  | 0
| DN150 Φ 168,3 x 3,0mm | m | 32 |  | 0
| DN200 Φ 219,1 x 3,5mm | m | 55 |  | 0
| DN250 Φ 273 x 3,5mm | m | 2 |  | 0
| DN300 Φ 323,9 x 3,5mm | m | 20 |  | 0
15 | Dobava in montaža kolena 90 st. iz materiala 1.4301., nazivne velikosti:
| DN15 Φ 21,3 x 2mm | m | 4 |  | 0
| DN20 Φ 26,9 x 2mm | m | 5 |  | 0
| DN50 Φ 60,3 x 2,5mm | m | 2 |  | 0
| DN80 Φ 88,9 x 3,0mm | m | 2 |  | 0
| DN100 Φ 114,3 x 3,0mm | m | 4 |  | 0
| DN125 Φ 139,7 x 3,0mm | m | 1 |  | 0
| DN150 Φ 168,3 x 3,0mm | m | 12 |  | 0
| DN200 Φ 219,1 x 3,5mm | m | 16 |  | 0
| DN250 Φ 273 x 3,5mm | m | 2 |  | 0
| DN300 Φ 323,9 x 3,5mm | m | 6 |  | 0
16 | Dobava in montaža T-kosa. iz materiala 1.4301., nazivne velikosti:
| DN150/DN80/DN80 | m | 2 |  | 0
| DN200/DN100/DN100 | m | 4 |  | 0
| DN150/DN150/DN50 | m | 2 |  | 0
| DN200/DN200/DN50 | m | 1 |  | 0
| DN300/DN300/DN200 | m | 2 |  | 0
17 | Dobava in montaža victaulic spojke style 89 za tlak 20bar.
| DN150 | kos | 4 |  | 0
| DN200 | kos | 8 |  | 0
| DN300 | kos | 2 |  | 0
18 | Hitromontažne konzole z gumo namenjene za hlajenje. Podpore izvedene brez toplotnih mostov. kot npr. HILTI ali enakovredno
| DN15 | kom | 21 |  | 0
| DN20 | kom | 9 |  | 0
| DN50 | kom | 2 |  | 0
| DN80 | kom | 2 |  | 0
| DN100 | kom | 2 |  | 0
| DN125 | kom | 0 |  | 0
| DN150 | kom | 16 |  | 0
| DN200 | kom | 27.5 |  | 0
| DN250 | kom | 1 |  | 0
| DN300 | kom | 10 |  | 0
19 | Protikondenzna toplotna izolacija iz kaučuka z zaprtocelično strukturo v cevakih debeline . SKLADNO Z PURES.
| DN15 -20mm | m | 63 |  | 0
| DN20-20mm | m | 27 |  | 0
| DN50-25mm | m | 6 |  | 0
| DN80-32mm | m | 6 |  | 0
| DN100-38mm | m | 6 |  | 0
| DN125-38mm | m | 0 |  | 0
| DN150-38mm | m | 48 |  | 0
| DN200-38mm | m | 82.5 |  | 0
| DN250-38mm | m | 3 |  | 0
| DN300-38mm | m | 30 |  | 0
20 | Natančno vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama in vakuumsko ciklonsko odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, s sledečimi funkcijami, opremo in značilnostmi:, Regulacijska enota TecBox :
BrainCube Connect regulacija za E185 popolnoma avtomatsko in varno delovanje sistema. Samo optimizacija s funkcijo spomina. - Odporen 3.5" TFT osvetljen barvni zaslon na dotik. Spletni vmesnik z daljinskim upravljanjem in živo sliko. Uporabniško prijazen meni z drsnikom in delovanjem na dotik, procedura zagona po korakih z navodili, neposredna pomoč v pojavnih oknih. Predstavitev vseh pomembnih parametrov in statusa delovanja v večjezični tekstualni in/ali grafični obliki. - Standardne vgrajene povezave (Ethernet, RS 485) na IMI spletni server in CNS (Modbus in IMI Pneumatex protokol). - Posodobitev programske opreme in možnost zbiranja podatkov preko USB povezave - Zajemanje podatkov in analiza sistema, kronološki zajem sporočil s prioriteto pomembnosti, daljinsko upravljanje s pogledom v živo, periodični avtomatski samo-preskus. - Visoko kakovosten kovinski pokrov. - Možnost različnih namestitev ob primarni posodi.
Vzdrževanje tlaka: - 2 črpalki, 1 prelivni ventil za odplinjevanje in vzdrževanje tlaka, 1 prelivni ventil za vzdrževanje tlaka pri najvišji obremenitvi - Dynaflex delovanje. Elastično,obratovanje z regulacijo hitrosti. - Zaščiteni zaporni ventili za ločitev od sistema. Varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo - Natančno vzdrževanje tlaka ±0.2bar - Izolacija pri hlajenju z zaščito pred kondenzacijo
Vakuumsko odplinjevanje: - Vacusplit: Program odplinjevanja za trajno obratovanje s ciklonsko tehnologijo. Plin pod stopnjo nasičenosti skoraj 100%. Eco avtomatsko delovanje, ko ni zaznave plina, prihrani električno porabo črpalke. - Oxystop odplinjevanje: Neposredno odplinjevanje vode za dopolnjevanje. Znatno zmanjšanje kisika v vodi za dopolnjevanje. Varno odplinjevanje tako sistema kakor vode za dopolnjevanje v posebej zasnovani ciklonski posodi (znotraj Tecbox-a), s prednostjo ohranjanja nizke temperature raztezne posode, brez potrebe izolacije posode. Varuje sistem pred korozijo.
Dopolnjevanje vode: - Fillsafe: nadzor in regulacija enote za dopolnjevanje Pleno P - Softsafe nadzor in regulacija naprave (možnost) za pripravo vode pri dopolnjevanju
EC izjava o skladnosti: - 2006/42/ES, 2014/30/EC. proizvod IMI Hydronic ali enakovredno
Transfero TV 10.2 EHC Connect, Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar Električna napetost: 230V / 50Hz Nivo hrupa: SPL < 60 dB(A) Električna moč: PA 3,4 kW
|  | kompl | 1 |  | 0
21 | Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu • podnožje za pokončno montažo • endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo • skladno s PED 2014/68/EU • 5 letna garancija za posodo proizvod Pneumatex – IMI Pneumatex ali enakovredno Transfero TU 600.2 Nominalen volumen: VN 600 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar
|  | kompl | 1 |  | 0
22 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, • skladno s PED 2014/68/EU proizvod IMI - Pneumatex Statico SD 80.10 Nominalen volumen: VN 80 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
|  | kompl | 1 |  | 0
23 | Dopolnjevanje vode za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi; • zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka Transfero/Vento Connect • brez črpalke • z zaščito proti povratnemu toku tip BA4 skladno z EN 1717, proizvod IMI Hydronic ali enakovredno Pleno P BA4 R, PS 10 bar
|  | kompl | 1 |  | 0
24 | AVTOMATSKI ENOJNI IONSKI MEHČALEC VODE, KOMPAKTNI z: - volumetričnim mikroprocesorskim krmilnikom - večpotnim ventilom z distributorjem - tlačno posodo iz armiranega polietilena v solniku - solnim ventilom - smolo močno kislega ionskega izmenjevalca - svečnim zaščitnim filtrom - tabletirano soljo: 25 kg - spuščanjem v obratovanje
Dimenzije naprave 310x557x1120 mm Volumen ionske smole 35 l Volumen tlačne posode 39 l Poraba tabletirane soli 5,3 - 8,4 kg/reg Pretok 0,17 - 1,75 m3/h Kapaciteta 19,3 - 21,9 mol/reg Priključki vstop/izstop 20 DN Delovni tlak 2,5 - 6 bar Delovna temperatura do 40 oC El. priključek 220/50 V/Hz
proizvod kot npr. CMC MAK: SANOM 5V_SFE ali enakovredno
|  | kpl | 1 |  | 0
25 | OZIRNA NAPRAVA z: - dozirno črpalko - sesalno garnituro - dozirnim ventilom; R 1/2'', PE dozirna cev - prvim ponjenjem (25 kg INHIBITOR MD4151)
Kapaciteta dozirne črpalke
8l/h (pri 2 bar)
5l/h (pri 8 bar)
4l/h (pri 10 bar)
3l/h (pri 12 bar)
proizvod kot npr. CMC MAK: DOS B ali enakovredno
|  | kpl | 1 |  | 0
26 | Cevni ločevalnik - navojni: Dobava in montaža medeninastega cevnega ločevalnika za hladno vodo; navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; PN 10
Ustreza: Caleffi, tip 574 BA 1/2" ali enakovredno
| DN 15 | kos. | 1 |  | 0
27 | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz nerjavne cevi DN100, skupne prostornine 2l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15
|  | kompl | 10 |  | 0
28 | Termometer, proizvod kot npr. Metalflex Tolmin, tip TI-291 ali enakovredno, za naslednje podatke:
- | navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
- | dolžina tipala l=110mm
- | temperaturno območje: 0-400C
|  | kom | 10 |  | 0
29 | Manometer, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, proizvod kot npr. Metalflex Tolmin, tip IM-820 ali enakovredno, za naslednje podatke:
- | merilno območje: 0-6 bar | kom | 6 |  | 0
30 | Tpalotemperature potopne dolžine 100mm,s potopno tulko iz 1.4401, območje 0-50°C, izhod 4-10mA, z navojnim priključkom 1/2", vključno varilni navojni priključek iz 1.4401 | kos | 2 |  | 0
31 | Tpalo tlaka PN10, za delovni tlak do 10bar, izhod 4-10mA, z navojnim priključkom 1/2", vključno varilni navojni priključek iz 1.4401 | kos | 2 |  | 0
32 | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz nerjavnih profilov, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg | 400 |  | 0
33 | Praznjenje in začepljenje obstoječa sistema. | kpl | 1 |  | 0
34 | Demontažna dela. Strokovna izvedba demontaže obstoječega zbiralca/razdelilca in spremljajočih povezav in inštalacij. Cena se poda glede na ogled na objektu. Odvoz na pooblaščeno deponijo z izdajo potrdila o predaji . | kpl | 1 |  | 0
35 | Izvedba rentgenskega pregleda zvarov z izdajo poročila. | kpl | 1 |  | 0
36 | Čiščenje zvarov in pasivizacija nerjavečih cevi. Zvare je potrebno ustrezno mehansko očistiti in izvesti pasivizacijo cevi skladno z navodili ASTM - A967, ki določa obdelavo s citronsko (ali dušikovo) kislino pri določenih temperaturah, kislinskih razmerjih in trajanjih za doseganje pasivnih površin z raztapljanjem in odstranjevanjem prostega železa s površine | kpl | 1 |  | 0
| HLAJENJE - zbiralec razdelilec in spremljajoče inštalacije |  |  | Skupaj: | 0
HLAJENJE SPLOŠNO
37 | Tlačna preizkušnja, ki zajema:
| hlajenje | kpl. | 1 |  | 0
38 | Polnjenje in praznjenje sistema, ki zajema:
| hlajenje | kpl. | 1 |  | 0
39 | Izpiranje cevovodov po končani montaži:
| ogrevanje in hlajenje | kpl. | 1 |  | 0
40 | Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov | kpl. | 1 |  | 0
41 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kpl. | 1 |  | 0
42 | Čiščenje po končanih delih | kpl. | 1 |  | 0
43 | Nepredvidena dela, ki se priznajo po potrditvi nadzora in naročnika. | kpl | 1 |  | 0
| HLAJENJE SPLOŠNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA OGREVANJE IN HLAJENJE
| HLAJENJE - zbiralec razdelilec in spremljajoče inštalacije |  |  |  | 0
| HLAJENJE SPLOŠNO |  |  |  | 0
| OGREVANJE IN HLAJENJE skupaj: |  |  |  | 0
V popisih niso zajeta gradbenoobrtniška in električarska dela.

## El.INŠT.
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Odklopi, odstranitve
| analiza obstoječega stanja | h | 8 |  | 0
| odklop obstoječih naprav | kpl | 10 |  | 0
| odstranitev vseh vodnikov, povezanih z obstoječimi napravami (napajalni in krmilni del) | kpl | 10 |  | 0
| deponiranje odstranjenega materiala in pridobitev potrdila o ustreznem deponiranju | kpl | 1 |  | 0
| sanacija poškodb, nastalih med odklopi / odstranitvami | kpl | 1 |  | 0
2 | Priklop razdelilne omare R-začasni na rezervni odcep na NN plošči:
| - analiza obstoječega stanja | h | 3 |  | 0
| - zamenjava obstoječega varovalčnega podnožja | h | 3 |  | 0
| - novi varovalčni vložki 3 x 125A | h | 3 |  | 0
3 | R-začasni Stikalni blok, nadometna izvedba za namestitev na steno, kovinski, prašno barva, astatičen, izdelan po enopolni shemi, opremljene z vsemi potrebnimi ključavničarskimi elementi, enotno ključavnico, antikorozijsko zaščiteni, z zagotovljenimi odprtinami za hlajenje in filtri proti prahu. V x Š x G: 800 x 1200 x 400mm z vgrajeno opremo:
močnostni del:
| Tipski zbiralčni sistem - glavni | kpl | 1
| Glavno odklopno stikalo / Ločilno stikalo, 3-polno, 160A | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik SPD Type II, 3+1, 20/40kA, 3x400V | kpl | 1
Varovalčni ločilniki, 3p, z varovalčnimi vložki za vgradnjo na letev:
| NV0 z vložki 3x80A | kpl | 3
| Tytan brez vložkov (rezerva) | kpl | 1
| DIP zbiralka | kpl | 1
| Instalacijski odklopnik tip C16A, 1p | kos | 6
| Instalacijski odklopnik tip C16A, 3p | kos | 2
| Ventilator s termostatom | kpl | 1
| interno ožičenje razdelilca, sponke, vodila, uvodnice, tesnenje | kpl | 1
krmilni del - ocena (ponudnik sam izdela kosovnico in shemo, prilagojeno dobavljeni opremi):
Dobava Modularnga PLC krmilnika z distribuiranimi enotami in odgovarjajočimi I/O moduli s sledečo konfiguracijo:
DI: 15
DO: 10
AI: 18
AO: 18
Komunikacijski vmesnik: Ethernet
Komunikacijski protokol: GE9 - izmenjava podatkov z obstoječimi krmilniki Emerson klimatskih sistemov (Hlajenje Dializa, Izotopni laboratorij, Ortopedija) in SCADA programsko opremo iFIX
| Ustreza npr. izdelek: Emerson Automation&Controls PAC Rsti EP (EPXCPE215 + EPXPNS001 + EP-125F + EP-2714 + EP- 3368 + EP-4164) | kpl | 1
| glavno stikalo | kpl | 1
| glavna varovalka | kpl | 1
| statusne lučke na omari | kpl | 1
| releji za vklop, izklop in status delovanja | kpl | 1
| vgradnja in ožičenje krmilnika iz poz 2.1.1 | kpl | 1
| uvodnice in priključne sponke za konfiguracijo signalov po poz 2.1.1 | kpl | 1
| drobni material | kpl | 1
| izdelava elektrovezalnih shem | kpl | 1
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
4 | Razvod
| Analiza obstoječega stanja | h | 5 |  | 0
| Izvedba prebojev skozi AB stene | kpl | 4 |  | 0
| Tesnitev prebojev skozi stene | kpl | 4 |  | 0
Razvod v objektu
Kabli, položenidelno v kabelske police, delno na kabelske lestve, delno uvlečeno v PN cevi in delno podometno v gibljivi zaščitni cevi:
Brezhalogeni kabel (minimalni razred odziva na ogenj: Cca s1d2a1) Cu 0,3/0,5kV; položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;
| Kabel FG16OR, 4 x 50 mm2 | m | 120 |  | 0
| Kabel FG16OR, 4 x 16 mm2 | m | 80 |  | 0
Kabelske police / lestve, perforirane, pocinkane. Komplet polica, ravna spojica, konzole, spojni, vijačni in siderni pribor. Polica pritrjena bodisi na strop delno preko stropnega nosilca l = 1,0 m (70 %), delno preko jeklene vrvi ali nerjavne žice l = 2,0 m (30%), bodisi na steno v enaki maniri.
Uporabi se obstoječe trase. Dodatno je predvideno:
| PK 100/5/2 | m | 50 |  | 0
| PK 200/5/2 | m | 40 |  | 0
| Lestev 200mm | m | 10 |  | 0
Opomba: priklop TČ ni predmet načrta!
5 | Moč
Kabli, položenidelno v kabelske police, delno na kabelske lestve, delno uvlečeno v PN cevi in delno podometno v gibljivi zaščitni cevi:
Brezhalogeni kabel (minimalni razred odziva na ogenj: Cca s1d2a1) Cu 0,3/0,5kV; položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;
| Kabel FG16OR, 3 x 2,5 mm2 | m | 210 |  | 0
(rumeno - zeleno, finožično).
| Kabel H07V-K, 1 x 35 mm2 | m | 70 |  | 0
| Kabel H07V-K, 1 x 16 mm2 | m | 15 |  | 0
| Kabel H07V-K, 1 x 10 mm2 | m | 20 |  | 0
| Kabel H07V-K, 1 x 6 mm2 | m | 50 |  | 0
| PI doza | kos | 3 |  | 0
| Izvedba izenačitve potencialov | kpl. | 12 |  | 0
| izvedba enofaznih priključkov | kos | 5 |  | 0
| izvedba trofaznih priključkov | kos | 3 |  | 0
| PN cev do premera 32mm, montažni pribor, s polaganjem | m | 80 |  | 0
| Gibljiva rebrasta PVC cev, samougasna, do premera 32mm, montažni pribor, s polaganjem | m | 320 |  | 0
| Razvodna doza, no / po, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 12 |  | 0
| Sodelovanje pri proklopu TČ | kpl | 1 |  | 0
6 | Ožičenje postroja (ocena):
Kabli, položenidelno v kabelske police, delno na kabelske lestve, delno uvlečeno v PN cevi in delno podometno v gibljivi zaščitni cevi:
Brezhalogeni kabel (minimalni razred odziva na ogenj: Cca s1d2a1) Cu 0,3/0,5kV; položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;
| M-BUS kabel LiYCY 2x2x0,8mm2 | m | 100 |  | 0
| M-BUS kabel LiYCY 1x2x0,8mm2 | m | 320 |  | 0
| M-BUS kabel LiYCY 4x2x0,8mm2 | m | 200 |  | 0
| Kabel Veedel root IEC 227-74 2 žilni | m | 50 |  | 0
| Gibljiva rebrasta PVC cev, samougasna, do premera 32mm, montažni pribor, s polaganjem | m | 340 |  | 0
| Priklop "CNS" elementov (senzorji, tipala, kalorimetri, …) | kpl | 20 |  | 0
7 | CNS - vodenje sistema
AVTOMATIKA IN CNS (NADZORNA, KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA)
Centralni nadzorni sistem je že izveden in delujoč. V projektu gre delno za nagradnjo obstoječega CNS sistema (nadgradnja SCADA), delno pa dograditev novih naprav z odgovarjaočo periferno opremo.
Vsa uporabljena periferna oprem mora biti komatibilna z izbranimi krmilnimi sistemi (senzorji - tokovni izhod 4..20 mA, aktuatorji krmiljenje 24V DC ali 0-10V DC)
Nadzorni sistem HVAC naprav
Nadgradnja SCADA sistemske programske opreme
| Dobava SCADA sistemske programske opreme za nadgradnjo obstoječe sistemske programske opreme | kos | 1
Podatki za obstoječo SCADA programsko opremo:
iFIX Plus Unlimited Points Runtime v5.8
SCADA sistemska programska oprema se nadgradi na zadnjo aktualno verzijo
Ustreza izdelek kot npr. iFIX Plus Unlimited Points Runtime v2024
Nadgradnja CLIENTsistemske programske opreme na delovni postaje vzdrževalnega osebja
Izvede se nadgradnja obstoječe sistemske programske opreme na novejšo verzijo kompatibilno z aktualnim OS proizvajalca Micrtosoft ()
Podatki za obstoječo CLIENT programsko opremo:
| iClient Read/Write Runtime 5.8 | kos | 1
CLIENT sistemska programska oprema se nadgradi na zadnjo aktualno verzijo
Za nadgradnjo ustreza izdelek kot npr. iClient Read/Write Runtime v2024
| Nadgradnja gonilnikov | kos | 1
Nadgradnja gonilnikov za komunikacijo krmilniške opreme z nadzornim sistemom
Na obstoječem nadzornem sistemu so nameščeni gonilniki za komunikacijo s sistemi za krmiljenje naprav. Skladno z nadgradnjo SCADA sistemske programske opreme je potrebno nadgraditi tudi gonilnike. Uporabljeni so sledeči komunikacijski protokoli:
- modbus
- Lonworks
- GE9 protokol
Ustrezajo izdelki kot npr.:
| GE MBE (modbus) | kos | 1
| GE9 | kos | 1
| OPC gonilnik za LonWorks (win10), NLOPC-Open | kos | 1
| OPEN LNS commissioning tool standard edition, IzoT CT Standard Edition | kos | 1
Namestitev sistemske programske opreme in gonilnikov
| Namestitev SCADA sistemske programske opreme na strežniku | kos | 1
| Namestitev Client sistemske programske opreme na delovni postaji | kos | 1
| Namestitev gonilnikov na strežniku | kos | 1
| Izdelava aplikativne programske opreme na SCADA strežniku in delovni postaji za začasno postavitev postroja: | kpl | 1
| Namestitev obstoječe programske opreme na novi strežnik in delovno postajo: (1) izdelava ekranskih prikazov, (2) izdelava PDB baze, (3) izdelava zgodovinskih prikazov in sistema arhiviranja v Historianu, (4) izdelava alarmiranja, (5) implementacija sistema zaščit, (6) zagon in testiranje delovanja sistema, (7) šolanje uporabnika sistema. | kpl | 1
Opomba:
Vsa oprema se nahaja v skupnih prostorih trakta. Pri "kabliranju" se koristijo obstoječe kabelske trase. Pred polaganjem novih kablov se odstranijo obstoječi.
Programska oprema in zagon
Programska oprema in zagon na krmilnem nivoju za delovanje klimatskih sistemov v obsegu za:
programska oprema (DI 82, DO 26, AI 35, AO 33)
testiranje (IQ, OQ)
| zagon in nastavitev parametrov delovanja | kpl | 1
| SKUPAJ =7. CNS - vodenje sistema: | kpl | 1 |  | 0
8 | Požarno javljanje
| Sanacija poškodb, nastalih med izvedbo | kpl | 1 |  | 0
| Sodelovanje z vzdrževalcem sistema | kpl | 1 |  | 0
9 | SPLOŠNO
| Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo sistema | kpl. | 1 |  | 0
| Sodelovanje pri izvedbi z izvajalcem elektro in strojnih del | kpl. | 1 |  | 0
| Sodelovanje pri pregledu sistema s strani pooblaščene institucije | kpl. | 1 |  | 0
| Izdelava NOV načrtov | kpl. | 1 |  | 0
| funkcionalni preizkusi | pavšal | 1 |  | 0
| Izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin s strani pooblaščene institucije za tehnični prevzem (kot na primer potrdilo in poročilo o ustreznem delovanju varnostne razsvetljave, meritve instalacij, CE vgrajenih materialov izjave o skladnosti, izjave o elektromagnetni kompatibilnosti,…) | kpl. | 1 |  | 0
| drobni in vezni material | % | 4 |  | 0
| nepredvideni stroški | % | 3 |  | 0
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE skupaj: |  |  |  | 0