SPECIFIKACIJE

PODATKI O JAVNEM NAROČILU

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| Oznaka javnega naročila | 270-11/2025 |
| Predmet javnega naročila | Varnostna razsvetljava |

Predmet naročila:

Predmet naročila je dobava, montaža in zagon sistema varnostne razsvetljave v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica, skladno z veljavnimi predpisi, standardi in tehničnimi zahtevami.

Izvajalec mora dobaviti in namestiti celoten sistem zasilne razsvetljave, ki vključuje svetila, kontaktorje, časovnike ter vse druge potrebne električne komponente za pravilno delovanje sistema.

Obseg del:

- demontaža obstoječih svetilk varnostne (zasilne) razsvetljave,

- dobava in montaža novih svetilk  in pripadajoče opreme,

- montaža in priklop kontaktorjev in časovnikov,

- montaža testnega stikala v elektro omaro – za namen vzdrževanja in pregleda varnostne razsvetljave (preizkus obratovanja ob simulaciji izpada napajanja),

- izvedba vseh potrebnih meritev in zagon sistema,

- zagotavljanje nadomestnih delov in potrošnega materiala v garancijski dobi in po njej,

- odvoz in okolju prijazna odstranitev obstoječih svetilk in pripadajočega materiala (vključno z baterijami), skladno z zakonodajo o ravnanju z odpadki; izvajalec mora naročniku predložiti potrdilo o prevzemu odpadnega materiala po predpisanem postopku,

- Redno vzdrževanje in preizkus: 1× letno.

| Postavka | Opis | Količina |
| --- | --- | --- |
|  | Demontaža obstoječih svetilk varnostne razsvetljave. | 1155 |
|  | Dobava in montaža novih svetilk varnostne razsvetljave. | 1155 |
|  | Dobava in montaža kontaktorja. | 40 |
|  | Dobava in montaža časovnika. | 40 |
|  | Testno stikalo - ročno | 40 |

Dodatna dela in nadomestni material:

- V primeru, da se med izvedbo ugotovijo pomanjkljivosti (npr. prekinitev napeljave, neustrezna montaža) ali se izkaže potreba po dodatni svetilki, lahko naročnik od izvajalca zahteva izvedbo teh del.

- Cena za posamezni material in dodatna dela mora biti navedena v ceniku, ki je priloga ponudbi.

- Izvajalec mora pred izvedbo dodatnih del pridobiti soglasje naročnika.
Dodatna dela se obračunajo ločeno po predloženem ceniku.

Tehnične specifikacije:

Sistem zasilne razsvetljave:

- Svetila morajo biti skladna s standardi (SIST EN 1838, SIST EN 60598-2-22, SIST ISO 7010, SIST EN 50172) ustrezno zaščitena (IP stopnja), opremljena z jasno vidnim piktogramom. Osvetljenost piktogramov mora biti v stalnem spoju.

- Svetlobni viri: svetilke z LED tehnologijo, rdečo signalno indikacijo delovanja in življenjsko dobo min. 50.000 ur, rezervno električno napajanje se mora vključiti samodejno avtomatsko v 1 sekundi.

- Minimalna avtonomija svetilk: 3 ure.

- Kontaktor AC.

- Časovnik mora biti programabilen, nazivna obremenitev kontaktov min. 16 A.

Vzdrževanje sistema varnostne razsvetljave: Letno vzdrževanje sistema varnostne razsvetljave (vključuje mesečne in letne preglede, testiranje, poročila).

Potrošni material in rezervni deli:

| Postavka | Opis materiala |
| --- | --- |
| 2.1 | Nadomestna LED svetilka |
| 2.2 | Akumulatorska baterija |
| 2.3 | Kontaktor |
| 2.4 | Časovnik (DIN montaža) |
| 2.5 | Varovalka |
| 2.6 | Nalepke/piktogrami |
| 2.7 | Ohišja svetil |
| 2.8 | Drugi nadomestni deli – po potrebi |

Opomba: Naročnik bo plačeval letno vzdrževanje po pogodbeni ceni. Potrošni material in rezervni deli bodo obračunani glede na dejansko porabljene količine po enotnih cenah, navedenih v ponudbi.

Pregled in prevzem varnostne razsvetljave

Izvajalec je dolžan po izvedbi dobave in montaže varnostne razsvetljave:

- Izvesti pregled in meritve varnostne razsvetljave skladno s standardi: SIST EN 1838 – Zasilna razsvetljava (osvetljenost evakuacijskih poti, označitev izhodov, čas delovanja ipd.), SIST EN 60598-2-22 – Svetilke za zasilno razsvetljavo, TSG-1-001:2019 - Požarna varnost v stavbah, SIST ISO 7010 – Varnostni znaki, SIST EN 50172.

- Izvesti funkcionalni preizkus sistema skladno s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki potrjuje da sistem deluje v vseh režimih (glavno napajanje, preklop na zasilno napajanje).

- Izvajalec mora ob primopredaji sistema naročniku zagotoviti osnovno usposabljanje pooblaščenega vzdrževalca naročnika za izvajanje rednih vizualnih pregledov in funkcionalnih preizkusih.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika): |  |  |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |