SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-12/2023 |
| Predmet javnega naročila | Ureditev kompresorske postaje v SB NG |

Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:

1. Kompresorska postaja skladna z zahtevami EN ISO 7396-1, sestavljena iz: 1 x vijačni kompresor Power System Pascal 11-13 Nominalna moč: 11 kW Maksimalni delovni tlak: 13 barg Kapaciteta: 1150 l/min (pri 12,5barg) Dimenzija: 104 x 70 x 100 cm; masa: 190 kg Priklop: 3/4" Glasnost: 69 dB(A) 1 x vijačni kompresor Power System Industrial 11-13 Nominalna moč: 11 kW Maksimalni delovni tlak: 13 barg Kapaciteta: 1380 l/min (pri 13barg) Dimenzija: 112 x 58 x 101 cm; masa: 228 kg Priklop: 3/4" Glasnost: 64 dB(A) 1 x vijačni kompresor Balma BK2100 Nominalna moč: 15 kW Maksimalni delovni tlak: 12 barg Kapaciteta: 1680 l/min (pri 12barg) Dimenzija: 138 x 73 x 93 cm; masa: 487 kg Priklop: 3/4" Glasnost: 87 dB(A) Obstoječe kompresorje (2 x Power System Pascal 11-13, 1 x Balma BK2100 je potrebno odklopiti od distribucijskega sistema KZ, zamenjati obstoječi priklop kompresorjev ter zagotoviti funkcionalno celoto kompresorske postaje.

2. Odklop obstoječe vertikalne pocinkana tlačne posode vsebnosti 1500 l / 16 barov in priklop nove (obstoječa) ter predelava in priklop druge (obstoječe) vertikalne pocinkana tlačne posode vsebnosti 1500 l / 16 barov.

3. 4 x elektronski izpust kondenzata.

4. Dobava in montaža postaje za filtriranje zraka. Skupina filtrov s predfilterjem, aktivnim ogljem in filtrom za delce. Postaja za filtriranje zraka: Delovni tlak: 16 barov. Pretok 144 m³/h pri 7 barih oz. 190 m³/h pri 12 barih. Min. velikost ločevalnega predfiltra: 0,01 µm. Vsebnost preostalega olja v predfiltru: < 0,01 mg/m³. Prepustnost filtra za delce: 0,04 %

5. Sistem za ločevanje olja in vode za pripravo kondenzata iz sistemov za stisnjen zrak in odstranjevanje v kanalizacijo.

6. Ekspanzijska posoda za razbremenitev tlaka mešanice kondenzata in zraka pred vstopom v separator olja in vode. Prostornina: 50 litrov

7. 2 x kompaktna naprava za kondicioniranje komprimiranega zraka na raven kvalitete zahtevane za medicinske potrebe skladno z evropsko knjigo zdravil (European Pharmacopoeia), sestavljen iz: - predfiltrne stopnje za odstranitev vodnih in oljih aerosolov do velikosti 0,01 mikron, filter z avtomatskim odvodnjavanjem, razbremenilnim ventilom in prikazom nivoja - visokozmogljiv ogljeni filter v 2.stopnji filtracije za adsorbcijo oljnih hlapov in vonjav hladno regenerativen adsorbcijski sušilnik, ki zmanjša temperaturo rosišča na -40°C in hkrati adsorbira CO2, NO in NO2 ter SO2 delce pod zakonsko mejo. Regeneracija se izvaja z regeneracijskim zrakom. Napravi se komunikacijsko povežeta na obstoječi signalni bolnišnični sistem in morata biti kompatibilni z Dräger AMS LL Monitor.

8. 2x Reducirna proga za redukcijo komprimiranega zraka na 5 in 8 bar, sestavljena iz dvojne vzporedne reducirne proge za vsako tlačno stopnjo, z zaporno pipo pred in za reducirnim ventilom, manometrom na izstopu obeh stopenj, skupne kapacitete 250 m3/h na 5 bar in 180m3 /h pri 8 bar. Napravi se komunikacijsko povežeta na obstoječi signalni bolnišnični sistem in morata biti kompatibilni z Dräger AMS LL Monitor.

9. Razdelilni blok za povezavo z plinsko regulacijsko postajo za distribucijo plina v bolnišnična območja

10. Dobava, montaža, spustitev v pogon in šolanje uporabnikov.

11. Dobava in montaža specialne bakrene cevi kvalitete SF-Cu za medicinske pline po DIN 1786, DIN 13260 in DIN 17671, vlečena, razmaščena, zaprta s plastičnimi čepi, komplet z dodatkom za razrez in spajanje,, komplet z vsemi potrebnimi koleni, odcepi, reducirji in izogibnimi loki, komplet z vsem potrebnim montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Spajanje se izvede s sistemom trdega spajkanja pri 710°C. Cu fi 15x1 mm Cu fi 22x1 mm Cu fi 28x1,5 mm

12. Spojni kosi iz bakra za spajkanje po DIN 2859, DIN 2861 in 2863, za spajanje cevi, izvedbo sprememb smeri cevovodov, izvedbo odcepov in izvedbo zmanjševanj cevovodov, skupaj z materialom za trdo spajkanje pri 710° C s spajko, ki vsebuje srebro. 65% vrednosti cevi

13. Izvedba priključitve medicinskih tehničnih plinov v obstoječi kompresorski postaji v kleti objekta. Vključno zaporne armature. Zaporne armature primerne za medicinske pline in vakuum izdelane iz nerjavečega jekla, brezmastne izvedbe, z ročico z varovalko za preprečitev nepooblaščenega zapiranja, označeni skladno z DIN EN19. DN15 DN20

14. Obešala in pritrdilni material razvoda medicinskih plinov, izdelan iz profilov, obešal, vijakov in navojnih palic primernih za uporabo v kombinaciji z bakreno inštalacijo. Vključno z fksnimi točkami. Preprečen stik bakrene instalacije z drugimi materiali (prevsem jeklo) z nemenom preprečevanja eletkrokorozije.

15. Tlačni preiskus inštalacije stisnjenega zraka in kisika inertnim plinom z 1,5 kratnikom največjega delovnega tlaka, vendar najmanj 12 bar (brez samozapornih vtičnic na odvzemnih mestih), in nato po 24 urah preskus na tesnost z 1,5 kratnikom največjega delovnega tlaka, oziroma 8 bar (s samozapornimi vtičnicami na odvzemnih mestih). Prepihava in polnjenje posamezne inštalacije z odgovarjajočo vrsto plina.

16. Prepihovanje inštalacij medicinskih plinov z medicinskim komprimiranim zrakom (definiran po ISO 7396) ali dušikom iz jeklenk z kontrolo kvalitete oz. čistoče na odjemnih mestih.

17. Preizkus tesnosti armatur in ventilov skladno z protokolom. Vključno izdelava zapisnika tlačni plinski sistemi.

18. Preizkus tesnosti varnostnih ventilov skladno z protokolom. Vključno izdelava zapisnika tlačni plinski sistemi.

19. Preizkus tesnosti na dokončanih instalacijah skladno z protokolom. Vključno izdelava zapisnika tlačni plinski sistemi.

20. Preizkus skupnega pretoka in potisnega tlaka z simulacijo delovnih pogojev skladno z protokolom. Vključno izdelava zapisnika tlačni plinski sistemi.

21. Preizkusi signalnih sistemov skladno z protokolom. Vključno izdelava zapisnika tlačni plinski sistemi.

22. Samolepilne puščice za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija (Komprimiran zrak) in tlačno stopnjo (6 bar) ; v RAL barvi za komprimiran zrak po DIN 2403.

23. A testi, zapisniki, zaključna spričevala…

24. Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacij komprimiranega zraka.

25. Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in zaključnimi deli.

26. Elektro dela, nova ustrezna elektro omarica, povezava vseh komponent kompresorske postaje, zapisniki, meritve, izdaja spričevala.

27. Demontaža obstoječe inštalacije komprimiranega zraka, pocinkane tlačne posode in odvoz na deponijo.

28. Zavarovalni, transportni in splošni manipulativni stroški.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj

navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |