## Rekapitulacija GOI del za ALS
PONUDBENI PREDRAČUN
DIA001 | REKAPITULACIJA GOI del za ALS linijo za diagnostični laboratorij
A. GRADBENA DELA
5 | PREDDELA | 0
10 | RUŠITVE | 0
20 | ZEMELJSKA DELA | 0
30 | BETONSKA DELA | 0
40 | ZIDARSKA DELA | 0
50 | TESARSKA DELA | 0
Skupaj | gradbena dela | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
520 | DELA V ALUMINIJU | 0
580 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
587 | KAMNOSEŠKA DELA | 0
600 | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA | 0
610 | TLAKARSKA DELA | 0
615 | MONTAŽNA DELA | 0
620 | RAZNA DELA | 0
990 | MANIPULATIIVNI STROŠKI | 0
Skupaj | obrtniška dela | 0
| C. ELEKTRO INSTALACIJE | 0
| D. STROJNE INSTALACIJE | 0
| Nepredvidena dela (7%) | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
Ponudnik:
Žig in podpis:

## GO ALS linija
DIA001 | Diagnostični in mikrobiološki laboratorij
|  | EM | količina |  | znesek
0005 | PREDDELA
0001 | SPLOŠNA OPOMBA : Popis je izdelan na podlagi projekta. Ponudnik je dolžan podrobno pregledati projekt, vključno s popisom del ter v primeru ugotovitve, da določene postavke in količine niso natančno definirane ali niso zajete v projektantskem popisu del, na to opozoriti naročnika preko Portala javnih naročil znotraj roka za postavljanje vprašanj.
0002 | SPLOŠNA DOLOČILA : Vsa dela se izvajajo po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. V ponudbenih cenah se upoštevati: * vse dobave in nabave materialov * horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze * podiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem * negovanje betonov med vgradnjo in po razopaženju * vse delovne in lovilne odre * vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču * upoštevati navodila nadzora in projektanta * pri opisih upoštevati tehnično poročilo, projekt statike * sestavni del popisov so sheme oken, vrat in sten.
0012 | Pripravljalna dela z organizacijo gradbišča, pripravo terena, dostavo, pripravo gr. opreme, postavitev pomožnih objektov, zaščitne ograje, opozorilnih tabel in znakov, (ocenjeno). Gradbena dela se izvajajo znotraj bolnice kjer poteka zdravstvena dejavnost, zato je še posebej potrebna pozornost pred ostalimi prostori , kjer se ne izvajajo gradbena dela, ( ocenjeno ).
|  | ura | 80 |  | 0
0090 | Izvedba zaščitne montažne stene iz mavčnih plošč med prostori kjer se izvajajo gradbena dela in ostalimi prostori. Točna izvedba in način postavitev se doreče pred pričetkom gradbenih del.
|  | m2 | 95 |  | 0
0005 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
0010 | RUŠITVE
0001 | SPLOŠNA OPOMBA RUŠITVENIH DEL: Vsa rušitvena dela se mora izvajati pod nadzorom odgovornega projektanta, nadzora in statika. Pri vseh delih je potrebno v ceni zajeti prenos ruševin na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno deponijo ter plačilo vseh taks oziroma dajatev za trajno odlaganje takih materialov. Vse postavke se obračunajo v volumnu konstrukcije , brez koeficienta povečanja volumna materiala ob rušenju.
0008 | Demontaža ( odstranitev ) obstoječih instalacij vključno z začasnim deponiranjem na gradbišču in odvozom na ustrezno deponijo, ( ocenjeno ).
|  | ura | 20 |  | 0
0010 | Demontaža ( odstranitev ) obstoječe drobne kopalniške opreme. ( ocenjeno ).
|  | ura | 10 |  | 0
0012 | Odstranitev obstoječih sanitarnih elementov, brez čiščenja z deponiranjem in odvozom na deponijo.
|  | kos | 2 |  | 0
0017 | Rezanje armirano betonske talne plošče deb. cca 14 cm vključno z vso pripravo in pomožnimi deli. Izvedba reza talne plošče po skrajnih robovih odstranitve.
|  | m1 | 42 |  | 0
0035 | Rušenje opečnih zidov deb. 25cm in več, ne glede na vrsto opeke, brez čiščenja, zidan v podaljšani malti z odvozom na deponijo do 15 km.
|  | m3 | 1.4 |  | 0
0040 | Rušenje montažnih pregradnih sten deb. do 15 cm, brez čiščenja. Montažne polne ali zastekljene stene, vključno z odvozom na deponijo do 15 km.
|  | m2 | 76 |  | 0
0042 | Rušenje obstoječih talnih površin tlakov iz steklenih prizem nad obstoječimi svetlobniki, vključno z odvozom na deponijo do 15 km.
|  | m2 | 5.7 |  | 0
0043 | Rušenje obstoječe talne plošče, deb. do 20 cm, vključno z odvozom na deponijo do 15 km. Rušenje talne plošče po predhodnem izrezu po obodu odstranitve za nove temelje.
|  | m3 | 4.6 |  | 0
0190 | Odstranjevanje obstoječih talnih površin gotovega tlaka. Keramična talna obloga, z čiščenjem tlkov in odvozom na deponijo.
|  | m2 | 163 |  | 0
0230 | Odstranitev obstoječih montažnih stropnih oblog, brez čiščenja z deponiranjem in odvozom na deponijo.
|  | m2 | 42 |  | 0
0247 | Odstranitev obstoječe keramične stenske obloge, brez čiščenja z deponiranjem na gradbišču in odvozom na deponijo do 15 km.
|  | m2 | 8 |  | 0
0300 | Odstranitev obstoječih lesenih oken in vrat vel. do 2.0 m2, z začasnim deponiranjem na gradbišču in odvozom na ustrezno deponijo do 15 km.
|  | kos | 3 |  | 0
0310 | Odstranitev obstoječih lesenih oken in vrat vel. nad 2.0 m2, z začasnim deponiranjem na gradbišču in odvozom na ustrezno deponijo do 15 km.
|  | kos | 12 |  | 0
0500 | Razna manjša rušitvena dela, ki se pojavijo med delom na objektu, ( ocenjeno ).
|  | ura | 60 |  | 0
0010 | RUŠITVE - skupaj |  |  |  | 0
0020 | ZEMELJSKA DELA
0033 | Strojni, (delno ročni) izkop za točkovne temelje tlorisne površine 1-4 m2 z odmetavanjem ob robu izkopa. Izkop v terenu III. ktg. globine do 2.0 m. OPOMBA : izkop se izvaja znotraj objekta v kletni etaži.
|  | m3 | 6.1 |  | 0
0050 | Geomehanski pregled temeljnih tal po izvedbi izkopa za nove točkovne temelje z meritvami le teh.
|  | kpl | 1 |  | 0
0054 | Ročno planiranje dna temeljev s točnostjo +- 3.0 cm.
|  | m2 | 18 |  | 0
0068 | Strojno, ( delno ročno ) zasipanje za zidovi, temelji z nakladanjem in dovozom materiala I-III. ktg z deponije na gradbišču ter nabijanjem v plasteh po 30 cm.
|  | m3 | 4 |  | 0
0070 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na gradbeno deponijo H =15 km z nakladanjem, razkladanjem razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.
|  | m3 | 2.1 |  | 0
0020 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0030 | BETONSKA DELA
0007 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B premera do fi 12mm.
|  | kg | 205 |  | 0
0020 | Vgrajevanje podložnega betona v nearmirani izvedbi preseka do 0.10 m3/m2/m.
|  | m3 | 0.6 |  | 0
0047 | Strojno vgrajevanje armiranega betona 0.10 - 0.30 m3/m2/m, z vsemi pomožnimi deli. Betom MB 30, ( C 25 / 30, XC2 ).
|  | m3 | 2.1 |  | 0
0080 | Izvedba premaza starih betonskih površin za boljšo oprijemljivost stika starega in novega betona. Izbira premaza po dogovoru z izvajalcem del ( npr. sika, mapei, kema ...).
|  | m2 | 4.2 |  | 0
0085 | Kompletna izvedba zaključne površinske obdelave talnih betonskih površin novih temeljev v zaglajeni površini.
|  | m2 | 7 |  | 0
0215 | Vrtanje v obstoječo betonsko konstrukcijo vključno z vstavitvijo jeklenih sider in zalivanje z epoksidno maso. Globina sidranja do cca 30 cm, sidra do fi 22 mm.
|  | kos | 48 |  | 0
0030 | BETONSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0040 | ZIDARSKA DELA
0003 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije iz vodoodpornega premaza na cementni osnovi 2 x v sistemu ( sika, mapei, kema ...) vključno z vstavljeno armaturno PVC mrežico in polkrožnega zaključka na stiku stena - tlak. Točen način izvedbe in izbira materiala se določi po dogovoru z izvajalcem del.
|  | m2 | 10.7 |  | 0
0009 | Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z čiščenjem in pripravo podlage. Hidroizolacija iz vodotesnega premaza v deb. cca 1,5 - 2,0 mm v sistemu Sika, Mapei, Kema.... za izvedbo hidroizolacije na stikih sten, stebrov z temelji.
|  | m2 | 5.5 |  | 0
0016 | Nabava, dobava in zidanje steklenih prizem dim. cca. 20 x 20 x 8 cm s fino cem. malto, armiranjem horizontalnih stikov vključno s stičenjem, pripravo in pomožnimi deli. OPOMBA : izvede se enako, kot je bilo to izdelano pred odstranitvij obstoječih steklenih prizem v obstoječi kovinski okvir. Izvedba prekritja obstoječih svetlobnikov.
|  | m2 | 5.7 |  | 0
0038 | Zidanje zidov iz plinobetona z lepilno malto. Zidanje z bloketi deb. 20 cm.
|  | m3 | 1.4 |  | 0
0039 | Zidanje zidov iz plinobetona z lepilno malto. Zidanje z bloketi deb. 30 cm.
|  | m3 | 4.2 |  | 0
0040 | Zidanje zidov iz plinobetona z lepilno malto. Zidanje z bloketi deb. 45 cm.
|  | m3 | 5 |  | 0
0070 | Izvedba tankoslojnega ometa sten iz siporeksa v sestavi iz "YTONG " ometom vključno z vso pripravo in pomožnimi deli.
|  | m2 | 56 |  | 0
0072 | Grobi in fini stropni omet s predhodnim obrizgom. Izvedba stropnega ometa na plošče iz kamene volne, vključno z pvc mrežico vso pripravo in pomožnimi deli.
|  | m2 | 117 |  | 0
0085 | Oblaganje stropov iz izolacijskih trdih ( fasdnih ) plošč iz kamene volne s pribijanjem. Obloga AB. plošč, vključno z vso pripravo in bandažiranjem stikov. Plošče deb. 10 cm.
|  | m2 | 195 |  | 0
0086 | Isto, kot prejšna postavka samo plošče deb. 12 cm.
|  | m2 | 83 |  | 0
0130 | Izdelava cem. prevleke s predhodnim čiščenjem podlage in vsemi pomožnimi deli. Deb. prevleke 1-2 cm.
|  | m2 | 0 |  | 0
0233 | Krpanje žlebov za instalacije po položitvi instalacij, ( ocenjeno ). Žlebovi do prereza cca 10 x 10 cm.
|  | m1 | 220 |  | 0
0333 | Zaključno čiščenje v objektih med deli na objektu in po zaključku gradbenih del. Čiščenje tlakov in okolice na območju gradbišča.
|  | m2 | 240 |  | 0
0345 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. KV delavec.
|  | ura | 120 |  | 0
0040 | ZIDARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0050 | TESARSKA DELA
0002 | Enostranski opaž točkovnih temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje. Temelji tlorisne površine do 2.0 m2.
|  | m2 | 11.2 |  | 0
0085 | Premični odri na lesenih ali kovinskih stolicah z postavitvijo in odstranitvijo. Odri višine do 2.0m.
|  | m2 | 80 |  | 0
0050 | TESARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0520 | DELA V ALUMINIJU
0006 | Dobava in montaža kvalitetnih oken iz visokokvalitetnih alu. profilov s površinsko obdelavo, trosl. izol. Zasteklitvijo, tesnjenjem in okvirji s prek. term. mostom, okovje standardno za kombinirano odpiranje. Trokrilno okno dim. 205 x 208 cm. V ceni zajeti tudi rolete na zunanji strani v isti izvedbi, kot na ostalih prenovljenih oken npr. RAL 9016 bela, " O1 ". OPOMBA : sestavni del popisa oken in vrat je shema priložena v projektu. Pred izdelavo oken dimenzije obstoječih odprtin preveriti na objektu.
|  | kos | 3 |  | 0
0007. | Isto, kot postavka št. 6, samo dimenzije okna so 205 x 138, " O1a ".
|  | kos | 2 |  | 0
0024 | Isto, kot postavka št. 6, samo okno z protipožarno zaščito EI 30, " O2 ".
|  | kos | 1 |  | 0
0026 | Izdelava, dobava in montaža line za prevzem vzorcev dim. 60 / 60 cm. Okvir iz visokokvalitetnega alu. Profilov, krilo leseno obdelano z laminatom ral 1015 z dodatno zvočno izolativnostjo, protipožarno zaščito EI 30. Drsno odpiranje navzgor v predelno steno, kljuka inox ročaj vključno z okensko polico v antibakterijski Kerrock izvedbi. Vsi elementi z protipožarni zaščiti EI 30, " L ".
|  | kos | 1 |  | 0
0133 | Dobava in montaža notranjih avtomatskih drsnih vrat iz visokokvalitetnih alu. profilov, krilo leseno obdelano z laminatom ral 1015 z dodatno zvočno izolativnostjo, kljuka zunaj in znotraj brezdotično stikalo, lastno napajanje z krmilno baterijsko enoto. Vrata dim. 90 x 210 cm, " V2 ".
|  | kos | 2 |  | 0
0134 | Isto, kot prejšna postavka samo vrata z protipožarno zaščito EI30, " V1 ".
|  | kos | 2 |  | 0
0140 | Isto, kot prejšna postavka, samo vrata dim. 120 x 230 cm, " V3 ".
|  | kos | 1 |  | 0
0170 | Kompletna izvedba prestavitve obstoječih enokrilnih notranjih vrat dim. 100 x 210 cm vključno z vso pripravo in pomožnimi deli. OPOMBA : variantno naj se v ponudbi poda morebitna izvedba novih vrat iste dimenzije, kot obstoječa vrata.
|  | kos | 1 |  | 0
0180 | Izvedba vgradnje kvalitetne panične kljuke v obstoječa zunanja vrata vključno z vso pripravo in pomožnimi deli.
|  | m2 | 1 |  | 0
0520 | DELA V ALUMINIJU - skupaj |  |  |  | 0
0580 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
0076 | Izdelava, dobava in montaža kompletne izvedbe nosilne konstrukcije ojačitve obstoječe AB. plošče v kletni etaži iz IPE 120 in HEA 180 profili medsebojno zvarjeni, vključno z sidernimi ploščicami in ustreznim sidranjem v novo izdelane temelje. Obračun po dejanski teži. Glej projekt statike.
|  | kg | 3290 |  | 0
0580 | KLJUČAVNIČARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0587 | KAMNOSEŠKA DELA
0010 | Obloga okenskih polic z marmor ploščami širine do 35cm, (notranja). Polirane plošče deb. 2-3 cm.
|  | m1 | 12.3 |  | 0
0012 | Obloga okenskih polic z marmor ploščami širine do 25 cm, (zunanja). Polirane plošče deb. 2-3 cm.
|  | m1 | 12.3 |  | 0
0587 | KAMNOSEŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0600 | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA
0002 | Slikanje novih notranjih ometanih in betonskih površin s poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage. Temeljni premaz in trikrat slikanje. Izvedba opleska v kleti.
|  | m2 | 184 |  | 0
0004 | Slikanje novih notranjih ometanih površin s dvokoponentnim finalnim premazom za zdravstvene in sterilne prostore v beli barvi vključno z vso pripravo in pomožnimi deli.
|  | m2 | 306 |  | 0
0090 | Antikorozijska zaščita jeklene konstrukcije z čiščenjem, 1x temeljnim ter 2x pokrivnimi alkidnimi premazi izvedenih po pravilniku o zaščiti jeklenih konstrukcij.
|  | kg | 3290 |  | 0
0100 | Protipožarni premaz kovinske konstrukcije, izveden po pravilniku o protipožarnih premazov za jeklene konstrukcije. Izvedba premaza za odpornost konstrukcije F 30 min.
|  | kg | 3290 |  | 0
0600 | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0610 | TLAKARSKA DELA
0057 | Dobava in polaganje visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge npr. TARALAY POLES ( Gerflor ) v skupni deb. EN 428 deb. 2,0 mm, pohodni sloj 1,0 mm iz čistega PVC - ja. Ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken antistatičnost EN 1815, odpornost površine EN 6602 razred T odporno na kemikalije permanentno antibakteriološko in antifogicidno, obdelava Sanosol vključno z predhodno pripravo podlage, rastiranjem izravnalne mase, izvedba zaokrožnic viš. 10 cm na predhodno vgrajen PVC nosilček zaokrožnice.
|  | m2 | 161 |  | 0
0076 | Dobava in montaža tipskih PVC elementov za izvedbo zaokrožnice med tlakom in steno višine cca. 10 cm za kasnejše oblaganje plastičnega ali poda iz gume. Točna izvedba se določi po dogovoru z izvajalcem del.
|  | m1 | 83 |  | 0
0078 | Dobava in montaža antibakteriološke stenske obloge višine 120 cm kot npr. Decotrend ( Gerflor ) v skupni deb. 2,0 mm iz čistega PVC - ja. Gostota materiala 1,49 gr. /m3 primerno za zelo izpostavljene površine odporne na kemikalije, udarce. Pvc obloga nad zaokrožnicami.
|  | m2 | 99 |  | 0
0610 | TLAKARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0615 | MONTAŽNA DELA
0015 | Dobava in montaža notranjih predelnih mont. sten iz obojestranskih 2 x mavčnih plošč deb. 12,5 mm GEK, vse zvočno izolirane, vključno z tipsko kovinsko podkonstrukcijo. Sendvič stena z vstavljeno izolacijo deb. 15 cm in bandažiranje stikov ter vseh ustreznih zaključkov in potrebnih ojačitv.
|  | m2 | 15 |  | 0
0049 | Dobava in montaža dodatne obloge notranjih montažnih sten iz mavčnih plošč, z Fireboard ploščami deb. 3,0 cm vso pripravo in pomožnimi deli.
|  | m2 | 14 |  | 0
0074 | Dobava in montaža spuščenega notranjega ravnega stropa v ploščah iz mavčnih gladkih acustic board plošč z tipsko podkonstrukcijo, pripravo podlage vključno z vsemi zaključki, obrobami in bandažiranjem stikov. Izvedba stropa z zahtevnimi zaključnimi izrezi za potrebe razsvetljave in prezračevanje. Izvedba dvonivojskega stropa.
|  | m2 | 161 |  | 0
0100 | Izdelava, dobava in montaža zaščitnih PVC vogalnih letvic višine 2,0 m, dim. 5 x 5 cm ustrezne kvalitete vključno z vso pripravo in pomožnimi deli.
|  | m2 | 34 |  | 0
0102 | Izdelava in montaža kaskadne zapore med dvema nivojema obešenega stropa iz mavčnih plošč deb. 12,5 mm pritrjene na tipsko ogrodje iz cinkanih profilov vključno z končno obdelavo. Točna izvedba po dogovoru z izvajalcem novega obešenega stropa.
|  | m2 | 33 |  | 0
0615 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0620 | RAZNA DELA
0040 | Dobava in postavitev gasilnih aparatov "S6", na predpisano mesto v objektu.
|  | kos | 1 |  | 0
0045 | Dobava in postavitev gasilnih aparatov "CO2" 5kg na predpisano mesto v objektu.
|  | kos | 1 |  | 0
0047 | Dobava in postavitev, ( vgradnja ) tipske hidrantne omarice na predpisano mesto v objektu.
|  | kos | 1 |  | 0
0050 | Izdelava, dobava in namestitev (razobešanje) požarnega reda na določena mesta v objektu.
|  | kos | 1 |  | 0
0060 | Kompletna izvedba pretapiciranja stolov ( sedalo ) z izbrano tkanino 4079 / 006 ( oranž ), vključno z odvozom in vračilom stolov na objekt v dveh etapah.
|  | kos | 0 |  | 0
0495 | Stroški izvajanja projektantskega nadzora na objektu med izvajanjem gradnje.
|  | ocena | 1 |  | 0
0504 | Stroški izvedbe kompletne projektne dokumentacije POV, za izvedbo vodilne mape, arhitekture in gr. konstrukcije.
|  | ocena | 1 |  | 0
0620 | RAZNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0990 | MANIPULATIIVNI STROŠKI
0005 | Manipulativni stroški 5% obrtniških del.
|  | % | 5 | 0 | 0
0990 | MANIPULATIIVNI STROŠKI - skupaj |  |  |  | 0

## EI NG-LAB
POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi certifikati.
b) | Pripravo dokumentacije skladno z veljavnimi predpisi, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
i) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
j) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
k) | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehničnega pregleda
l) | V ponudbi morajo biti zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja posameznega sistema.
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
| 1.1 SVETILKE |  |  |  | 0
| 1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
| 1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI |  |  |  | 0
| 1.4 UPS - NAPRAVA ZA NEPREKINJENO NAP. |  |  |  | 0
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
| 2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA |  |  |  | 0
| 2.2 JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
| 2.3 VIDEONADZOR |  |  |  | 0
| 2.4 KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
| 3. DEMONTAŽNA IN POMOŽNA DELA |  |  |  | 0
| 4. GLAVNA EL. RAZDELILNA OMARA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vrednost: |  |  |  | 0
| DDV 22% od osnove |  |  |  | 0
| Vrednost z DDV |  |  |  | 0
POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - Dobava in montaža opreme na predhodno položeno, označeno in preizkušeno inštalacijo. POZOR: Zahteve za kable; brezhalogeni; minimalni razred odziva na ogenj: B2ca s1d1a1 - Spuščanje sistema v pogon - Šolanje uporabnika - Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije, meritve, certifikati,... - Prevozi in transportni stroški
1. | EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 | Svetilke
Garancija na vgrajena svetila 7 let; življenska doba > 50.000 ur. Vse LED svetilke se mora dobaviti z ustreznim napajalnikom in ustreznimi certifikati; ENEC, CB, Keymark,… priznanih akreditiranih organov. Varnostne svetilke morajo imeti predvideno možnost priklopa na nadzorni sistem delovanja varnostnih svetilk.
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE
1 | zaprta stropna svetilka z možnostjo zatemnjevanja Dali, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K, barvne kakovosti Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 4250 lm, svetlobno tehničnega izkoristka 125lm/W, barvne enakomernosti po McAdam: 3, prašno lakirano kovinsko ohišje bele barve, s širokosnopno mikroprizmatično PMMA optiko z omejitvijo bleščanja UGR<19 po EN12464-1, stopnje zaščite: II, obratovalnega poteka: 50 000h L80 pri 25 ͦ C, dimenzije svetilke: 595x595x45mm, odporna na udarce min. po IK03, energijskega razreda A++, s certifikatoma ENEC in CE, z garancijo 5 let
Kot naprimer: Trilux Valineo M73 PW19 LED 34W 840 ETDD IP40
| S1 | KPL | 36 |  | 0
2 | nadgradna zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe nevtralne barve svetlobe 4000K, barvne kakovosti Ra>80, nastavljive izhodne svetilnosti svetilke 36W-4400 lm in 50W-6000 lm, barvne enakomernosti po McAdam: 3, svetlobnotehničnega izkoristka min. 120lm/W, prašno lakirano kovinsko ohišje bele barve RAL9016, s širokosnopno mikroprizmatično optiko z omejitvijo bleščanja UGR<19, obratovalnega poteka min: 50 000h L80 pri 25 ͦ C, dimenzije svetilke: 1513x313x46 mm, energijskega razreda A++, s certifikatoma ENEC in CE, z garancijo 5 let
Kot naprimer: Trilux Siella G5D3 PW19 LED 36W-50W 840 ML ET IP20
| S2 | KPL | 15 |  | 0
3 | zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K in Ra>80, z navzdol usmerjeno širokosnopno optiko, izhodne svetilnosti svetilke 930 lm, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij srebrno sive barve in varnostno mikroprizmatično steklo, z vgrajenim mat odsevnikom iz čistega aluminija, odprna na udarce po IK06, dimenzije: 300x100x100 mm, obratovalne dobe: 50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in certifikatoma ENEC in CE, z garancijo 5 let
Kot naprimer: MTSI Quasar 30M LED 20W 830 IP65
| S3 | KPL | 1 |  | 0
VARNOSTNE SVETILKE
1 | vgradna zaprta svetilka zasilne razsvetljave s simetrično antipanik optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 3h, izhodne svetilnosti pri 3h avtonomiji: 150 lm, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni vgradni izrez: Ø60 mm, s certifikatom CE, komplet z garancijo 5 let na komplet svetilko vključno z baterijo
Kot naprimer: Beghelli 4334 MULTI LENS LED 3W SE3H IP42 Largaluce
| ZS1 | KPL | 13 |  | 0
2 | nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, stanovitno ohišje debeline 20 mm s povišano stopnjo zaščite odporno na udarce po IK07, v pripravnem spoju avtonomije 3h, s sistemom leč in mikroprizem za dosego minimiziranja bleščanja in visok svetlobno tehnični izkoristek, izhodne svetilnostipri 3h avtonomiji: 250 lm, dimenzije: 213x83x20 mm, z vgrajeno libelo za enostavno montažo v ravni liniji, s certifikatom CE, z garancijo 5 let na komplet svetilko vključno z baterijo
Kot naprimer: Beghelli 4302 UP LED 1W SE3H IP65
| ZS2 | KPL | 6 |  | 0
3 | nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe s piktogramom smeri izhoda: naravnost oz. levo-desno, razpoznavnosti 20M, v trajnem spoju avtonomije 3h, dimenzije: 214x154x29 mm, s signalizacijo okvare v skladu z zahtevami standarda SIST EN 60598-2-22, z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo
Kot naprimer: Beghelli 4320 UP LED EXIT 20M 3W DF20M SA3H IP40
| ZS3 | KPL | 7 |  | 0
4 | nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe, s priloženo lečno zelo širokosnopno antipanik optiko lungaluce 3m, priključne moči: 7,5W, stanovitno ohišje iz tlačno litega aluminija, odporno na udarce po IK09, z avto test funkcijo, v pripravnem spoju avtonomije 3h, izhodne svetilnosti pri avtonomiji 1h: 385 lm, dimenzije: 180x180x57 mm, za temperaturno območje od: -10˚C do +45°C, s certifikatom CE, z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo; komplet z 15043 - stenski nosilec svetilke z možnostjo usmerjanja snopa svetlobe
Kot naprimer: Beghelli 19370 LLL EXTREME LED 7,5W AT SE3H Largaluce 3M IP65
| ZS4 | KPL | 1 |  | 0
5 | Beghelli Aestetica N - stenske nalepke s piktogramom smeri izhoda | kpl | 3 |  | 0
OSTALO
1 | Meritev osvetljenosti splošne razsvetljave po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
2 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava montažnega načrta, izris detajlov vpetja svetilk, sodelovanje in svetovanje dobavitelja svetilk pri montaži | ur | 8 |  | 0
4 | Drobni, vezni in spojni material | 3% |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | Podometno stikalo, 250V, 16A, antibakterijska izvedba komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do sedmih stikal skupaj, zaščita vsaj IPx1. Barva okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta. Proizvajalec: kot Tem Čatež Line ali enakovredno
| navadno | kos | 2 |  | 0
| izmenično | kos | 14 |  | 0
2 | Nadometno stikalo, 250V, 16A, zaščita vsaj IPx4. Proizvajalec: kot Tem Čatež Cubo ali enakovredno
| navadno | kos | 2 |  | 0
3 | Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx, časa vklopa 10sek - 15min, IP54, montažna višina do 4m, kvadraten, komplet z relejem oz. kontaktorjem in dozo za neposredni vklop svetilke
Obremenitev: -2000W - omsko breme - navadne sijalke -1000W - fluo svetilke KVG -500W -fluo ali LED svetilke EVG
Proizvajalec: STEINEL ali enakovredno
| S1 - IS 2360-3 ECO (Steinel), kot 360°, doseg 24m; r =12m; višina do 6m, montiran na stropu, bel | kos | 2 |  | 0
4 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V antibakterijska izvedba z zaščito proti dotiku; cenovni razred kot TEM Čatež Soft | kos | 7 |  | 0
5 | Enofazna nadometna vticnica, 16A, 230V IP44 z zaščito proti dotiku; cenovni razred kot TEM Čatež Cubo | kos | 5 |  | 0
6 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal, talno dozo ali stebriček, komplet z odgovarjajočo dozo veznim in pritrdilnim materialom
| 250V, 16A, 1P+N+PE rdeča; dvojna Agregat kot tip Elba | kos | 75 |  | 0
7 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz | kos | 8 |  | 0
8 | Izpust zaključen s sponkami za priklop naprave | kos | 14 |  | 0
9 | Troprekatni parapetni kanal 70/130, pločevinaste izvedbe, komplet z pokrovi, pregradami, koleni, spojkami, tesnilnim materialom med prostori in pomožnim spojnim materialom, tip Elba AT ali enakovredno | m | 34 |  | 0
10 | Troprekatni parapetni kanal 70/170, pločevinaste izvedbe, komplet z pokrovi, pregradami, koleni, spojkami, tesnilnim materialom med prostori in pomožnim spojnim materialom, tip Elba AT ali enakovredno | m | 4 |  | 0
11 | Glavna doza za izenačevanje potenciala-GIP, nadometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine, opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom, pleksi pokrovom ali zaščito različnih dimenzij. | kos | 1 |  | 0
12 | Doza za izenačevanje potenciala DIP, podometna ali nadometna omara iz nerjaveče pločevine ali PVC materiala, zaščite IP 44, opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom, različnih dimenzij. | kos | 2 |  | 0
13 | H-EB01 zbiralka s pokrovom za izenačevanje potencialov in povezavo na ozemljitev (monataža na kabelsko polico ali steno) | kos | 3 |  | 0
14 | Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z B2ca s1d1a1; položeni delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi, glavami in čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;
| - N2XH-J 5x35 mm2 | m | 48 |  | 0
| - N2XH-J 5x16 mm2 | m | 35 |  | 0
| - N2XH-J 5x10 mm2 | m | 62 |  | 0
| - N2XH-J 5x6 mm2 | m | 10 |  | 0
15 | Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z B2ca s1d1a1 (razred odziva na ogenj); položeni delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;
| - N2XH-J 3x6 mm2 | m | 110 |  | 0
| - N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 2480 |  | 0
| - N2XH-J 5x1,5 mm2 | m | 180 |  | 0
| - N2XH-J 4x1,5 mm2 | m | 210 |  | 0
| - N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 1450 |  | 0
| - LiHCH 2x075 mm2 | m | 80 |  | 0
| - U/FTP cat 6A | m | 110 |  | 0
| - Olflex 110 5x1,5 mm² | m | 20 |  | 0
16 | PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, skladen s CPR - B2ca s1 d1 a1, ali enakovredno tip H05Z1-K, uvlečen v zaščitne cevi oz. na kabelsko polico:
| . 6 mm2 | m | 680 |  | 0
| . 10 mm2 | m | 80 |  | 0
| . 16 mm2 | m | 50 |  | 0
17 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, negorljiva, skladen s CPR - B2ca s1 d1 a1, gibljiva, položena podometno, nadometno med stropniki ali v tlaku
| - i. c. fi 50 mm | m | 30 |  | 0
| - i. c. fi 36 mm | m | 40 |  | 0
| - i. c. fi 28 mm | m | 50 |  | 0
| - i. c. fi 23 mm | m | 470 |  | 0
| - i. c. fi 16 mm | m | 1480 |  | 0
| - i. c. fi 13,5 mm | m | 240 |  | 0
18 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 23 mm | m | 30 |  | 0
| - PN fi 16 mm | m | 40 |  | 0
19 | NIK kanal raznih dimenzij
| - NIK 2-3 | m | 40 |  | 0
| - NIK 4-5 | m | 20 |  | 0
20 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačena s spiralno zvito plastično žico, raznih dimenzij 12-50 mm, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico. Proizvajalec: GEWISS ali podobno | m | 12 |  | 0
21 | Plastične objemke raznih dimenzij za pritrjevanje cevi na strop ali steno | kos | 24 |  | 0
22 | Kabelske police izdelane iz hladnocinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, višina 5cm, komplet s pokrovi in konzolami (pozor: konzole naj bodo stropne višine vsaj 0,6m) Kot naprimer HERMI
| 200 mm | m | 40 |  | 0
| 100 mm | m | 35 |  | 0
23 | Dobava in montaža razvodnic, n/o, 85x85mm, IP66, s tremi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo | kos | 30 |  | 0
24 | Dobava in montaža doz raznih dimenzij za montažo v predelno knauf steno | kos | 12 |  | 0
25 | Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji, cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna mreža, kanali, ograje, kovinska fasada,....) z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 38 |  | 0
26 | Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
| -z mostičenjem | kos | 10 |  | 0
| -z vijačenjem | kos | 20 |  | 0
27 | Ozemljilna žica Rf 8 mm; položeno ob kabelski polici komplet z ustreznimi objemkami | m | 30 |  | 0
28 | OzemljilnI TRAK Rf 30x3,5 mm za ozemljitev kovinskih delov | m | 14 |  | 0
29 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih (senčila, pipe, pisoarji, vrata, …).
| drsna vrata | kpl | 3 |  | 0
| požarna loputa | kpl | 6 |  | 0
| digestorij - napajanje in krmiljenje | kpl | 25 |  | 0
| ventilator digestorija | kos | 1 |  | 0
| stropni/stenski konvektorji (napajanje in komunikacija BUS) | kpl | 7 |  | 0
| termostat za krmiljenje konvektorja | kpl | 5 |  | 0
| vrf zunanja enota; 13kW/400V | kpl | 1 |  | 0
| klimat; 6kW/400V, komplet s tablojem | kpl | 1 |  | 0
| vlažilnik; 24kW/400V | kpl | 1 |  | 0
30 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca 25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel v vseh stikalnih blokih | kos | 48 |  | 0
31 | Usklajevanje z gradbenim, strojnim izvajalcem ter obrtniki (trase, mikrolokacije priključkov,…) | ur | 8 |  | 0
32 | Usklajevanje z dobaviteljem laboratorijskih linij | ur | 10 |  | 0
33 | Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih, signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:
| - velikosti odprtine 10x20 cm | kos | 2 |  | 0
| - velikosti odprtine 20x20 cm | kos | 2 |  | 0
| - kamena volna debeline 10 cm | m2 | 1 |  | 0
34 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, označevanje vseh elementov (obvezno trajne oznake na vtičnicah stikalih, priključkih,...) in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
35 | Drobni, vezni in spojni material | % | 3% | 0 | 0
36 | Meritve el. inštalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3. | ELEKTRIČNI RAZDELILCI
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
Oprema v el. razdelilnikh: kot Schrack ali Eti oziroma enakovredno; obvezno testiranje vseh el. razdelilnikov z ustrezno dokumentacijo, predložitev vseh certifikatov vgrajene opreme. Upoštevati sestavljanje v delavnici, transport in montažo na predvidenem mestu z vsemi priklopi kablov. Po montaži je potrebno izvesti preizkus sestave (PTTA – Partial Type Tested Assembly)
Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdelilnikov, ki jih morata potrditi projektant, pooblaščeni predstavnik uporabnika in nadzornik!
1 | El. razdelilnik razvoda moči (el. omara LABORATORIJ) razdeljena na agregatski in UPS del R(U)-LAB tipske, modularne, prostostoječe izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035, IP54, IK08, ustrezno s standardom IEC 61439, kot Schrack Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od zgoraj. Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 2000x1000x300mm na podstavku 100mm V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema (upoštevati dobavo, montažo in transport): | kos | 1 |  | 0
dobava in montaža:
| Odklopilno stikalo; 125A 3p.; CLBS 125 3P | kos | 1 |  | 0
| Preklopno stikalo; 1-0-2; 40A 4p. | kos | 1 |  | 0
| Odklopilno stikalo; 40A 3p.; CLBS 40 3P | kos | 1 |  | 0
| Varovalčni ločilnik TYTAN II 3P, do 63A komplet s talilnimi vložki...A | kos | 5 |  | 0
| Stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0,03A; TIP A | kos | 2 |  | 0
| kombinirano zaščitno stikalo KZS C16/0,03A; 2M; TIP A | kos | 20 |  | 0
| Instalacijski odklopnik 1P C10; 10 kA, | kos | 21 |  | 0
| Instalacijski odklopnik 1P C16; 10 kA, | kos | 13 |  | 0
| Instalacijski odklopnik 1P C25; 10 kA, | kos | 2 |  | 0
| Instalacijski odklopnik 3P C16; 10 kA, | kos | 1 |  | 0
| Prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 M HERMI | kos | 2 |  | 0
| delo v delavnici | ur | 14 |  | 0
| delo na terenu | ur | 20 |  | 0
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.4. | UPS - naprava za neprekinjeno napajanje
(UPOŠTEVATI DOBAVO, MONTAŽO IN ZAGON)
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | On line tehnologija delovanja, stalna regulacija izhodne napetosti in frekvence v skladu z regulativo EN50091
Visoka EMC kompatibilnost EN50091-2 nivo B in EN55022 nivo B
Vhodna napetost 3x400/230V +20/-32% 50Hz,
Izhodna napetost 3x400V/230V ± 1%, 50Hz,
Sixpack IGBT tehnologija močnostnih komponent tekočinsko hlajene,
PFC usmernik s sinusnim odvzemom vhodnega toka, vhodni THDI<3%,
Korekcija vhodnega cos fi>0.99,
Akumulatorska baterija vrhunske kakovosti, hermetično zaprta, brezkislinska, brez vzdrževanja, življenjska doba minimalno 10 let obvezen certifikat proizvajalca in dobavitelja)
Inteligentna temperaturno kompenzirana pulzna tehnologija polnjenja baterije, ki podaljšuje življenjsko dobo baterije do 50%,
Napoved preostale življenjske dobe baterij na osnovi dejanskih pogojev obratovanja,
Baterije so vgrajene v kabinet UPS naprave,
Avtomatski zaščitni baterijski odklopnik v kabinetu UPS naprave,
Sinhrono delovanje z mrežo,
Lokalni barvni LCD nadzorni panel z diagnostiko delovanja, prikazom vseh električnih parametrov, vodenje statistike,kronološka lista alarmov, dinamična enopolna sheme UPS sistema in komandne tipke
Programska oprema za nadzor in shutdown Solution PAC/WAN,
Standardno elektronski bypass in stikalo ročnega vzdrževalnega bypassa,
Obvezna možnost prikopa na CNS; MODBUS RTU RS 485
UPS sistem je na kolesih za enostavno pozicioniranje v prostoru,
Naprava naj bo predvidena sledeče moči in avtonomije:
| 20kVA /minimalno 18 kW; 15 min avtonomija pri polni obremenitvi | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1. | STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA
ZAHTEVE za kable:
Kabli moraj biti Cat 6A
10 Gbit/s ready (500 MHz)
Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)
Kabli morajo biti HALOGEN-FREE (B2ca s1d1a1)
Izvedene meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka (baker in optika)
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz prejšnje točke
Vsi elementi ožičenja naj izpolnjujo zahteve Cat 6A
Minimalno 20 let garancije na izvedbo in vgrajen material
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | Komunikacijsko vozlišče KV-LAB (Laboratorij), sestavljeno iz 19" prostostoječe omare, višine 47HE (2200 mm), širine 800mm in globine 800mm, s steklenimi sprednjimi vrati, snemljivo zadnjo steno in vertikalnimi organizatorji. Omara ima vgrajene sledeče elemente: v strop vgrajeno hladilno enoto s štirimi ventilatorji z elektronskim termostatom, štiri fiksne perforirane police: polica 19'' PS 900 do 120kg (2 kos), polica 19'' PS 900 do 28kg (2 kos); 19 palčna izvlečna polica, nosilnost do 10 kg, 2U; dve razdelilni jakotočni letvici s prenapetostno zaščito in devetimi šuko vtičnicami, ozemljitvena zbiralka | kos | 1 |  | 0
| optični zaključni kabel LC, "single mode" -50/125 um, dolžine 2,0m z ustreznim certifikatom | kos | 12 |  | 0
| Optični delilnik, 12x LCLC konektor, 1 HE, komplet z kaseto, pokrovom, zaključnimi kabli | kos | 1 |  | 0
| Distribucijski panel višine 1HE (delilnik STP, polno zaseden), z 24 priključki RJ45 Cat.6A, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, za zaključitev U/FTP kablov, možnost pritrditve stranskega organizatorja, vgrajen v 19˝ komunikacijsko om. | kos | 4 |  | 0
| Organizator ožičenja 1 HE, kovinsko v črni barvi, | kos | 4 |  | 0
| Priključni kabel U/FTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1m | kos | 20 |  | 0
| Priključni kabel U/FTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 2m | kos | 50 |  | 0
| Priključni kabel U/FTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 3m | kos | 30 |  | 0
2 | Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo (vtičnice so razpisane pri bolniških kanalih)
| vtičnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi konektorji) - parapetni k. Elba | kos | 39 |  | 0
| izpust U/FTP, kat.6A, - (zaključen z RJ 45 konektorjem za priklop linije) | kos | 7 |  | 0
| izpust U/FTP, kat.6A, - (zaključen z RJ 45 konektorjem za priklop WiFI antene) | kos | 4 |  | 0
3 | Telekomunikacijski instalacijski kabel, ki mora ustrezati B2ca s1d1a1, položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal
| U/FTP podatkovni kabel, Cat. 6A 500 MHz, 23 AWG | m | 2740 |  | 0
| Optično vlakno SM 12 vlakna- 9/125um, 12x E 9/125um, DROP kabel G.657.A zaščitnem plašču, s polaganjem na pripravljene trase | m | 78 |  | 0
4 | Kabelske police izdelane iz hladnocinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, višina 4cm, pobarvane (bela barva). Kot naprimer HERMI
| 200 mm | m | 30 |  | 0
| 100 mm | m | 25 |  | 0
5 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - i. c. fi 36 mm | m | 220 |  | 0
| - i. c. fi 28 mm | m | 160 |  | 0
| - i. c. fi 23 mm | m | 210 |  | 0
| - i. c. fi 16 mm | m | 450 |  | 0
6 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 80 |  | 0
7 | NIK kanal raznih dimenzij
| - NIK 2-3 | m | 40 |  | 0
8 | Zaključevanje U/FTP kablov kat. 6A na delilnem panelu in vtičnici | kos | 89 |  | 0
9 | Meritve UTP/FTP ClassEA instalacije (meritve v skladu s standardi in certificiranimi merilniki); obvezna predaja končnega poročila | kos | 89 |  | 0
10 | Zaključevanje optike in meritve (na obeh koncih) | kpl | 1 |  | 0
11 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijonaravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon; Sistemska garancija principala (25 let) | kpl | 1 |  | 0
12 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2. | JAVLJANJE POŽARA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
OPOMBA:
Predvideti je potrebno opremo, ki je združljiva s sistemom proizvajalca Zarja Kamnik (sistem navedenega proizvajalca se nahaja na predmetnem delu objekta). Novi javljalniki se vežejo na obstoječo zanko požarnega javljanja
dobava in montaža
1 | OPT XP-95 z adresibilno sireno | kos | 2 |  | 0
Adresibilni optični javljalnik z integrirano sireno
2 | OPT XP-95 | kos | 8 |  | 0
Adresibilni optični javljalnik
3 | RJ XP-95 z izolatorjem | kos | 3 |  | 0
Adresni ročni javljalnik s pleksi zaščito Apollo
4 | P XP-95/Discovery | kos | 10 |  | 0
Podnožje za adresne javljalnike XP-95 Apollo
5 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 10 |  | 0
Tesnilo za podnožja javljalnikov
6 | AV-618 adresni vmesnik | kos | 5 |  | 0
eno kanalni IZHODNI - dvo kanalni VHODNI
'Krmilni vmesnik v ohišju s 3A relejskim izhodom in dvema vhodoma za priklop brezpotencialnih kontaktov
7 | AV-622 adresni vmesnik | kos | 2 |  | 0
adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem, tip: Zarja, AV-622
sirena z bliskavko notranja
8 | NAPAJALNIK DODATNI V OHIŠJU DNAP-460 24V/6A | kos | 1 |  | 0
NAPAJALNIK DODATNI V OHIŠJU DNAP-460 24V/6A 'z vgrajenim AV-618 za kontrolo delovanja Možnost vgradnje AKU baterij 2x12 Ah ali 2x27 Ah ali 2x42 Ah
10 | Označevalna pl. | kos | 2 |  | 0
Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013
11 | Označevalna pl. | kos | 2 |  | 0
Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013
12 | Označevalna pl. | kos | 20 |  | 0
Označevalna nalepka optične javljalnike, vmesnike,….
13 | Kabel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd E30 s polaganjem in upoštevanjem objemk za montažo kabla | m | 480 |  | 0
14 | Kabel JH(St)H 4x2x0.8 mm s polaganjem | m | 80 |  | 0
15 | Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoštevati tudi objemke) | m | 110 |  | 0
16 | Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoštevati tudi objemke) | m | 60 |  | 0
17 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm - ves material mora biti negorljiv | m | 320 |  | 0
18 | Dobava in montaža ognjeodpornih razvodnic E-30; raznih dimenzij IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 4 |  | 0
19 | Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (požarne centrale, javljalnikov požara, adresnih vmesnikov, VK, požarnih loput, ostalo,..) na položne instalacije, …… | kos | 30 |  | 0
20 | Programiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
21 | Zagon sistema in poizkusno delovanje | kpl | 1 |  | 0
22 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.3 | VIDEONADZOR
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | Dnevno / nočno kamera kot AXIS M3106-LVE MK II, kompaktna mini kupola v vandal-odporni zasnovi z ravno površino, ki je na voljo na prostem. Vgrajena IR osvetlitev in fiksna leča. Več, posamično nastavljivih streamov H.264, H.265 in Motion JPEG; max 4 MP ločljivost pri 30 fps pri WDR. Axisova tehnologija Zipstream za zmanjšane pasovne širine in potrebe po shranjevanju. Reža za pomnilniško kartico za dodatno lokalno shranjevanje video posnetkov. Zaznavanje gibanja videoposnetka in alarm za aktivno poseganje. | kpl | 1 |  | 0
2 | Mrežna kamera kot AXIS M2026-LE MK II, Bullet - resolucija 4MP pri 25/30 fps - day/night - Lightfinder v slabih svetlobnih pogojih - Multiple stream, zip stream - objektiv fiksni 2,4 mm - digital PTZ - IR Led 15m - PoE, IEEE 802.3af Type 1 Class 3 - IP66, IK08, -30C do +50°C | kpl | 4 |  | 0
3 | Video strežnik za do 16 IP kamer AXIS S1116 RACKED | kpl | 1 |  | 0
- rack 19" 1U
- programska oprema Axis; licenca za 16 kamer
- sistemski arhiv 8TB
- podprta RAID stopnja 0, 1, 10
- max pasovna širina snemanja 256
- MS Windows 10 Enterprise
- možno vgraditi do 3x HDD
4 | Trdi disk 6TB; 5.9/256M/S600 | kos | 2 |  | 0
5 | Licenca - acs core devide e-license (dodatna licenca) | kos | 5 |  | 0
6 | Pregledovalna postaja do 16 kamer - AiO, Gen4 IPS LED FHD - monitor 23,8", 1920 x 1080 - procesor Intel Core i7-10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 12MB) - ram 16GB DDR4 3200MHz SO-DIMM, 1 socket free, 64GB max - ssd 256GB M.2 2280 PCIe NVMe Opal SSD - ethernet Gigabit Ethernet 1x RJ45 - MS Windows Pro 10 - možno priključiti 1x dodatni monitor - monitor 24", tipkovnica in miška | kos | 1 |  | 0
7 | Oprema v komunikacijskem vozlišču KV-LAB | kpl | 1 |  | 0
| GS 4210 24-Portno Managed High Power PoE Gigabit Ethernet Mrežno Stikalo + 4-Port SFP (400W) | kos | 1
| 24 portni patch panel CAT.6 UTP | kos | 1
| Priključni kabel U/FTP kat.6A (minimalni razred odziva na ogenj: B2ca s1d1a1), z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1m | kos | 5
| Horizontali urejevalnik kablov | kos | 1
8 | Instalacijski kabli:
| FTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (moder) | m | 320 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
9 | Instalacijska plastična gibljiva, rebrasta cev položena n teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 240 |  | 0
| RBC 23 | m | 50 |  | 0
10 | Montaža sistema na položeno in preizkušeno instalacijo, parametriranje, nastavitve, primopredaja in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 | KONTROLA PRISTOPA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
OPOMBA:
V objektu je predviden sistem Četrte poti, ponujena oprema mora biti združljiva s tem sistemom!
1 | Krmilna enota VT-500M, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov | kos | 1 |  | 0
2 | Čitalnik CMX3 13M/125k, domet do 5 cm, komunikacija RS-485-4WX, napajanje 12Vdc, poraba 150mA, protokol DESFire EV2 (13,56 MHz) in HITAG1 RO (125 kHz), komplet z dozami | kos | 2 |  | 0
3 | Napajalnik TDR30-12VK | kos | 1 |  | 0
4 | ISO brezkontaktne kartice; z logo znakom naročnika | kos | 40 |  | 0
5 | Priklop na krmilno avtomatiko drsnih vrat; obvezno sodelovanje dobavitelja vrat | kos | 3 |  | 0
6 | Kabel FTP ca.t 6A s polaganjem | m | 210 |  | 0
7 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
8 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem | m | 200 |  | 0
9 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
10 | Montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske naprave na ustrezno predhodno pripravljeno instalacijo. | kpl | 1 |  | 0
11 | Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 1 |  | 0
12 | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo sistema | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | DEMONTAŽNA IN POMOŽNA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | Pregled obstoječega stanja, iskanje vertikal in dostopa do priključnih omaric za NN in TK dovod obvezna prisotnost vzdrževalcev objekta | ur | 6 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih elementov električnih inštalacij (svetilke, stikala, vtičnice, kabli, parapetni kanali, kabelske police, vse šibkotočne napeljave (IKT, požar, video, KP, domofon,…) - vse pod kontrolo vzdrževalcev objekta) | ur | 60 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih elementov v el. razdelilcih, ki se nahajajo v sklopu predmetnih prostorov. Potrebno je odklopiti vse kable, ki niso v funkciji, komplet z elementi v predmetnih el. razdelilcih | ur | 20 |  | 0
4 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo oddaljeno do 30 km komplet s predložitvijo ustrezne dokumentacije | kpl | 2 |  | 0
5 | Dolblenje zidu za potrebe vgradnje cevi in v kablov v betonsko steno - režijske ure | ur | 30 |  | 0
6 | Izvedba prebojev v betonski strop ali steno debeline do 40cm (preboji do fi 10 cm - kronsko vrtanje) | kpl | 6 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | GLAVNA EL. RAZDELILNA OMARA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
dobava in montaža:
OPOMBA:
Oprema v el. razdelilnikh: kot Legrand ali Eaton oziroma enakovredno; obvezno testiranje vseh el. razdelilnikov z ustrezno dokumentacijo, predložitev vseh certifikatov vgrajene opreme. Upoštevati sestavljanje v delavnici, transport in montažo na predvidenem mestu z vsemi priklopi kablov
Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdelilnikov, ki jih morata potrditi projektant, pooblaščeni predstavnik uporabnika in nadzornik!
Dimenzijo razdelilnikov je potrebno prilagoditi vstopni dimenziji v prostor. Pred naročanjem je potrebno preveriti izvedene gradbene dimenzije prostorov za postavitev razdelilnikov, kakor tudi že montirano strojno in tehnološko opremo. Po potrebi je potrebno korigirati dimenzije razdelilnikov.
1 | El. razdelilnik razvoda moči R-G (glavni el. razdelilec objekta - mrežni del), tipske, modularne, prostostoječe izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035, IP55, IK08, glavne zbiralke Ib=630A, Ik=10kA, ustrezno s standardom IEC 61439-1&2, tip XL³ S 630; proizvajalec kot Legrand ali enakovredno. Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od zgoraj. Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 1700x800x300mm na podstavku 100mm. V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema: | kos | 1 |  | 0
| dobava in montaža: |  |  |  | 0
| - bremensko stikalo 400A; 3p. | kos | 1 |  | 0
| Varovalčni ločilnik NV00 3P, do 160A komplet s talilnimi vložki, | kos | 4 |  | 0
| Varovalčni ločilnik NV000 3P, do 125A komplet s talilnimi vložki, | kos | 18 |  | 0
| Varovalčni ločilnik TYTAN II 3P, do 63A komplet s talilnimi vložki, | kos | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; B ali C; 10 kA | kos | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p.; B ali C; 10 kA | kos | 1 |  | 0
| Vtičnica 16A; DIN letev, LED svetilka montaža v omari prilagojena širini omare + končno stikalo na vratih el. omare | kos | 1 |  | 0
| ~ svetilka za razsvetljavo v el.razdelilcu | kpl | 1
| ~ 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke) | kpl | 1
| Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na ModBus sistem, kot tip EMDX3, komplet z adapterjem USB-RS485 za prenos podatkov | kos | 1 |  | 0
| Tokovni transformator tip CTL, Legrand ali enak: |  |  |  | 0
| 200/5A, 10VA | kos | 3 |  | 0
| Modbus communication interface RS485 | kos | 1 |  | 0
| parametriranje števcev, programska oprema, zagon in šolanje | kpl | 1 |  | 0
| Prenapetostna zaščita PZH R2 275/50/3+1 M | kpl | 1 |  | 0
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kpl | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | El. razdelilnik razvoda moči RA-G (glavni el. razdelilec objekta - agregatski del), tipske, modularne, prostostoječe izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035, IP55, IK08, glavne zbiralke Ib=630A, Ik=10kA, ustrezno s standardom IEC 61439-1&2, tip XL³ S 630; proizvajalec kot Legrand ali enakovredno. Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od zgoraj. Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 1700x800x300mm na podstavku 100mm. V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema: | kos | 1 |  | 0
| dobava in montaža: |  |  |  | 0
| - bremensko stikalo 400A; 3p. | kos | 1 |  | 0
| Varovalčni ločilnik NV00 3P, do 160A komplet s talilnimi vložki, | kos | 2 |  | 0
| Varovalčni ločilnik NV000 3P, do 125A komplet s talilnimi vložki, | kos | 19 |  | 0
| Varovalčni ločilnik TYTAN II 3P, do 63A komplet s talilnimi vložki, | kos | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; B ali C; 10 kA | kos | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p.; B ali C; 10 kA | kos | 1 |  | 0
| Vtičnica 16A; DIN letev, LED svetilka montaža v omari prilagojena širini omare + končno stikalo na vratih el. omare | kos | 1 |  | 0
| ~ svetilka za razsvetljavo v el.razdelilcu | kpl | 1
| ~ 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke) | kpl | 1
| Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na ModBus sistem, kot tip EMDX3, komplet z adapterjem USB-RS485 za prenos podatkov | kos | 1 |  | 0
| Tokovni transformator tip CTL, Legrand ali enak: |  |  |  | 0
| 300/5A, 10VA | kos | 3 |  | 0
| Modbus communication interface RS485 | kos | 1 |  | 0
| parametriranje števcev, programska oprema, zagon in šolanje | kpl | 1 |  | 0
| Prenapetostna zaščita PZH R2 275/50/3+1 M | kpl | 1 |  | 0
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kpl | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža elementov za potrebe el. razdelilca Lekarne R(A)-LEK. (mrežni in agregatski del); el. razdelilec se nahaja v prostorih lekarne | kpl | 1 |  | 0
| demontaža: |  |  |  | 0
| - demontaža obstoječih varovalnih in krmilnih elementov | ur | 20 |  | 0
| - demontaža obstoječih varovalnih in krmilnih elementov | ur | 6 |  | 0
| - demontaža obstoječe montažne plošče | ur | 10 |  | 0
| - čiščenje in pleskanje el. razdelilca | ur | 14 |  | 0
dobava in montaža:
| - montažna plošča prilagojena dimenziji obstoječe el. omare | kpl | 1 |  | 0
| - glavno bremensko stikalo 80A; 3p. | kos | 2 |  | 0
| Stikalo na diferenčni tok RCCB 80/0,03A; TIP A | kos | 6 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; B ali C; 10 kA | kos | 51 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p.; B ali C; 10 kA | kos | 11 |  | 0
| Prenapetostna zaščita PZH R2 275/50/3+1 M | kpl | 2 |  | 0
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kpl | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih elementov, komplet s stikali, odklopniki in varovalnimi elementi, zbiralkami, kanali,... ki so trenutno vgrajeni v el. razdelilcu R-G in RA-G | ur | 40 |  | 0
5 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo | kpl | 1 |  | 0
6 | Prevezave obstoječih napajlnih kablov na nov el. razdeliec R-G, ki se bo nahajal v kleti objekta | ur | 60 |  | 0
7 | Spojke za kable od 4x16 - 50 mm2, ter podaljševanje obstoječih kablov. Spojke se montirajo v obstoječi glavni omari | kos | 20 |  | 0
8 | Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z B2ca s1d1a1; položeni delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi, glavami in čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;
| - N2XH-J 5x25 mm2 | m | 42 |  | 0
| - N2XH-J 5x16 mm2 | m | 65 |  | 0
9 | Kabelske police izdelane iz hladnocinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, višina 5cm, komplet s pokrovi in konzolami (pozor: konzole naj bodo stropne višine vsaj 0,6m) Kot naprimer HERMI
| 300 mm | m | 30 |  | 0
10 | Konstrukcijsko jeklo opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 40 |  | 0
11 | Izvedba prebojev fi 10 cm v betonsko steno ali strop debeline 40cm. | kos | 4 |  | 0
12 | Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih, signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:
| - velikosti odprtine 10x40 cm | kos | 3 |  | 0
13 | Drobni, vezni in spojni material | % | 3% | 0 | 0
14 | Meritve el. inštalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## SI REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA INVESTICIJE
4.3.3.0 | SKUPNE POSTAVKE | 0
4.3.3.1 | PRIPRAVLJALNA DELA IN DEMONTAŽNA DELA | 0
4.3.3.2 | TOPLOTNA POSTAJA | 0
4.3.3.3 | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
4.3.3.4 | VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA | 0
4.3.3.5 | PREZRAČEVANJE IN VENTILACIJA | 0
4.3.3.6 | TEHNOLOŠKO ODSESAVANJE | 0
4.3.3.7 | MEDICINSKI TEHNIČNI PLINI | 0
SKUPNO brez DDV |  | 0

## SI 00_SPL
4.3.3 | POPIS MATERIALA in DEL
SPLOŠNO
Izvajalec naj v ponudbeni ceni upošteva:
* | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe preučiti vso izdelano dokumentacijo, naročnik ponudnikom omogoča tudi ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme ni sprejemljivo.
* | Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
* | Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
* | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
* | Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v Gradbenem zakonu (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
* | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
* | Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
* | Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
* | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
* | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
* | lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
* | Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
* | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
* | Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
* | Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
* | V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
* | Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
* | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
* | Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
* | Če ponudnik v ponudbi ne navede druge ponujene opreme, se smatra, da ponuja izključno popisano opremo.
* | Pri ponudbi enakovredne ali boljše opreme mora ponudnik preveriti tudi vpliv in medsebojne povezave z ostalimi instalacijami. Morebitne spremembe, ki nastajajo iz tega naslova (gradbeni posegi, elektro instalacije, sprememba projektne dokumentacije, detajli, ...) finančno ne bremenijo investitorja in jih mora ponudnik pokriti v svojem strošku.
* | V primeru sprememb ali zamenjav, ki so nastale v toku gradnje in pomenijo odstopanje od projekta za izvedbo ali v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladja s projektom za izvedbo morata izvajalec in strokovni nadzor postopati v skladu z GZ
* | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno preko Portala javnih naročil kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
* | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
* | Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
* | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov razen če drugače opisano
* | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
* | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
* | vse potrebno delo
* | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
* | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
* | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
* | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
* | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
* | tehnično ustrezno skladiščenje materiala na gradbišču
* | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
* | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
* | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* | vse potrebne zaščitne premaze
* | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
* | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
* | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
* | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
* | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
* | izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
* | dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
* | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih senzorskih armature
* | Alternativna oprema mora biti sistemsko kompatibilna in zagotavljati enako ali višjo kvaliteto
4.3.3.0 | SKUPNE POSTAVKE
|  |  | enot | Cena/en | Cena skupno
|  |  | / | €/en | €
1 | Stroški prevoza
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Zavarovanje gradbišča
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Zaključna dela in končno čiščenje objekta
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava projekta izvedenih del strojnih inštalacij in strojne opreme PID v štirih tiskanih izvodih
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Izobraževanje prevzemnika opreme, končne nastavitve delovnih parametrov in zagon opreme
|  | kpl | 1 |  | 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## SI 01_PRIP
4.3.3.1 | PRIPRAVLJALNA DELA IN DEMONTAŽNA DELA |  | enot | Cena/en | Cena skupno
| Dobava in montaža: |  | / | €/en | €
Pred izvedbo je potrebna kontrola ustreznosti vseh priključnih mest glede na zahteve izbranega ponudnika tehnologije notranje opreme
4.3.3.1.1 | Splošno
1 | Vrtanje in izdelava utorov ter poglobitev, namenjenih za izvedbo strojnih inštalacij, komplet z tesnjenjem po končani izvedbi.
|  | komplet | 1 |  | 0
4.3.3.1.2 | Vodovodna inštalacija in kanalizacija
2 | Odsekovno zapiranje in praznjenje vodovodne inštalacije ter izvedba priključnega mesta v obstoječem delu objekta:
- | Demontaža in deponija obstoječega notranjega hidranta | komplet | 1 |  | 0
- | Demontaža in deponija vseh obstoječih iztočnih mest, priključkov vodovodne inštalacije in kanalizacije ter opreme iztočnih mest | komplet | 1 |  | 0
- | Izvedba priključnega mesta vodovodne inštalacije z priključitvijo na obstoječ sistem hladne, tople in cirkulacijske vode
| Priključno mesto (topla in hladna sanitarna voda, cirkulacija) | komplet | 1 |  | 0
| Ocena dolžine cevi (ogled izvajalca na licu mesta) | m | 120 |  | 0
4.3.3.1.3 | Centralno ogrevanje in hlajenje
3 | Odsekovno zapiranje in praznjenje sistema ogreavanja in hlajenja ter izvedba priključnega mesta v obstoječem delu objekta:
Mesto priključitve razdelilec klet
| Podaljšanje distribucijskega razdelilca/zbiralca ogrevanja ter dodajanje novega distribucijskega krogotoka za potrebe klimatizacije (ogrevanja in dogrevanja) dovodnega zraka za potrebe laboratorija | kpl | 1
| Podaljšanje distribucijskega razdelilca/zbiralca hlajenja ter dodajanje novega distribucijskega krogotoka za potrebe klimatizacije dovodnega zraka (hlajenja) za potrebe laboratorija | kpl | 1
| Demontaža obstoječih radiatorjev, čiščenje in ponovna montaža | kpl | 3
| Deponija radiatorskih priključnih kosov, ventilov in radiatorskih glav | kpl | 3
|  | komplet | 1 |  | 0
4.3.3.1.4 | Prezračevanje in ventilacija
4 | Demontaža obstoječih kanalskih rzvodov, ločevanje izolacije ter odvoz na deponijo.
|  | komplet | 1 |  | 0
5 | Demontaža obstoječih prezračevalnih in odsesovalnih naprav, vključno z odvozom na deponijo
|  | komplet | 1 |  | 0
4.3.3.1.5 | Medicinski tehnični plini
6 | Odsekovno zapiranje in izpihovanje sistema medicinskih tehničnih plinov (komprimiran zrak, vakuum, kisik) ter izvedba priključnega mesta v strjnici medicinskih tehničnih plinov v obstoječem delu objekta:
- | Izvedba priključnega mesta medicinskega tehničnega plina (komprimirn zra 5 bar) vključno z zaporno armaturo DN20 | komplet | 1 |  | 0
| Ocena dolžine cevi Cu fi22x1,2 (ogled izvajalca na licu mesta) | m | 50 |  | 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0

## SI 02_TP
4.3.3.2 | TOPLOTNA POSTAJA |  | enot | Cena/en | Cena skupno
| Dobava in montaža: |  | / | €/en | €
4.3.3.2.1 | Distribucija ogrevne in hladilne vode za potrebe priprave zraka v klimatu:
1 | Zaporna kroglena pipa z navojnimi priključki za ogrevne/hladilne sisteme PN16, Tmax=110°C, komplet z ročko za posluževanje, EPDM tesnili.
| DN40 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
2 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki za ogrevne/hladilne sisteme PN16, Tmax=110°C, komplet z EPDM tesnili, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN40 | kos | 1 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
3 | Lovilec nesnage z navojnimi priključki za ogrevne/hladilne sisteme PN16, Tmax=110°C, komplet z EPDM tesnili.
| DN40 | kos | 1 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
4 | Ročni ventil za hidravlično uravnotežanje z navojnimi priključki, za ogrevne sisteme do temperature -10...120°C, NP16 bar, z možnostjo regulacije, funakcije prednastavitve in popolne zapore, komplet z tlačnimi priključki, nastavitvenim kolesom z številčnico in EPDM tesnili
Kot na primer proizvod TA STAD (smer pretoka A-B) ali drug enakovreden proizvod
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN20 | kos | 2 |  | 0
5 | 3-potni regulacijski sedežni ventil z zunanjim navojem, tlačne stopnje PN16, z elektromotornim pogonom 24V, DC 0…10V (zvezni), komplet z ožičenjem, tesnilnim in montažnim materialom
DN 20;PN 16; Kvs vrednost 6,3 elektromotorni pogon zvezni: 800 N, 20 mm, AC/DC 24V, DC 0-10V/DC 4-20mA, 30s
| Kot npr. oprema Siemens VXG41.32 + SAX61.03 ali drug enakovreden in kompatibilen proizvod | komplet | 1 |  | 0
6 | Frekvenčno regulirana dvojna obtočna črpalka (izmenjaje delujoča) s navojnimi priključki z regulacijo na konstanten tlak in spremenljiv pretok. Komplet z el. vodnikom, montažnim in tesnilnim materialom ter ožičenjem
Vključno dobava rezervne črpalke, kot nadomestni del!
Kot npr. oprema Wilo ali drug enakovreden proizvod
| Wilo Wilo Yonos MAXO-D 32/0,5-7, PN6 bar Pel=9…120 W, 1x230V~/50Hz | komplet | 1 |  | 0
| Wilo Yonos D MAXO 40/0,5-8, PN6 bar Pel=10...305 W; 1X230v~/50Hz | komplet | 1 |  | 0
7 | Potopno temperaturno tipalo za omejevanje temperature ogrevnega medija
- | NTC potopno temperaturno zaznavalo, 350mm, nerjaveče jeklo,
- | Merilno območje temperature: -50 do 150 °C
- | Priključek: mini-din
- | Čas vklopa: 10s
|  | komplet | 1 |  | 0
8 | Manometer za meritve tlaka tekočin, z merilno skalo p=0…6 bar, primeren za maksimalno temperaturo medija 110°C, komplet z plastičnim ohišjem, potopnim tulcem 1/2", zaporno pipico DN15, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | komplet | 4 |  | 0
9 | Termometer za meritve termperature tekočin, z merilno skalo T=0…120°C, primeren za maksimalno temperaturo medija 110°C, komplet z plastičnim ohišjem, potopnim tulcem 1/2", zaporno pipico DN15, tesnilnim in montažnim materialom
|  | komplet | 4 |  | 0
10 | Izpustno/polnilna pipica fi 15, za ogrevne sisteme do temperature 110°C, NP6 bar, komplet z nastavkom za priključitev gumi cevi in zaporno ročko, tesnilnim in montažnim materialom
|  | kos | 2 |  | 0
11 | Avtomatski odzračevalni lonček 1/2" iz medenine, za ogrevne sisteme do temperature 110°C, NP6 bar, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 4 |  | 0
4.3.3.2.2 | Distribucijski sklopi klimata
12 | Regulacijski sklop grelnika/dogrelnika prezračevalne naprave K01 (Laboratorij), komplet s tesnilnim in montažnim materialom.
Regulacijski sklop pod stropom predprostora
Komplet v vijačni izvedbi. Vključno z EPDM tesnili in montažnim materialom.
- | navojni zaporni ventil DN 20 | kos | 3
- | navojni protipovratni ventil DN20 | kos | 1
- | čistilni kos navojni DN 20 | kos | 1
- | Obtočna črpalka s potopljenim rotorjem, sinhronskim motorjem po ECM-tehnologiji in integrirano regulacijo moči za brezstopenjsko krmiljenje tlačne razlike (dp=konst), m=0,49 m3/h, dp=38 kPa; kot npr. črpalka Wilo Stratos PICO 25/0,5-6, Pel=3-40 W; 1x230v~/50Hz. Kot npr. proizvod Wilo ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod. | kos | 1
- | ročni balansirni ventil navojne izvedbe DN15 z merilnima priključkoma, m=0,49 m3/h. Kot npr oprema IMI Hydronics, STAD ali drug enakvreden proizvod. | kos | 2
- | Prelivni ventil DN15 | kos | 1
- | 3-potni regulacijski sedežni ventil z zunanjim navojem, tlačne stopnje PN16, z elektromotornim pogonom 24V, DC 0…10V (zvezni), komplet z ožičenjem, tesnilnim in montažnim materialom.
DN 15;PN 16; Kvs vrednost 1,6 elektromotorni pogon zvezni: 800 N, 20 mm, AC/DC 24V, DC 0-10V/DC 4-20mA, 30s
| Kot npr. oprema Siemens VXG41.15 + SAX61.03 ali drug enakovreden in kompatibilen proizvod | kos | 1
- | Manometer za meritve tlaka tekočin, z merilno skalo p=0…6 bar, primeren za maksimalno temperaturo medija 110°C, komplet z plastičnim ohišjem, potopnim tulcem 1/2", zaporno pipico DN15, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 2
- | Termomanometer za meritve tlaka in termperature tekočin, z merilno skalo p=0…6 bar/T=0-120°C, primeren za maksimalno temperaturo medija 110°C, komplet z plastičnim ohišjem, potopnim tulcem 1/2", zaporno pipico DN15, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1
- | Izpustno/polnilna pipica fi 15, za ogrevne sisteme do temperature 110°C, NP6 bar, komplet z nastavkom za priključitev gumi cevi in zaporno ročko, tesnilnim in montažnim materialom. V inštalacijskem jašku (praznjenje hladilnega registra) | kos | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
13 | Regulacijski sklop hladilnika prezračevalne naprave K01 (Laboratorij), komplet s tesnilnim in montažnim materialom.
Regulacijski sklop pod stropom predprostora
Komplet v vijačni izvedbi. Vključno z EPDM tesnili in montažnim materialom.
- | navojni zaporni ventil DN 40 | kos | 2
- | protipovratni ventil navojni DN 40 | kos | 1
- | čistilni kos navojni DN 40 | kos | 1
- | Obtočna črpalka s potopljenim rotorjem, sinhronskim motorjem po ECM-tehnologiji in integrirano regulacijo moči za brezstopenjsko krmiljenje tlačne razlike (dp=konst), m=10,5 m3/h, dp=45 Pa; kot npr. Wilo Yonos MAXO 40/0,5-8, Pel=10-305 W; 230V~/50Hz. Kot npr. proizvod Wilo ali drug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod. | kos | 1
- | ročni balansirni ventil navojne izvedbe DN32 z merilnima priključkoma, m=7,89 m3/h. Kot npr oprema IMI Hydronics, STAD ali drug enakvreden proizvod. | kos | 2
- | Prelivni ventil DN32 | kos | 1
- | 2-potni dušilni ventil DN32; z zveznim mot. pogonom 800 N, 20 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s; Kot npr. Siemens VVF32.32-16 + SAX61.03 ali drug enakovreden proizvod | kos | 1
- | Manometer za meritve tlaka tekočin, z merilno skalo p=0…6 bar, primeren za maksimalno temperaturo medija 110°C, komplet z plastičnim ohišjem, potopnim tulcem 1/2", zaporno pipico DN15, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 2
- | Termomanometer za meritve tlaka in termperature tekočin, z merilno skalo p=0…6 bar/T=0-120°C, primeren za maksimalno temperaturo medija 110°C, komplet z plastičnim ohišjem, potopnim tulcem 1/2", zaporno pipico DN15, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1
- | Izpustno/polnilna pipica fi 15, za ogrevne sisteme do temperature 110°C, NP6 bar, komplet z nastavkom za priključitev gumi cevi in zaporno ročko, tesnilnim in montažnim materialom. V inštalacijskem jašku (praznjenje hladilnega registra) | kos | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
4.3.3.2.3 | Splošno
14 | Izvedba meritev in reguliranje posameznih vej porabnikov
|  | komplet | 1 |  | 0
15 | Preizkusno obratovanje z zagonom sistema, regulacijo vgrajenih armatur, meritve pretokov, tlakov in temperatur skupaj z izdelavo zapisnikov. Preizkusno obratovanje v času 72h.
|  | komplet | 1 |  | 0
16 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje celotnega sistema hlajenja in ogrevanja z detajlnimi navodili za periodične preglede in preizkuse
|  | komplet | 1 |  | 0
17 | Polnjenje cevnega sistema hlajenja z mehčano vodo 11,2 ° dH (2,0 mol/m3), odzračevanje, tlačni preizkus inštalacije skladno z protokolom, kompet z izdelavo zapisnika.
|  | komplet | 1 |  | 0
18 | Polnjenje cevnega sistema ogrevanja z mehčano vodo 11,2 ° dH (2,0 mol/m3), odzračevanje, tlačni preizkus inštalacije skladno z protokolom, kompet z izdelavo zapisnika.
|  | komplet | 1 |  | 0
19 | Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in zaključnimi deli
|  | komplet | 1 |  | 0
20 | Zavarovalni, transportni in splošni manipulativni stroški
|  | % | 5 |  | 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba!
Alternativna oprema mora biti sistemsko kompatibilna in zagotavljati enako ali višjo kvaliteto.

## SI 03_OG-HL
4.3.3.3 | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE |  | enot | Cena/en | Cena skupno
| Dobava in montaža: |  | / | €/en | €
Pred izvedbo je potrebna kontrola ustreznosti kapacitet toplotnih dobitkov glede na zahteve izbranega ponudnika tehnologije notranje opreme
4.3.3.3.1 | VRF hlajenje in klimatizacija
1 | Zunanja reverzibilna zračno hlajena enota VRF, z variabilnim pretokom hladiva, z zgornjim izpihom zraka.
Elektromotorji kompresorjev in ventilatorjev inverterske izvedbe z zvezno prilagajanje zahtevam objekta po toploti in hladu.
Zunanji kondenzator zaščiten pred zunanjimi vplivi kot so sol, jedek zrak.
Inverteski scroll kompresor s funkcijo protitekočinske šok tehnologije, opremljeni z tehnologijo vračanja olja.
Enota je dobavljena napolnjena s hladivom in mazalnim oljem.
Osnovne funkcije krmiljenja:
- | Mehki zagon
- | Invertersko upravljanje s pulznoamplitudno modulacijo in modulacijo širine impulza
- | Stalna regulacija moči kompresorja v skladu s potrebami
- | Podhlajevanje delovnega medija potom inteligentne regulacije ventilatorjev kondenzatorja ter zbiranja hladilnega medija
- | Ogrevanje brez odmrzovalnih prekinitev
- | Aktiven sistem vračanja olja
- | Samodejni ponovni zagon enote v primeru izpada elektrike
- | Samodejno prepoznavanje ter adresiranje notranjih enot
- | Signalizacija režima delovanja ter prikaz alarmov in napak
- | Naprava omogoča 10-stopenjsko vračanje olja v kompresor
Tehnični podatki:
Hlajenje
- | Nazivna hladilna moč > 33,5 kW
- | EER pri nazivni moči > 3,60
- | SEER pri nazivnih pogojih > 6,69
- | Zvočna moč do 88dB(A), zvočni tlak do 59 dB(A)
- | Temperaturno območje delovanja od -5°C do +50°C
Ogrevanje
- | Nazivna grelna moč > 33,5 kW
- | COP pri nazivni moči > 4,22
- | SCOP pri nazivnih pogojih > 4,40
- | Zvočna moč do 88 dB(A), zvočni tlak do 59 dB(A)
- | Temperaturno območje delovanja od -23°C do +21°C
Ostalo
- | Število kompresorjev: > 1
- | Razmerje kapacitete notranjih enot z zunanjo: 50 - 200%
- | Pretok zraka do 12.000m3/h
- | Električni priključek: 3f/400V/50Hz
- | Električna priključna moč: < 13,8 kW
- | Dimenzije (V × Š × D) 980 x 750 x 1690 mm
- | Teža: 238 kg
Kot npr. oprema Carrier 38VT012173HQEE ali drug enakovreden in sistemsko kompatibilen proizvod
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | Notranja VRF kasetna enota z masko, z štiristranskim vpihom, vključno s spojnimi, tesnilnimi in pritrdilnim materialom.
Kot npr. oprema Carrier ali drug enakovreden in tehnično in sistemsko kompatibilen proizvod!
- | maska-rešetka ki omogoča zajem in 4-stranski vpih zraka v prostor
- | elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- | tristopenjski ventilator
- | ločeno nastavljanje vertikalne in horizontalne usmeritve zraka
- | zračni filter
- | črpalka za kondenz (600mm dvižne višine)
| Carrier tip: 40VU009C-7G-QEE | kpl | 2 |  | 0
Tehnični podatki:
Kapaciteta hlajenja: 2,8 kW
Kapaciteta gretja: 3,2 kW
Priključna električna moč: 33 W
Električni priklop: 1ph / 220~240V / 50Hz
Dimenzije: v x š x g: 260x570x570 mm
| Carrier tip: 40VU016C-7G-QEE | kpl | 4 |  | 0
Tehnični podatki:
Kapaciteta hlajenja: 4,5 kW
Kapaciteta gretja: 5,0 kW
Priključna električna moč: 33 W
Električni priklop: 1ph / 220~240V / 50Hz
Dimenzije: v x š x g: 260x570x570 mm
3 | Notranja VRF stenska enota z masko, z enostranskim vpihom, vključno s spojnimi, tesnilnimi in pritrdilnim materialom.
Kot npr. oprema Carrier ali drug enakovreden in tehnično in sistemsko kompatibilen proizvod!
- | maska-rešetka ki omogoča zajem in 1-stranski vpih zraka v prostor
- | elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- | tristopenjski ventilator
- | ločeno nastavljanje vertikalne in horizontalne usmeritve zraka
- | zračni filter
- | črpalka za kondenz (600mm dvižne višine)
| Carrier tip: 40VK016S-7S-QEE | kpl | 1 |  | 0
Tehnični podatki:
Kapaciteta hlajenja: 3,6 kW
Kapaciteta gretja: 4,0 kW
Priključna električna moč: 33 W
Električni priklop: 1ph / 220~240V / 50Hz
Dimenzije: v x š x g: 336x1115x243 mm
4 | Ožičen etažni krmilni panel notranjih enot z osvetljenim zaslonom in tedenskim časovnikom ter vgrajenim temperaturnim tipalom za zaznavanje temperature prostora.
Kot npr. oprema Carrier ali drug enakovreden in tehnično in sistemsko kompatibilen proizvod!
Funkcije:
- | ECO način - znižanje režima ob nezasedenem prostoru
- | nastavitev lamel izpiha pri enotah z lamelami
- | števec obratovalnih ur
- | nočni način tihega delovanja
- | prikaz umazanosti filtra
- | prikaz alarmov
- | funkcija samodiagnoze
- | samodejno adresiranje
- | upravljanje notranje naprave ali skupine do 8 notranjih enot
- | ON/OFF časovnik
- | prisilno odtaljevanje
- | zaklep tipk
- | lokalno ali centralno nastavljanje DN kode enote
| Carrier tip: 40VCW217FQEE | kos | 4 |  | 0
5 | Visokotlačna bakrena brezšivna cev v roli, izelana po ANSI, za instalacijo hlajenja - FREON. Cev se dobavi z samougasljivo parozaporno izolacijo (μ> 11,000), toplotna upornost (λ = 0,036 W/m2K pri 0oC), debeline po navodilih dobavitelja hladilne naprave, ustrezno za hladilni sredstvi R407C in R410A, komplet z lepilom in tesnilnim materialom
Vključno tovarniški originalno zapakirani, razmaščenih in očiščenih Y razdelilnih kosov freonskega razvoda za VRF
kot npr. Armacell TUBOLIT Split
| fi6,35 mm | m | 17 |  | 0
| fi9,52 mm | m | 26 |  | 0
| fi12,70 mm | m | 19 |  | 0
| fi15,88 mm | m | 12 |  | 0
| fi19,05 mm | m | 14 |  | 0
| fi25,4 mm | m | 10 |  | 0
6 | Čiščenje in vakuumiranje freonske inštalacije, preizkus tesnosti, polnjenje razvoda s hladivomR410a. | kpl | 1 |  | 0
7 | Zagon sistema s strani pooblaščenega serviserja dobavljene opreme, nastavitev parametrov sistema glede na zahteve naročnika, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
4.3.3.3.1 | Radiatorsko ogrevanje
8 | Jeklen ploščati radiator za dvocevni sistem ogrevanja s sredinskim priključkom komplet z čepom, odzračnikom, profili za montažo na steno ter drugim drobnim montažnim in vijačnim materialom.
Kot na primer produkt Vogel&Noot T6 ali drug enakovreden proizvod
| tip 22VM-900/1400 | kos | 3 |  | 0
9 | H kos z integriranim termostatskim ventilom na vstopu in možnostjo zaprtja in praznenja radiatorja na izstopu, primeren za dvocevni sistem, ima možnost prednastavitve pretoka za hitro in enostavno uravnoteženje sistema, namenjen za vgradnjo na kopalniške radiatorje s 50 mm razmakom med priključkoma, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
Kot na primer proizvod Danfoss ali drug enakovreden proizvod
| VHS - kotni, dvocevni, 1/2" (zunanji navoj), razmak priključkov 50 mm | kos | 3 |  | 0
10 | Priključek za radiator z integriranim radiatorskim ventilom, za dvocevni sistem z možnostjo zapiranja s krogelnim zapiralom, komplet z adapterjem za priključek radiatorja G1/2, dvojno rozeto za cevi radiatorja (osni razmik 50 mm), pokrov za kotne priključke, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
Kot na primer proizvod Danfoss ali drug enakovreden proizvod
| RLV-KS (H-kos) Kotni priključek, vključno pokrvček (iz stene) | kos | 3 |  | 0
11 | Samostojna inteligentna elektronska termostatska glava z možnostjo programiranja, primerna za montažo na radiatorske termostatske oziroma dinamične ventile. Z sledečimi lastnostnmi:
Kot na primer proizvod Danfoss ali drug enakovreden proizvod
elektromehanski pogon
PID regulacija
2 x 1,5 V AA alkalni bateriji (vključeni v ceni ponudbe)
Nastavitve prostorske temperature: 4-28°C
Maksimalna temperatura medija: Tmax=90°C
Minutni interval merjenja
Hod igle: Linearno, do 4,5 mm, maks. 2 mm na ventilu (1 mm/s)
IP 20
Možnost nadgraditve za funkcijo "odprto okno"
Možnost zalkenitve pred neželenim spreminjanjem parametrov
Inteligentno krmiljenje z samodejnim učenjem termina potrebe po ogrevanju in samodejnim prilagajanjem časa ogrevanja glede na sezonske potrebe
funkcija intervalnega odpiranja ventila za preprečevanje zastoja igle termostatskih ventilov
samodejni preklop leto/zima z možnostjo izključitve funkcije
energijski razred A, natančnost 0,4 K
Ustreza proizvod Danfoss Eco, kompatibilna za termostatskimi radiatorskimi ventili tipa RA ali drug enakovreden
|  | kos | 6 |  | 0
12 | Oprema za montažo radiatorjev na nosilne zidove- tipske konzole, pritrdila in nasloni, vključno z pritrdilnim in pomožnim materialom za montažo
|  | komplet | 6 |  | 0
4.3.3.3.2 | Cevni razvodi
13 | Ločitev razvoda ogrevanja in hlajenja z azornimi in balansirnimi ventili za posamezne oskrbovane cone:
Cona C1 (radiatorsko ogrevanje laboratorij):
- | Ročni ventil za hidravlično uravnotežanje z navojnimi priključki, za ogrevne sisteme do temperature -10...120°C, NP16 bar, z možnostjo regulacije, funakcije prednastavitve in popolne zapore, komplet z tlačnimi priključki, nastavitvenim kolesom z številčnico in EPDM tesnili
| DN15 TA-Stad (A-B) | kos | 1 |  | 0
- | Zaporna kroglena pipa z navojnimi priključki za ogrevne/hladilne sisteme PN16, Tmax=110°C, komplet z ročko za posluževanje, EPDM tesnili.
| DN20 | kos | 1 |  | 0
14 | Toge bakrene cevi, izdelane iz minimalno 99,9% čistega bakra, z notranje strani po lastnem postopku dodatno zaščitene proti luknjičasti koroziji., namenjene za zaprte sisteme ogrevanja skladno z VDI 2035, DIN 18380, DIN EN 1254, DIN 12828, dobavljeno kompletno z oblikovnimi fitingi in tesnilnim materialom
| f42x1,5 | m | 85 |  | 0
| f28x1,0 | m | 85 |  | 0
| f22x1,0 | m | 10 |  | 0
| f18x1,0 | m | 21 |  | 0
| f15x1,0 | m | 28 |  | 0
15 | Toplotna in protikondenčna izolacija namenjena za izolacijo cevovodov centralnega hlajenja, obojestransko parozaporna iz samougasljivega sintetičnega kavčuka v obliki cevakov s koeficientom toplotne prevodnosti y=0,035W/m2K pri 0°C in z upornostjo proti difuziji vodne pare >10000, kot npr. Armacell Armaflex ACE plus, komplet z lepilom in lepilnim trakom. Vključno zaščita z ALU plaščem. Priključki na posamezne kaloriferje se izvedejo brez ALU zaščite.
| ACE/P-19X042, s=32 mm | m | 85 |  | 0
16 | Toplotna izolacija namenjena za izolacijo cevovodov centralnega ogrevanja, enostransko parozaporna iz samougasljivega sintetičnega kavčuka v obliki cevakov s koeficientom toplotne prevodnosti y=0,035W/m2K pri 0°C in z upornostjo proti difuziji vodne pare >7000, kot npr. Armacell Armaflex HT, komplet z lepilom in lepilnim trakom. Vključno zaščita z ALU plaščem. Priključki na klimat se izvedejo brez ALU zaščite.
| HT-13X028, s=13 mm | m | 85 |  | 0
| HT-13X022, s=13 mm | m | 10 |  | 0
| HT-09X018, s=9 mm | m | 21 |  | 0
| HT-09X016, s=9 mm | m | 28 |  | 0
17 | Standarden tipski konzolni, protikondenčno izoliran podporni in obešalni material ter fiksne točke iz hladno cinkanih jeklenih profilov in objemk, vključno z vsem vijačnim, spojnim in pritrdilnim materialom. Kot npr. proizviod Hilti
|  | kg | 158 |  | 0
4.3.3.3.4 | Splošno
18 | Požarna zaščita cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408 Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
|  | kos | 18 |  | 0
19 | Izvedba meritev in reguliranje posameznih vej porabnikov
|  | komplet | 1 |  | 0
20 | Preizkusno obratovanje z zagonom sistema, regulacijo vgrajenih armatur, meritve pretokov, tlakov in temperatur skupaj z izdelavo zapisnikov. Preizkusno obratovanje v času 72h.
|  | komplet | 1 |  | 0
21 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje celotnega sistema hlajenja in ogrevanja z detajlnimi navodili za periodične preglede in preizkuse
|  | komplet | 1 |  | 0
22 | Polnjenje cevnega sistema hlajenja z mehčano vodo 11,2 ° dH (2,0 mol/m3) in glikolom v koncentraciji 30%, odzračevanje, tlačni preizkus inštalacije skladno z protokolom, kompet z izdelavo zapisnika.
|  | komplet | 1 |  | 0
23 | Polnjenje cevnega sistema ogrevanja z mehčano vodo 11,2 ° dH (2,0 mol/m3), odzračevanje, tlačni preizkus inštalacije skladno z protokolom, kompet z izdelavo zapisnika.
|  | komplet | 1 |  | 0
24 | Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in zaključnimi deli
|  | komplet | 1 |  | 0
25 | Zavarovalni, transportni in splošni manipulativni stroški
|  | % | 5 |  | 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba!
Alternativna oprema mora biti sistemsko kompatibilna in zagotavljati enako ali višjo kvaliteto.

## SI 04_VK
4.3.3.4 | VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA |  | enot | Cena/en | Cena skupno
| Dobava in montaža: |  | / | €/en | €
Pred izvedbo je potrebna kontrola ustreznosti priključnih mest glede na zahteve izbranega ponudnika tehnologije notranje opreme
A | Interna vodovodna inštalacija
4.3.3.4.1 | Sanitarna keramika in priključitev elementov
Vse armature in elementi izdelani iz materialov primernih za uporabo v bolnišnicah; sanitarna neoporečnost!
1 | Konzolni umivalnik dim. 50x35 cm izdelan iz sanitarne keramike srednjega cenovnega razreda (kot npr. Geberit Selnova) z horizontalnim iztokom. Vključno samočistilni sifon z horizontalnim iztokom in pritrdilnim materialom za konzolno sidranje v steno. Vključno armature in izlivna oprema. Montiranega v nosilno steno na višino 85 cm. Namenjen kot oprema sanitarij.
- | Nosilni element za suhomontažno vgradnjo umivalnika Geberit Duofix za umivalnik, 82–98 cm, stenska armatura, stensko sidro | kpl | 1
Obseg dobave:
* 2 pritrdilna kotnika * 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF (za stensko armaturo) * 2 tesnilni plošči * 2 izolacijska tulca * 2 podlogi za zvočno izolacijo * Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm * Tesnilo, ø 44/32 mm * 2 zaščitna čepa * 2 navojni palici M10 * Pritrdilni material
- | Kromirana zidna termostatska enoročna mešalna baterija DN 15 z dolgim izlivom (257 mm). Komolčne izvedbe (ročica dolžine 170 mm) z nastavljivim omejevalnikom temperature | kpl | 1
Kot npr. Grohe EuroSpecial ali drug enakobredein in kompatibilen proizvod
- | kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom. vezno cevjo, rozeto in tesnili | kpl | 1
- | zaporni ventil DN15 z izpustom v poodmetni reviziji 15x15 cm z nerjavnim vgradnim okvirjem in pokrovom. Praškasto barvano v beli barvi. | kom | 2
|  | komplet | 3 |  | 0
2 | Dodatna oprema umivalnikov:
- | podajalnik za zložene papirnate brisače velikosti 277x123x405 mm z odprtino za izvlek 265x60 mm. Izdelan iz ABS plastike, debeline minimalno 2 mm, odporne na udarce. Prednja stena izdelana brez nepravilnost, da omogoča namestitev navodil za umivanje rok. Z poševno zgornjo stranico, da onemogoča odlaganje neželenih predmetov. Opremljen z ključavnico in ključem. | kom | 1
- | Baterijski razkuževalnik za roke senzorski na tirnici. Doziranje razkužila na senzorsko proženje brez dotika. Možnost nastavitve doziranja med 0,75-1,5 ml. Izdelan iz aluminijastega ohišja, primerno za čišenje z razkužili. Vključno z dozirno pumpico, ki se lahko avtoklavira (123°C). Primeren za uporabo plastenke EURO 1000 ml. Vključno lovilno posodico za prestrezanje odvečne količine. Primerno za montažo na steno ali stensko tirnico. Zaščitni razred IP22, skladen z direktivo 2006/42/EC in 2004/108/EC | kom | 1
- | dispenzer za tekoče milo. Enako kakor razkuževalnik za roke | kom | 1
- | Posoda za odpadke z pokrovom na pedal izdelana iz nerjavečega jekla. Primerna za kapaciteto 10 l. | kom | 1
- | pritrdilni in pomožni material za montažo. | komplet | 1
|  | komplet | 3 |  | 0
3 | Oprema za splakovalno/pomivalno korito sestoječa iz:
- | Nosilni element za suhomontažno vgradnjo Geberit Duofix za umivalnik, 82–98 cm, stenska armatura, stensko sidro
Obseg dobave:
* 2 pritrdilna kotnika * 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF (za stensko armaturo) * 2 tesnilni plošči * 2 izolacijska tulca * 2 podlogi za zvočno izolacijo * Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm * Tesnilo, ø 44/32 mm * 2 zaščitna čepa * 2 navojni palici M10 * Pritrdilni material
- | Kromirana zidna termostatska enoročna mešalna baterija DN 15 z dolgim izlivom (257 mm kontrola dolžine izliva z izbrano notranjo opremo). Komolčne izvedbe (ročica dolžine 170 mm) z nastavljivim omejevalnikom temperature | kpl | 1
Kot npr. Grohe EuroSpecial ali drug enakobredein in kompatibilen proizvod
- | odtočni sifon za enojno pomivalno korito z enojnim priključkom za odtok korita ter odtočnim sifonom za priključek pomivalnega stroja, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kpl | 1
- | odlivni ventil DN 32, s čepom in držalom | kpl | 1
- | zaporni ventil DN15 z izpustom v poodmetni reviziji 15x15 cm z nerjavnim vgradnim okvirjem in pokrovom. Praškasto barvano v beli barvi. | kom | 2
Telo pomivalnega korita ni predmet projekta strojnih inštalacij in se dobavi ločeno v opremi pulta!
|  | komplet | 3 |  | 0
4 | Priključek demineralizirane vode za potrebe opreme tehnologije
- | DE-MI voda fi185x1,0 (iz tal) ALS linija | kpl | 2
|  | komplet | 1 |  | 0
4.3.3.4.2 | Cevni razvodi
5 | Sistemska nerjavna cev CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088), primerna inštalacijo pitne sanitarne vode, komplet s tesnili, fitingi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Vse spremembe smeri izvedene na prehodu iz tla v steno in v steni se izvedejo z oblikovnimi kosi!
Ustreza proizvod CrNiMo Geberit Mapress nerjavno jeklo ali drug enakovreden proizvod.
Namenjeni za zamenjavo dotrajanih cevnih razvodov v sanitarijah.
| ∅15x1,0 | m | 96 |  | 0
| ∅18x1,0 | m | 48 |  | 0
| ∅22x1,2 | m | 42 |  | 0
| ∅22x1,2- dovod de-mi vode parni vlažilnik | m | 20 |  | 0
| ∅22x1,2- dovod vode prirpava de-mi vode | m | 20 |  | 0
| ∅28x1,5 | m | 15 |  | 0
| ∅35x1,5 - priklučitev hidrant | m | 5 |  | 0
6 | Toplotna izolacija v obliki cevakov namenjena za toplotno in zvočno izolacijo cevi sanitarne pitne vode, iz penastega polietilenskega materiala z zaprto celično strukturo in koeficientom prevodnosti 0,038 W/m2*K, v obliki cevakov (Armacell Tubolit S), komplet z lepilom, čistilom in spojkami ter z sledečimi notranjimi preseki cevakov in debelinami stene:
| TL-16/9-S; s=9 mm | m | 96 |  | 0
| TL-18/9-S; s=9 mm | m | 48 |  | 0
| TL-22/13-S; s=13 mm | m | 42 |  | 0
| TL-22/13-S; s=13 mm | m | 82 |  | 0
| TL-28/13-S; s=13 mm | m | 15 |  | 0
| TL-35/19-S; s=19 mm | m | 5 |  | 0
7 | Termostatski ventil za hidravlično uravnotežanje uravnoteženje z zaporno funkcijo z izpustom in možnostjo dograditve termičnega pogona. Komplet z nastavitvijo paramerov, tesnilnim in montažnim materialom
| MCTV DN15, kv 0,3 (52°C) | komplet | 2 |  | 0
8 | Servisni ventili za potrebe servisiranja in zapiranja sistema hladne in tople sanitarne vode ter nastavitev iztoka tople sanitarne vode, v inštalacijskem jašku posamezne sobe. Vključno gradbena dela.
Servisni ventili sobe:
| Revijzijska odprtina 40x40 cm z vgradnim okvirjem in pokrovom ter oznaka z nalepko. | komplet | 1
| Hladna sanitarna voda ZV-DN15 z izpustom. | komplet | 1
| Topla sanitarna voda ZV-DN15 z izpustom. | komplet | 1
| 3-potni termostatski ventil 1/2" z nastavitvijo temperature iztoka tople sanitarne vode. Kot npr. Thermomat Mix Tech, št. art. A044903 ali drug enakovreden proizvod. | komplet | 1
|  | komplet | 6 |  | 0
9 | Izvedba priključka na obstoječ razvod za potrebe hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije tople sanitarne vode. Vključno gradbena dela.
Odcep 1 (hladna voda):
| Termometer 0-110°C | komplet | 1
| Odcep hladna sanitarna voda fi35x1,5 + ZV-DN25+izp | komplet | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
Odcep 2 (topla voda in cirkulacija):
| Termometer 0-110°C | komplet | 2
| Odcep topla sanitarna voda fi28x1,5 + ZV-DN25 z izpustom | komplet | 1
| Odcep cirkulacija tople sanitarne vode fi18x1,2 + termostatski ventil za hidr. uravnoteženje z zaporno funkcijo TA-therm DN15, kv 0,3 (52°C) z izpustom | komplet | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
Odcep 3: dovod vode za pripravo demineralizirane vode
| Odcep hladna sanitarna voda fi28x1,2 + ZV-DN25 z izpustom | komplet | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
Odcep 4: dovod vode za parni vlažilnik klimat
| Odcep demineralizirana voda fi22x1,2 + ZV-DN20 z izpustom | komplet | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
Odcep 5: dovod demineralizirane vode za tehnologijo
| Odcep demineralizirana voda fi22x1,2 + ZV-DN20 z izpustom | komplet | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
10 | Kanalizacijske cevi - sive PP, komplet z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilne objemke, tesnilni in pomožni material za montažo
Horizontalna kanalizacija.
| fi 32 (kondenzat) | m | 18 |  | 0
| fi 40 (kondenzat tlačna stran) | m | 9 |  | 0
| fi 50 | m | 12 |  | 0
| fi 50 (nizkošumna) | m | 19 |  | 0
11 | Cevni razvodi iz nelegiranega ogljikovega jekla 1.0034 E195 (EN 10305) brez plastičnega ovoja, spajane z "press" fitingi iz ogljikovega jekla (zaščitno pocinkani in kromani), površinske hrapavosti 10 µm, namenjene za cevne razvode odvoda kondenzata, dobavljeno kompletno z oblikovnimi fitingi in tesnilnim materialom
| ∅15x1,2 | m | 31 |  | 0
| ∅18x1,2 | m | 9 |  | 0
12 | Zvočna izolacija kanalizacijskih polipropilenskih (PP) cevi s cevno izolacijo iz polietilena, debeline 5/9 mm, komplet s trakovi za ovijanje spojev:
kot npr. Armacell Armaflex Tubolit S plus oz. Tubolit AR Fonowave:
| TL-35/4-S+ | m | 18 |  | 0
| TL-40/5-ARW | m | 9 |  | 0
| TL-50/5-ARW | m | 12 |  | 0
13 | Podometni sifon za pritrditev odtoka kondenza konvektorjev in klime, s sifonom in protismradno zaporo - kroglico, komplet s podometno dozo in pokrovom
|  | kos | 2 |  | 0
14 | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke, tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo
|  | kg | 110 |  | 0
15 | Ročni gasilniki na prah za začetno gašenje požarov z zmogljivostjo 6 kg in za požarne razrede ABC, skladni s SIST EN 3 standardom, vključno konzole za pritrditev na zid, pomožni material za montažo in navodila za uporabo
4.3.3.4.3 | Prečrpavanje kondenzata
16 | Naprava za prečrpavanje kondenzata nastalega pri klimatizaciji zraka.
Nadomentne predstenske izvedbe z tremi priključki (2xDN50, 1xDN40) in fleksibilnim tlačnim odvodom z protipovratnim ventilom DN32. Namenjena za prečrpavanje odplak brez fekalij. Vključno z tlačno posodo z protipovranim ventilom, ter opremo za talno montažo. Komplet komunikacijsko ožičena z dislocirano krmilno-alarmno omarico.
Kot npr. oprema Jung Pumpen ali druug enakovreden in sistemsko kompatibilen proizvod
JUNG PUMPEN HEBEFIX MINI
V=0,8 L/s, dp=2,8 m
| Pel=220W, 1x230V~/50Hz | komplet | 1 |  | 0
4.3.3.4.4 | Interno hidrantno omrežje
17 | Protipožarni zidni hidrant z levim priključkom, vključno z kombiniano hidrantno omarico podometne izvedbe, sestoječ se iz:
- | rdeče obarvana kombinirana hidrantna omarica iz dekapirane pločevine s predizsekom ø 70
Hidrantna omarica 1-C/K-30-LSF; Dimenzija (ŠxVxG): 740x1580x250 mm
- | 1x priključni ventil 2 '' DIN 14461-3 s spojko 2'' DIN 86204
- | 1x gibljivi nastavek 2'' DIN 14461-5
- | 30 m cev gumirana DN25 1'' EN 694, navita na kolutu EN671-1
- | 1x ročnik Euro EN 671 DN25/6mm
- | Kolut s poltogo cevjo DN25 dolžine 30 m (EN 694)
- | priključna cev enake kakovosti kot glavna cev
- | prostor s samostojnimi vrati za gasilni aparat
- | 1x gasilni aparat CO2
- | 1x gasilni aparat prah
število in lokacija skladno z študijo požarne varnosti
komplet z montažnim materialom
|  | komplet | 1 |  | 0
4.3.3.4.5 | Splošno
18 | Požarna zaščita cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408 Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
|  | kos | 8 |  | 0
19 | Protipožarna tesnitev prebojev inštalacije z protipožarnimi manšetami ali trajnoelastično protipožarno tesnilno maso.
- | Protipožarna manšeta s posebnim intumescentnim vložkom in prevleko iz nerjavnega jekla, namenjena požarni zatesnitvi plastičnih cevi različnih premerov. Preizkušena v skladu s standardom EN 1366-3 za odprte konfiguracije koncev cevi (U/U) premera do 125 mm. Vključno z drobnim montažnim ključavničarskim materialom.
Kot npr. PROMASTOP-FC MD ali drug enakovreden prozvod.
| manšeta DN65 | kos | 7 |  | 0
20 | Dezinfekcija vodovodne inštalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov
|  | komplet | 2 |  | 0
21 | Izvedba tlačnega in tesnostnega preizkusa interne vodovodne inštalacije v obravnavanem delu objekta skladno z protokolom, komplet z izdelavo zapisnika o uspešno opravljenem preizkusu
|  | komplet | 2 |  | 0
22 | Izvedba tlačnega in tesnostnega preizkusa fekalne kanalizacije v objektu, komplet z izdelavo zapisnika o uspešno opravljenem preizkusu
|  | komplet | 1 |  | 0
23 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda in kanalizacije
|  | ur | 16 |  | 0
24 | Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in zaključnimi deli
|  | komplet | 1 |  | 0
25 | Zavarovalni, transportni in splošni manipulativni stroški
|  | % | 5 |  | 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba!
Alternativna oprema mora biti sistemsko kompatibilna in zagotavljati enako ali višjo kvaliteto.

## SI 05_PV
4.3.3.5 | PREZRAČEVANJE IN VENTILACIJA |  | enot | Cena/en | Cena skupno
| Dobava in montaža: |  | / | €/en | €
4.3.3.5.1 | Prezračevalne naprave in oprema
1 | Dvoetažna klimatska naprava higienik izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg zaščita - notranji plašč: barvana pločevina - dno: Nerjaveča pločevina 304 - vodila: Nerjaveča pločevina 304 - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
- | Skupni podatki naprave:  dolžina: 7090 mm  širina: 1055 mm  višina: 1425 mm  teža: 1586 kg
- | Parametri zunanjega zraka:
Leto: Tz= 38°C, RH 60%
Zima: Tz= -7°C, RH 90%
- | Parametri dovodnega zraka:
Leto: Td= 24°C, RH /
Zima: Td= 24°C, RH /
- | Parametri odvodnega zraka:
Leto: To= 26°C, RH 60%
Zima: To= 22°C, RH 40%
Pretok zraka skozi napravo:
Dovod: 2.500 m3/h Odvod: 2.500 m3/h
Sestavni deli:
Dovod:
- | Vrečasti filter filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
- | Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Osvetlitev Stikalo za luč
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Kabel za izenačitev potencilaov fleksibilni priključek
- | Glikolni rekuperator (grelnik) je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. S hladilnikom je v celoto povezan s cevnim tokokrogom, ki vsebuje obtočno črpalko in vse potrebne elemente kot pr.: ventili, raztezna posoda, varnostni ventil, itd. Cevni tokokrog ni sestavni del naprave ob dobavi. Izdela in vgradi se ga na objektu.
Materiali: - okvir: Nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - prenosna tekočina: Etilenglikol, koncentracija 30% - pretok tekočine: 0,2070 l/s - temperaturni režim tekočine: 20,28/-5,14°C - stopnja vračanja občutene toplote: 70% - stanje dovodnega zraka pred enoto: -10,00°C/70,0% - stanje dovodnega zraka za enoto: 14°C/12% - vrnjena toplotna energija: 19,92 kW Bana za odvod kondenza
Osvetlitev + stikalo za luč
Hidravlična povezava glikolni rekuperator toplote:
Vključno dvojna obtočna črpalka skladna za parametri zahtev pretoka in tlaka rekuperatorja
m=0,207 l/s, dp=154 kPa
5x Zaporni ventil z ročko za posluževanje DN25
2x Protipovratni ventil z ročko za posluževanje DN25
Membranska ekspanzijska posoda za ogrevne sisteme V=25 l, p0=1,0 bar
Ekspanzijski ventil DN, psv=2,5 bar
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
- | Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 2500 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 480 Pa,  Število ventilatorjev: 2,  SFP: 3.626 kW/(m3/h) Certification Barvan ventilator 2 kosa Barvan ventilator C5 Moč= 2,400 kW - IE5 EC
Dodatek: kontrolno okno, osvetlitev, stikalo za luč
- | Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker Tehnični podatki:  hladilna tekočina: Etilen-glikol 30%  temperaturni režim tekočine: 10,00/15,00°C  pretok tekočine: 2,93 l/s  padec tlaka na strani tekočine: 28,56 kPa  predvidena hladilna moč: 55,71 kW  temperatura pred hladilnikom: 35°C/80%  temperatura za hladilnikom: 15,00°C/100,0%
- | Bana za odvod kondenzata
- | Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
- | Vodni grelnik z notranjimi priključki je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:55,00/40,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 10,45 kPa  pretok tekočine: 0,138 l/s  predvidena grelna moč: 8,54 kW  temperatura pred grelnikom: 13,80°C  temperatura za grelnikom: 24,00°C  protizmrzovalni termostat grelnika
- | Enota z parnim vlažilnikom
je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Električni parni vlažilnik, ki ima zvezno regulacijo kapacitete uparjanja, je vgrajen zunaj klimatske naprave, v njeni neposredni bližini, in je povezan s cevjo za distribucijo pare s fleksibilno in toplotno izolirano cevjo za paro. Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo.
Parni vlažilnik
AT-4_3264_1x71-800
1x parni distriburot dolžine 799 mm
vlaženje 27,73 kg/h
Pel=24 kW (3x400V~/50Hz)
- | Vrečasti filter filter s filtracijo ePM1 90% po ISO 16890 ( F9 ), dolžine vreč 635 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C
Dušilnik zvoka sestavljen iz 3 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja skladno z tehničnim preračunom.
Odvod
- | Vrečasti filters filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C Osvetlitev Stikalo za luč in kabel za izenačitev potencialov
Dušilnik zvoka sestavljen iz 3 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja skladno z tehničnim preračunom
- | Prazna sekcija EKO omara
Glikolni rekuperator (hladilnik) je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Z grelnikom je v celoto povezan s cevnim tokokrogom, ki vsebuje obtočno črpalko in vse potrebne elemente kot pr.: ventili, raztezna posoda, varnostni ventil, itd. Cevni tokokrog ni sestavni del naprave ob dobavi. Izdela in vgradi se ga na objektu.
Materiali: - okvir: Nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker Tehnični podatki: - prenosna tekočina: Etilenglikol, koncentracija 30% - pretok tekočine: 0,2070 l/s - temperaturni režim tekočine: 20,28/-5,14°C - stopnja vračanja občutene toplote: 70% - stanje dovodnega zraka pred enoto: 24°C/40% - stanje dovodnega zraka za enoto: 5°C/100% - vrnjena toplotna energija: 19,92 kW
Vključno bana za odvod kondenza.
Hidravlični del glej dovod
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala
- | Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki: - Pretok zraka: 2500 m3/h, - Zunanji padec tlaka: 480 Pa, - Število ventilatorjev: 1, Certification Barvan ventilator -Moč= 1,300 kW - IE5 EC
- SFP: 1.142 kW/(m3/h
- | Zobniška regulacijska razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
| kabel za izenačitev potencialov | kpl | 1
| kontrolno okno | kpl | 1
| stikalo za luč | kpl | 1
Dodatna oprema:
* | kabel za izenačitev potencialov | kpl | 1
* | Bazni podstavek S125.2 (razred puščanja L1) | kpl | 1
* | Podstavek med dovodom in dovodom S125.2 | kpl | 1
* | Nastavljive noge NOG 175 175,0 mm | kpl | 1
* | Odvodni ventilator zmenjša pretok ko dobi signa o vklopu odvodnega ventilatorja digestorija | kpl | 1
* | Elektro krmilna omara, nameščena v notranjosti objekta vključno komunikacijska povezava v obstoječ sistem centralnega nadzora stavbe. Notranje kabliranje vključno z vsemi tipali temperature, vlažnosti, diferenčnega tlaka,… se izvede v proizvodnji. Notranjost klimata kablirana v proizvodnji! | kpl | 1
- | Montaža po posameznih delih!
- | Nosilna konzolna jeklena konstrukcija, primerna za talno montažo prezračevalne naprave opisanih dimenzij in teže (npr. proizvod Hilti), za montažo min. 50 cm nad koto končne strehe. Primerna za težo klimata cca. 1750 kg. Namenjeno za montažo na talne betonske pasovne nosilce.
- | Montaža po posameznih delih! Vključno najem dvigala
Ustreza oprema Systemair KA HHI-3-1.5-D-L-50F-TB2-L1 ali drug enakovreden in kompatibilen proizvod.
|  | komplet | 1 |  | 0
4.3.3.5.2 | Distribucija zraka in končni elementi prezračevanja
2 | Dovodnih/odvodnih prezračevalni pravokotni kanali izdelani iz pocinkane pločevine, debeline po DIN 24190, vključno z vsemi foblikovnimi kosi, revizijskimi odprtinami ter spojnim in tesnilni materialom:
- PK; proizvod: DIN 24190, tip F; Tlačni razred 2 in 5, z lahkim spojem po (DIN 24192, BL.1) - "MEZ-Syphonflange" ;
|  | kg | 2130 |  | 0
3 | Prezračevalne tuljave okroglega preseka, Spiro cevi iz pocinkane pločevine, tesnenje kategorije “C“. Debelina pločevine po veljavni Ö-Norm H6015 del 1.Vključno z kompatibilnimi oblikovnimi kosi, spojkami, zaključnimi pokrovi, montažnim in tesnilnim materialom. Spoji po sistemu safe-click.
Kot npr. proizvod Spirovent SR, ali drug enakovreden proizvod
| fi 315 mm | m | 10 |  | 0
| fi 250 mm | m | 15 |  | 0
| fi 200 mm | m | 15 |  | 0
| fi 160 mm | m | 5 |  | 0
4 | Toplotna in protikondenčna izolacija namenjena za prezračevalne kanale, obojestransko parozaporna iz samougasljivega sintetičnega kavčuka v obliki plošč, namenjena za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,036 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. komplet z ALU zaščitnim plaščem in lepilom za pritrditev.
Kot npr. oprema Armacell Armaflex XG-32X99/E ali drug enakovreden proizvod
λ40o C = 0,0036 W/mK
μ ≥ 7000 (plošče)
| debelina s= 32mm | m2 | 305 |  | 0
5 | Razen droben montažni material za izdelavo konzol in držal za prezračevalne kanale
- | vijačni material za spajanje elementov
- | konzole, obešala z objemkami
- | žična vrv
- | navojne palice
Kot npr. proizvod Hilti ali drug enakovreden
|  | kg | 350 |  | 0
6 | Fleksibilna cev zvita iz aluminijaste pločevine z dvoslojnim prekritjem, ustreza zahtevam po DIN 24146.
Ustreza proizvod kot npr. Pichler MO, ali drug enakovreden proizvod.
| fi 200 mm | m | 10 |  | 0
| fi 110 mm | m | 6 |  | 0
7 | Regulator konstantnega pretoka zraka z mehanskim načinom delovanja. Namenjen za vzdrževanju konstantnega pretoka, neodvisno od tlaka v prezračevalnem kanalu v območju od 50 do 1000 Pa. Ročna nastavitev zračnega pretoka ohišje iz pocinkane pločevine s tesnili na obeh koncih regulatorja. Lamela regulatorja je iz aluminija. Nastavni mehanizem na zunanji strani regulatorja z plastično nastavno ročico (ABS) in zobnike, jeklene vzmeti, rotacijski dušilec vibracij napolnjen s silikonskim oljem (skrito v plastičnem ABS ohišju). Zvočno izoliran z zvočno izolacijo iz polimerne pene debeline 1,5 cm vzdolž celotnega ohišja. Izolacija je oblečena v plašč iz pocinkane pločevine. Razred tesnosti C, skladno z EN1751. Tip M0 (za ročno/mehansko nastavitev) z možnostjo naknadne vgradnje motornega pogona. Namenjen za montažo na kanalske razvode okroglega preseka.
Ustreza oprema Systemair Notus R-M0 oz. Notus S-M0 ali druga enakovredna in kompatibilna
| NOTUS-SI-600x300-M0 | kos | 2 |  | 0
8 | Dovodni stropni difuzor z nastavljivimi šobami. Zunanja dimenzija maske 600 × 600 in 625 × 625 mm. Vgradna višina je do 4 m. Možnost odstranitve difuzorja za enostavno čiščenje in servisiranje. Za povečanje zračnega pretoka skozi režo difuzorja, lahko povečate odprtino reže s premikanjem sprednje plošče. Največja temperaturna razlika za hladen zrak ΔT 12 K. Izdelan iz praškasto barvane pocinkane jeklene pločevine. Šobe so iz ABS plastike. Plošča difuzorja je nastavljivo pritrjena na ohišje z zrakotesno povezavo. Namenjeno za podometno montažo v spuščenem stropu. Montaža na priključno zračno komoro z vijaki. Sprednja plošča s šobami je enostavno odstranljiva z izvijačem. Izdelan iz praškasto barvanega jekla v beli barvi (RAL 9010) Vključno montažni in tesnilni material
Vključno priključna komora iz pocinkane pločevine z dvemi priključki okroglega preseka fi250/200 mm in nastavnim kosom za možnost nastavitve pretoka z impulznimi cevčicami za meritve diferencialnega tlaka
Ustreza oprema Systemair ali drug enakovreden in sistemsko kompatibilen proizvod
- | Dovodni stropni difuzor CAP-G-250-49-SW | kos | 6 |  | 0
- | Priključna komora THOR 200-250 z nastavno loputo Zeus | kos | 6 |  | 0
9 | Perforiran odvodni difuzor za stropno vgradnjo. Namenjen za odvod odpadnega zraka, Namenjen za montažo na priključno komoro z regulacijsko loputo. Difuzor sestavlja perforirana sprednja plošča in komora, narejena iz pločevine. Komora difuzorja in priključek z gumijastim tesnilom. Prašno barvan (RAL 9010-30). Sprednja plošča je snemljiva za lažji dostop do kanala. Namenjeno za podometno montažo v spuščenem stropu. Montaža na priključno zračno komoro z vijaki. Sprednja plošča s šobami je enostavno odstranljiva z izvijačem. Vključno montažni in tesnilni material.
Vključno priključna komora iz pocinkane pločevine z dvemi priključki okroglega preseka fi250/200 mm in nastavnim kosom za možnost nastavitve pretoka z impulznimi cevčicami za meritve diferencialnega tlaka
- | Odvodni stropni difuzor TSF-250-SW | kos | 4 |  | 0
- | Priključna komora THOR 200-250 z nastavno loputo Zeus | kos | 4 |  | 0
10 | Okrogel odvodni prezračevalni ventil z nastavljivo aerodinamično oblikovano kapo z možnostjo nastavitve pretoka zraka z nastavljanjem velikosti odprtine reže, primeren za montažo v strop ali steno, komplet z montažnim materialom
Ustreza oprema Systemair ali drug enakovreden prosizvod
| BALANCE-E ∅110 | kos | 6 |  | 0
11 | Montažni okvir za pritrditev okroglih dovodnih in odvodnih prezračevalnih ventilov izdelan iz galvanizirane jeklene pločevine, komplet z tesnili in montažnim materialom
|  | kos | 6 |  | 0
12 | Aluminijasta zaščitna rešetka pravokotnega preseka, namenjena za zaščito kanalskih razvodov prezračevanja pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih aluminijastih galvansko zaščitenih aluminijastih profilov, nosilnega okvirja, prečnih lamel in zaščitne mreže. Komplet z vijačnim materialom za pritrditev na vzidan okvir iz jeklenega kotnika.
Ustreza oprema Systemair
| AZR-4 900x400 mm | kos | 2 |  | 0
4.3.3.5.3 | Splošno
13 | Požarna loputa namenjena preprečevanje širjenja požarov, strupenih plinov in dima certificirana skladno z EN 15650 in testirana skladno z EN 1366–2, za vgradnjo v zidano oziroma betonsko steno. Opremljena z 24V aktuatorjem in končnimi stikali. Požarne odpornosti ob vgradnji EI120. Vključno montažni in tesilni material z zatesnitvijo prehoda skozi steno požarne odpornosti EI120. Komplet ožičena in povezana na požarno centralo.
Vključno transformatorski modul 230/24 V.
| FDS-3G-600x300-B24T | kos | 6 |  | 0
14 | Povezava protipožarnih loput na obstoječ sistem aktivne protipožarne zaščite v objektu ter komunikacijska povezava v obstoječ sistem centralnega nadzornega upravljanja stavbe.
|  | komplet | 1 |  | 0
4.3.3.5.4 | Splošno
15 | Požarna zaščita kanalskih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408 Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
|  | kos | 6 |  | 0
16 | Preizkusi in merilne metode vseh vgrajenih elementov prezračevanja in klimatizacije po zahtevah in obsegu SIST EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega pooblaščenega podjetja.
|  | komplet | 1 |  | 0
17 | Označevanje kanalov.
|  | komplet | 1 |  | 0
18 | Poizkusni zagon naprav z regulacijo pretokov zraka na difuzorjih za vpih in odvod zraka na rešetkah, kompletno z nastavitvijo avtomatike
|  | komplet | 1 |  | 0
19 | Meritve pooblaščene organizacije z izdelavo zapisnika
|  | komplet | 1 |  | 0
20 | Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in zaključnimi deli
|  | komplet | 1 |  | 0
21 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in se obračunajo po dejanskih stroških na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik po naročilu naročnika, sedaj pa se ocenjujejo na vrednost 10% točk popisa.
|  | komplet | 1 |  | 0
22 | Transportni in splošni manipulativni stroški
|  | % | 5 |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SKUPNO: |  |  |  | 0
Opomba!
Alternativna oprema mora biti sistemsko kompatibilna in dimenzijsko ustrezna ter zagotavljati enako ali višjo kvaliteto.

## SI 06_T-ODS
4.3.3.6 | TEHNOLOŠKO ODSESAVANJE |  | enot | Cena/en | Cena skupno
| Dobava in montaža: |  | / | €/en | €
Pred izvedbo je potrebna kontrola ustreznosti priključnih mest glede na zahteve izbranega ponudnika tehnologije notranje opreme
4.3.3.6.1 | Prezračevalne naprave in oprema
1 | Odvodni ventilator iz PPs-EL elektroprevodne in kemijsko odporne plastike, sestavljen iz: ohišja ventilatorja, rotorja z direktno gnanim elektromotorjem, elektromotor normalne izvedbe, z možnostjo ferkvenčnega vodenja, zaščitna strehica elektromotorja, priključek na odvodni kanal z dušilcem vibracij, okvir ventilatorja iz varjene pocinkane jeklene konstrukcije. Ventilator primeren za odvod zraka - II EX cona (II 3G). Izpuh izveden s cevnim podaljškom in deflektorsko kapo, v oddaljenosti 1,5 m od elektromotorja. Ventilator se bo namestilo prosto v okolici.
Vključno regulacijsko kontrolna omarica ter komunikacijska povezava na stikalo digestorija.
Krmiljenje ventilatorja za zagotavljanje enakomernih tlačnih razmer v kanalu (enkratna nastavitev), sestavljen iz: frekvenčnika elektromotorja ventilatorja, diferenčnega tlačnega tipala za EX odvod II cone, z zračnimi cevkami in priklopom na ventilacijske kanale. Priklop na CNS.
Ventilator namenjen za odvod zraka iz digestorija.
- | Vod=600 m3/h, dp=550 Pa
- | Pel=550 W; 1x230v~/50Hz
Kot npr. oprema Hürner Luft- und Umwelttechnik tip HF R 180-15 D ali druge enakovreden intehnično kompatibilen proizvod.
|  | komplet | 1 |  | 0
4.3.3.6.2 | Distribucija zraka in končni elementi prezračevanja
2 | Ročna loputa z popolnim tesnjenjem v končnem položaju. Razred tesnjenja C skladno z EN-1751.
PPs-EL fi180
|  | kos | 1 |  | 0
3 | Odvodne tuljave okroglega preseka izdelane iz elektro-prevodenega materiala spajanje z varjenjem plastike, material
Material PPs-EL (DIN 4741)
| fi 180 mm | m | 10 |  | 0
4 | Deflektorska izpušna kapa za vertikalen izpuh, vključno z zaščitno havboza zaščito pred padavinami. Vključno z zaščitno mrežico in rešetko.
| fi 180 mm | kos | 1 |  | 0
5 | Priklop opreme odvodno ventilacijo. Priklop se izvede po navodilih dejansko dobavljene opreme.
| fi 180 mm | ur | 10 |  | 0
4.3.3.6.3 | Splošno
6 | Preizkusi in merilne metode vseh vgrajenih elementov prezračevanja in klimatizacije po zahtevah in obsegu SIST EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega pooblaščenega podjetja.
|  | komplet | 1 |  | 0
7 | pregled sistema tehnološkega odsesavanja in šolanje uporabnika
|  | komplet | 1 |  | 0
8 | Poizkusni zagon naprav z regulacijo pretokov zraka na difuzorjih za vpih in odvod zraka na rešetkah, kompletno z nastavitvijo avtomatike
|  | komplet | 1 |  | 0
9 | Transportni in splošni manipulativni stroški
|  | % | 5 |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SKUPNO: |  |  |  | 0
Opomba!
Alternativna oprema mora biti sistemsko kompatibilna in dimenzijsko ustrezna ter zagotavljati enako ali višjo kvaliteto.

## SI 07_TP
4.3.3.7 | MEDICINSKI TEHNIČNI PLINI |  | enot | Cena/en | Cena skupno
| komprimiran zrak 5 bar |  | / | €/en | €
Dobava in montaža:
Pred izvedbo je potrebna kontrola ustreznosti priključnih mest glede na zahteve izbranega ponudnika tehnologije notranje opreme
4.3.3.7.1 | Cevni razvodi
1 | Zaporni krogelni ventil za medicinske pline v nerjaveči izvedbi za zapiranje ali preklapljanje posameznega odseka (za kisik, vakuum, komprimiran zrak 5 bar), komplet z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
| - plin Kz (komprimiran zrak) DN20 | kpl | 1 |  | 0
| - plin Kz (komprimiran zrak) DN15 | kpl | 2 |  | 0
2 | Cevni razvodi medicinskih plinov namenjene za instalacije medicinskih plinov in kisika s predpisano kvaliteto materiala in stopnje obdelave po EN 13348. Gladko vlečene iz celega, razmaščene in očiščene, tako da preostanek maščob na površini ne presega 0,2mg/dm2, obojestransko začepljena. Preizkus tesnosti, materialne homogenosti in odsotnosti razpok mora biti zagotovljen s postopkom definiranim v DKI materialno preizkusnem listu št.781 (DKI-nemški inštitut za baker). Dobavljeno v palicah dolžine po 5m, z začepljenimi konci. Vključno z dodatkom za razrez in spajanje, oblikovnimi kosi, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter obešali. Spajanje trdim lotanjem pod zaščitnim plinom. Vijačni fitingi niso dovoljeni!
Fitingi (kolena, loki, reducirni kosi, T-kosi, mufe...)morajo odgovarjati DIN EN 1254 in se morajo spajkati z materialom po DIN 8512.
| Cu ø15x1 | m | 10 |  | 0
| Cu ø10x1 | m | 6 |  | 0
3 | Srebrni lot za spajkanje bakrenih elementov in cevi, za obratovalne temperature do 7100C. Lot v skladu z DIN EN 1044. Kolut je iz žice premera 1,5 mm ali v palčkah.
| Naročilo po zahtevnosti razvoda. | komplet | 3 |  | 0
4 | Mast za pomoč pri trdem lotanju bakra in medeninastih materialov
|  | komplet | 1 |  | 0
5 | Sredstvo za testiranje tesnosti cevovodov, ventilov, itd.
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | Obešalni material za cevi, sestoječ iz:
- cevnih objemk različnih dimenzij
- U-tirnice, za več cevi
- C-tirnice
- drsne matice
- stenski nosilci iz jeklene pločevine, pocinkani
- konzole iz jeklene pločevine, pocinkane
- sistemski vijaki z matico, podložko in plastično podlogo
- razni vijaki in matice, PVC vložki
|  | kg | 25 |  | 0
7 | Izdelava in montaža zaščitne pločevinaste pregrade/prekata, izdelane iz nerjavne pločevine deb. 1,0 mm dolžine 2,5 m, za zaščito vertikalnih vodov medicinskih plinov.
|  | komplet | 2 |  | 0
8 | Sklopke za dobavo plina na mesto potrošnje, primerne za vgradnjo podometno, nadometno, v stenske luči, panelne sisteme (kanale) ter stative. Da bi zagotovili pravilen plin na priključnem mestu, imajo sklopke za vsako vrsto plina posebno obliko vtične odprtine. Notranji mehanizem zagotavlja varnost. Sklopke morajo odgovarjati EN ISO 9170-1 in DIN 13260, del 2. Tehnični podatki so:
- delovni tlak: 5 - bar, max. 10 bar
- pretok: 40 Nlit/min
- zaklepni mehanizem: v 2. stopnjah (v mirovanju in delovni)
- nepovratni ventil: možnost popravila pri delovnem tlaku
Sestavni deli:
- pokrivna plošča
- potisni obroč
- vtična sklopka
- osnovna plošča sklopke
- označbena nalepka
Sklopke so za sledeče pline:
| - komprimiran zrak - priključek: Cu cev Ø 8 x 1 mm | komplet | 2 |  | 0
9 | Požarna zaščita cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408 Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
|  | kos | 2 |  | 0
4.3.3.7.3 | Splošno
10 | Prepihovanje inštalacij medicinskih plinov z medicinskim komprimiranim zrakom (definiran po ISO 7396) ali dušikom iz jeklenk z kontrolo kvalitete oz. čistoče na odjemnih mestih.
|  | komplet | 1 |  | 0
11 | Vsa oprema, ki predstavlja tehnično celoto (kontrolne omarice, reducirne postaje, ...) testirana pri proizvajalcu. Pregled in preizkus celotne instalacije medicinskih plinov z komprimiranim zrakom medicinske kvalitete po ISO 7396 po sledečih točkah:
- preizkus na tesnosti cevnega razvoda - preizkus tesnosti ventilov - preizkus delovanja ventilov - preizkus tesnosti celotne instalacije - preizkus pravilnosti mehaničnega delovanja in izključitev možnosti zamenjave posameznih priključnih mest s pomočjo sistema testiranja - preizkus križnega priključevanja - preizkus pretočne količine vsakega priključnega mesta - preizkus kontrole skupne količine pretoka in delovnega tlaka - preizkus delovanja postaj - preizkus signalizacije - čiščenje kompletne instalacije - končna kontrola indentitete plina, dobavljenega na vsaki priključni enoti - končna kontrola kvalitete in čistost plina na vsaki priključeni enoti
| tlačni preizkus za puščanje v dveh stopnjah (kisik, komprimiran zrak) skladno z protokolom opisanem v tehničnem poročilu vključno z izdelavo zapisnika | komplet | 2 |  | 0
| tlačni preizkus za puščanje v treh stopnjah (vakuum) skladno z protokolom opisanem v tehničnem poročilu vključno z izdelavo zapisnika | komplet | 1 |  | 0
12 | Preizkus tesnosti armatur in ventilov skladno z protokolom. Vključno izdelava zapisnika
|  | komplet | 1 |  | 0
13 | Preizkus tesnosti na dokončanih instalacijah skladno z protokolom. Vključno izdelava zapisnika
| tlačni plinski sistemi | komplet | 2 |  | 0
14 | Preizkušanje za dokazovanje pravilnosti priključkov vseh tlačnih in vakuumskih sistemov skladno z protokolom. Vključno izdelava zapisnika
| tlačni plinski sistemi | komplet | 1 |  | 0
15 | Preizkus skupnega pretoka in potisnega tlaka z simulacijo delovnih pogojev skladno z protokolom. Vključno izdelava zapisnika
| tlačni plinski sistemi | komplet | 1 |  | 0
16 | Indentifikacija plina, preizkus kvalitet in čistosti skladno z protokolom. Vključno izdelava zapisnika
| tlačni plinski sistemi | komplet | 1 |  | 0
17 | Preizkusi signalnih sistemov skladno z protokolom. Vključno izdelava zapisnika
| tlačni plinski sistemi | komplet | 1 |  | 0
18 | Samolepilne puščice za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija (Komprimiran zrak) in tlačno stopnjo (6 bar) ; v RAL barvi za komprimiran zrak po DIN 2403
|  | komplet | 1 |  | 0
19 | Poizkusno obratovanje naprav, komplet z monitoringom delovnih parametrov v času trajanja 30 dni.
|  | komplet | 1 |  | 0
20 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacij medicinskih tehničnih plinov
|  | ur | 4 |  | 0
21 | Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in zaključnimi deli
|  | komplet | 1 |  | 0
22 | Zavarovalni, transportni in splošni manipulativni stroški
|  | % | 5 |  | 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba!
Alternativna oprema mora biti sistemsko kompatibilna in zagotavljati enako ali višjo kvaliteto.